## Periodo Fuera de Control
Periodos Fuera de Control (FC)
Unidad | Contaminante o parámetro | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | Causa que lo originó | Criterios aplicados (CEMS de respaldo/ Método de Referencia/ Sustitucion de datos)
1&2 | O2, CO2, SO2, NOx | 2020-08-13 20:00 | 2020-08-14 08:50 | Falla alimentación eléctrica CEMS de gases | Sustitución de datos
| Flujo | 2020-11-28 08:47 | 2020-12-31 23:59 | Cambio de equipo de flujo, Validación nuevo equipo, datos no representativos de flujo | Método de referencia - Sustitución de datos
3 | Flujo | 2020-01-02 15:00 | 2020-01-03 10:06 | Obstrucción por exceso de partículas y humedad en chimenea | Sustitución de datos
| MP | 2020-01-22 13:52 | 2020-01-22 15:26 | Verificación MP no realizada dentro de lo programado | Sustitución de datos
| MP | 2020-01-29 12:00 | 2020-01-29 15:03 | Verificación MP no realizada dentro de lo programado | Sustitución de datos
| MP | 2020-03-10 16:31 | 2020-03-10 20:25 | Verificación MP no realizada dentro de lo programado | Sustitución de datos
| MP | 2020-03-25 12:41 | 2020-03-25 16:25 | Verificación MP no realizada dentro de lo programado | Sustitución de datos
| MP | 2020-04-13 14:01 | 2020-04-13 16:25 | Verificación MP no realizada dentro de lo programado | Sustitución de datos
| Flujo | 2020-05-21 11:37 | 2020-05-22 10:04 | Verificación reprobatoria de flujo | Sustitución de datos
| MP | 2020-07-01 | 2020-07-03 17:37 | Auditoría correlación absoluta fuera de plazo | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-09-02 05:49 | 2020-09-02 06:31 | Verificación reprobatoria de SO2 | Sustitución de datos
| MP | 2020-12-03 13:03 | 2020-12-13 06:53 | Cambio de equipo CEMS de MP, Validación nuevo equipo | Sustitución de datos
| MP | 2020-12-13 19:59 | 2020-12-19 23:59 | Cambio de equipo CEMS de MP, Validación nuevo equipo | Sustitución de datos
| Flujo | 2020-11-24 10:35 | 2020-11-29 05:44 | Cambio de equipo CEMS de Flujo, Validación nuevo equipo | Método de referencia
| Flujo | 2020-11-29 06:07 | 2020-12-01 05:06 | Cambio de equipo CEMS de Flujo, Validación nuevo equipo | Método de referencia
| Flujo | 2020-12-02 02:28 | 2020-12-13 06:53 | Cambio de equipo CEMS de Flujo, Validación nuevo equipo | Sustitución de datos
| Flujo | 2020-12-13 19:59 | 2020-12-17 23:59 | Cambio de equipo CEMS de Flujo, Validación nuevo equipo | Sustitución de datos
| Flujo | 2020-12-29 11:31 | 2020-12-29 16:46 | Aumento de material condensado en punto de muestreo y transductor de equipo de flujo | Sustitución de datos
4 | Flujo | 2020-04-24 14:52 | 2020-04-24 15:24 | Datos anómalos de flujo durante falla de Unidad | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-06-18 06:07 | 2020-06-18 06:59 | Verificación reprobatoria SO2 | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-06-18 07:07 | 2020-06-18 08:15 | Verificación reprobatoria SO2 | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-07-04 06:41 | 2020-07-04 11:51 | Falla por calentamiento en filtro de sonda de muestreo | Sustitución de datos
| MP | 2020-08-02 01:36 | 2020-08-02 02:08 | Polución de sistema óptico de MP | Sustitución de datos
| MP | 2020-08-03 14:52 | 2020-08-03 19:19 | Polución de sistema óptico de MP | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-10-21 06:03 | 2020-10-21 06:59 | Falla en caudal de muestra de verificación diaria | Sustitución de datos
| SO2, NOx | 2020-11-07 06:03 | 2020-11-07 06:59 | Falla verificación diaria de SO2 y NOx | Sustitución de datos
| SO2, NOx | 2020-11-07 07:07 | 2020-11-07 09:27 | Falla verificación diaria de SO2 y NOx | Sustitución de datos
| Flujo | 2020-11-25 11:47 | 2020-12-11 23:59 | Cambio de equipo CEMS de Flujo, Validación inicial | Método de referencia - Sustitución de datos
| MP | 2020-12-03 13:59 | 2020-12-03 15:37 | Polución en componentes ópticos de equipo MP | Sustitución de datos
| MP | 2020-12-03 16:32 | 2020-12-03 17:15 | Polución en componentes ópticos de equipo MP | Sustitución de datos
| MP | 2020-12-03 17:26 | 2020-12-03 18:27 | Polución en componentes ópticos de equipo MP | Sustitución de datos
| MP | 2020-12-03 19:25 | 2020-12-03 20:28 | Polución en componentes ópticos de equipo MP | Sustitución de datos
5 | NOx | 2020-03-04 14:56 | 2020-03-04 16:16 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-20 06:12 | 2020-03-20 06:59 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-20 07:07 | 2020-03-20 08:07 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-21 06:02 | 2020-03-21 06:59 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-03-21 06:02 | 2020-03-21 06:59 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-21 07:07 | 2020-03-21 09:11 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-03-21 07:07 | 2020-03-21 09:11 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-03-23 06:02 | 2020-03-23 06:59 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-23 06:02 | 2020-03-23 06:59 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-03-23 07:07 | 2020-03-23 08:51 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-23 07:07 | 2020-03-23 08:51 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-27 06:12 | 2020-03-27 06:59 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-03-30 06:13 | 2020-03-30 06:59 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-05-12 05:58 | 2020-05-12 06:54 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-05-12 07:02 | 2020-05-12 11:37 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-06-09 06:09 | 2020-06-09 06:54 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-06-09 07:02 | 2020-06-09 07:51 | Reprobación verificación de SO2 | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-06-21 05:32 | 2020-06-21 06:54 | Falla en sonda de extracción de muestra de verificación diaria | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-06-21 07:02 | 2020-06-21 07:37 | Falla en sonda de extracción de muestra de verificación diaria | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-06-24 12:23 | 2020-06-24 13:50 | Falla en fuente de poder de analizador de gases | Sustitución de datos
| NOx | 2020-06-27 06:09 | 2020-06-27 06:54 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-06-27 07:02 | 2020-06-27 08:17 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-06-30 06:09 | 2020-06-30 06:54 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx | 2020-07-05 06:17 | 2020-07-05 08:44 | Reprobación verificación de NOx | Sustitución de datos
| NOx, SO2 | 2020-08-15 05:59 | 2020-08-15 07:47 | Error de configuración de secuencia de verificación diaria | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-11-13 17:37 | 2020-11-13 19:44 | Falla en servidores CEMS | Sustitución de datos
| O2, CO2, SO2, NOx | 2020-11-13 22:46 | 2020-11-13 23:43 | Falla en servidores CEMS | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-12-08 04:17 | 2020-12-08 05:43 | Falla de verificación diaria de SO2 debido a exceso de humedad en sistema extrativo de muestra | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-12-08 06:05 | 2020-12-08 11:52 | Falla de verificación diaria de SO2 debido a exceso de humedad en sistema extrativo de muestra | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-12-08 13:19 | 2020-12-08 17:43 | Falla de verificación diaria de SO2 debido a exceso de humedad en sistema extrativo de muestra | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-12-08 17:49 | 2020-12-08 23:43 | Falla de verificación diaria de SO2 debido a exceso de humedad en sistema extrativo de muestra | Sustitución de datos
| SO2 | 2020-12-09 00:02 | 2020-12-09 00:43 | Falla de verificación diaria de SO2 debido a exceso de humedad en sistema extrativo de muestra | Sustitución de datos
| NOx | 2020-12-08 04:17 | 2020-12-08 08:01 | Datos fuera de rango de equipo de forma intermitente | Sustitución de datos