## Unidad 1&2
UGE | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA FIN | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
Unidad 1&2 | 2020-02-19 14:43 | 2020-02-19 15:03 | FA | Pérdida de lecho fluidizado por falla en señal de presión
Unidad 1&2 | 2020-03-26 15:30 | 2020-03-26 15:30 | FA | Rotura de Caldera
Unidad 1&2 | 2020-06-17 06:19 | 2020-06-17 06:19 | FA | Trip por deferencial de temperatura carcaza turbina de media presión.
Unidad 1&2 | 2020-08-13 20:00 | 2020-08-13 20:00 | FA | Detención de unidad por altas vibraciones en descanso N°5
Unidad 1&2 | 2020-08-14 01:52 | 2020-08-14 01:52 | FA | Detención de unidad por altas vibraciones en descanso N°5
Unidad 1&2 | 2020-08-28 17:03 | 2020-08-28 17:03 | FA | Trip Turbina. Anormalidad Breaker Supervisor Turbina
Unidad 1&2 | 2020-09-17 13:15 | 2020-09-17 13:15 | FA | Trip de caldera, falla de llamas
Unidad 1&2 | 2020-10-18 08:27 | 2020-10-18 09:33 | FA | Inestabilidad de llama de combustión durante mínimo técnico

## Unidad 3
UGE | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA FIN | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
Unidad 3 | 2020-04-13 22:28 | 2020-04-13 23:33 | FA | Filtración línea descarga común bombas recirculadoras FGD
Unidad 3 | 2020-04-13 23:34 | 2020-04-15 05:24 | DNP | Detención debido a falla: Filtración línea descarga común bombas recirculadoras FGD.
Unidad 3 | 2020-05-16 18:26 | 2020-05-17 05:45 | DNP | Filtración de lechada sistema FGD
Unidad 3 | 2020-05-24 06:56 | 2020-05-24 06:59 | FA | Trip bomba condensado 3B
Unidad 3 | 2020-05-24 07:17 | 2020-06-07 15:25 | DNP | Detención debido a falla: Trip bomba condensado 3B
Unidad 3 | 2020-07-09 17:25 | 2020-07-09 17:25 | FA | Trip por bajo nivel domo caldera
Unidad 3 | 2020-07-09 17:26 | 2020-07-09 19:15 | DNP | Detención debido a falla: Trip por bajo nivel domo caldera
Unidad 3 | 2020-07-09 21:29 | 2020-07-09 21:29 | FA | Trip por falla de llama
Unidad 3 | 2020-07-09 21:30 | 2020-07-09 22:35 | DNP | Detención debido a falla: Trip por falla de llama
Unidad 3 | 2020-07-14 13:46 | 2020-07-14 13:46 | FA | Desenganche intempestivo por operación de protección en generador (-DPR2)
Unidad 3 | 2020-07-14 13:47 | 2020-07-14 15:39 | DNP | Detención debido a falla: Desenganche intempestivo por operación de protección en generador
Unidad 3 | 2020-08-02 11:57 | 2020-08-02 11:57 | FA | Trip por operación de Bajo Vacio Condensador Principal
Unidad 3 | 2020-08-02 11:58 | 2020-08-21 08:15 | DNP | Detención debido a falla: Trip por operación de Bajo Vacio Condensador Principal
Formulas:
FECHA/HORA FIN = [FECHA/HORA FIN, row above]*2-C12

## Unidad 4
UGE | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA FIN | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
Unidad 4 | 2020-02-03 09:04 | 2020-02-03 09:05 | FA | Anormalidad en cámara Fabric filter
Unidad 4 | 2020-04-17 06:21 | 2020-04-17 09:14 | FA | Rotura cámara N°6 sistema de abatimiento MP
Unidad 4 | 2020-04-17 09:34 | 2020-04-19 03:20 | DNP | Detención debido a falla: Rotura cámara N°6 sistema de abatimiento MP
Unidad 4 | 2020-04-19 15:15 | 2020-04-19 15:15 | FA | Alta diferencial en filtros de manga
Unidad 4 | 2020-04-19 15:28 | 2020-04-24 06:30 | DNP | Detención debido a falla: Alta diferencial en filtros de manga
Unidad 4 | 2020-04-24 19:08 | 2020-04-24 19:08 | FA | Falla sistema filtros de manga
Unidad 4 | 2020-04-24 19:28 | 2020-05-17 10:09 | DNP | Detención debido a falla: Falla sistema filtros de manga
Unidad 4 | 2020-08-11 09:42 | 2020-08-11 09:42 | FA | Trip por desenganche intempestivo
Unidad 4 | 2020-08-11 09:43 | 2020-08-11 17:23 | DNP | Detención debido a falla: Trip por desenganche intempestivo
Unidad 4 | 2020-09-15 06:47 | 2020-09-15 06:47 | FA | Trip por diferencial temperatura carcasa HP/IP turbina.
Unidad 4 | 2020-09-15 06:48 | 2020-09-15 08:48 | DNP | Detención debido a falla: Trip por diferencial temperatura carcasa HP/IP turbina.

## Unidad 5
UGE | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA FIN | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
Unidad 5 | 2020-01-20 09:03 | 2020-01-20 09:04 | FA | Trip por bajo nivel domo
Unidad 5 | 2020-01-20 09:05 | 2020-01-20 17:08 | DNP | Detención por falla: Bajo nivel domo por caida de presión.
Unidad 5 | 2020-01-31 06:43 | 2020-01-31 07:14 | FA | Falla en campo B3 de EP