## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76046471-6 | LACTEOS PELALES LIMITADA | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Región de la Araucanía | Cautin | Freire | CAMINO FREIRE - VILLARRICA KM 6 1, Freire, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 711770 | 5682891 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1113 | 2011-04-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.151 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.151 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.173 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.108 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.173 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.151 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.12 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.11 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.15 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.15 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.14 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.11 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.11 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 85.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 12.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 22 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.151 | 2021-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 41.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.04 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.108 | 2021-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.173 | 2021-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 26.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.565 | 2021-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.151 | 2021-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 37.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.07 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.12 | 2021-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 42.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.96 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.11 | 2021-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 39.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.3 | 2021-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.94 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 25.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.15 | 2021-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 61.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.14 | 2021-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 1.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 18.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.009 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.11 | 2021-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 41.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.11 | 2021-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 28.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.15 | 2021-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.73 | 2021-01-01 | Remuestreo | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 48.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.173 | 2021-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-02-01 | Autocontrol