## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76157513-9 | CHILE BOTANICS S.A. | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Región del Maule | Linares | San Javier | San Javier, Región del Maule | Datum | 19 | 259908 | 6034714 | CANAL PUTAGAN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1558 | 2018-12-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 3.33 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 4.34 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 3.43 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 2.5 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 4.14 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 4.53 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 2.7 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 1.35 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 3.33 | 2021-01-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42.87 | 2021-01-01 | Autocontrol | 22,5 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.28 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 4.34 | 2021-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 3.43 | 2021-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.64 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.47 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 2.5 | 2021-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 4.14 | 2021-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.97 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 98 | 2021-06-01 | Autocontrol | 96 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 2.7 | 2021-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 313.13 | 2021-08-01 | Autocontrol | 794,7 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 13.19 | 2021-08-01 | Autocontrol | 31,9 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 6.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 61.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.83 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.22 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 4.53 | 2021-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.77 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.52 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 69.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 5.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %