## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78414550-6 | INMOBILIARIA NUNEZ LIMITADA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | Región de los Lagos | Llanquihue | Maullín | Maullín, Región de los Lagos | Datum | 19 | 608250 | 5377880 | RADA DE CARELMAPU | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1068 | 2011-08-05 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 2.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 2.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 2.7 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 2.7 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 2.13 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 2.13 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 1.39 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 1.39 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 30.48 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 30.48 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 56.48 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 56.48 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 35.44 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 35.44 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 41.04 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 41.04 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 57.53 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 57.53 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 8.84 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 8.84 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 29.2 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 29.2 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 30.2 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES INMOBILIARIA NUÑEZ LTDA | I.NUNEZ | 9999999 | 30.2 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-02-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.38 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.68 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 15.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.32 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.83 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 2.35 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.58 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.42 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2021-07-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.85 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | DBO5 | mgO2/L |  | 7.49 | 2021-12-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.07 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2021-09-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | SAAM | mg/L | 15 | 0.29 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78414550-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES | I.NUNEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %