## 16-03-2023 (RE 412)
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-03-16 | hora | 3:00
| Fin |  | fecha | 2023-03-16 | hora | 13:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 328.5447 |  |  |  | 177.9308 |  |  |  | 150.614 |  |  | 45.84%
| Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN, Ventanas 2, Ventanas 3 en servicio y Ventanas 4 fuera de servicio. • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 de los días 16 de Marzo de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generacion horaria de los días 16 de Marzo de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 de los días 16 de Marzo de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 de los días 16 de Marzo de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro de los días 16 de Marzo de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro de los días 16 de Marzo de 2023.
| Ventanas 3 |  | 341.5544 | 962086.1034 | 259.193 | 328.5447
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 328.5447
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
3 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4736 | 337.69 | 524107 | 89.9 | 176.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9857 | 46.13%
4 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3952 | 349.26 | 521462 | 90 | 182.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1258 | 44.57%
5 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | 352.41 | 521700 | 89.9 | 183.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8523 | 44.04%
6 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.449 | 360.61 | 522554 | 89.2 | 188.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4382 | 42.64%
7 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3541 | 343.58 | 520059 | 86.9 | 178.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6819 | 45.61%
8 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.471 | 332.89 | 519851 | 86.9 | 173.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0532 | 47.33%
9 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.198 | 332.89 | 519851 | 86.9 | 173.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0532 | 47.33%
10 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | 323.62 | 518789 | 87 | 167.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8905 | 48.9%
11 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8307 | 315.1033 | 521633.7327 | 86.9247 | 164.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3685 | 49.97%
12 | hora 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8131 | 320.6846 | 515489.1397 | 87.1183 | 165.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3094 | 49.68%
13 | hora 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9575 | 362.16 | 517728 | 87 | 187.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5004 | 42.93%
14 | hora 12 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9025 | 373.33 | 519407 | 87 | 193.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9102 | 40.98%
[22 empty] | 177.9308 | 45.84%