## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77170060-8 | SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROXANA LIMITADA | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 667769 | 5408075 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3893 | 2007-12-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 45 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 14 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 29.6 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 2.1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.85 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.59 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.75 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.53 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.3 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.15 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 13.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 259 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L |  | 3.02 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.03 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2022-09-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.45 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.62 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.55 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.51 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.36 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.42 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.5 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.22 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 19.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 307 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L |  | 9.48 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.65 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.65 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.58 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 2.01 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.87 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.39 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.73 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.98 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 12.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 232 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L |  | 5.37 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.64 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.6 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.04 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.99 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango