## Tipo_falla UGE
FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
2022-01-03 17:22 | 2022-01-03 17:27 | FA | Trip por bajo nivel domo Unidad 2
2022-01-05 11:09 | 2022-01-05 11:12 | FA
2022-01-15 08:05 | 2022-01-15 08:07 | FA | Trip de Unidad 1 por protección de RH durante prueba de válvulas turbina
2022-01-16 16:58 | 2022-01-16 17:03 | FA
2022-01-29 20:50 | 2022-01-29 20:53 | FA
2022-02-05 16:20 | 2022-02-05 16:49 | FA | Rotura Calentador Alta Presión N°1
2022-03-09 09:20 | 2022-03-09 09:27 | FA
2022-05-03 05:17 | 2022-05-03 05:22 | FA | Trip por bajo nivel domo Unidad 2
2022-05-03 05:23 | 2022-05-03 16:29 | DNP | Detención debido a falla
2022-05-03 17:20 | 2022-05-03 17:48
2022-05-04 08:52 | 2022-05-04 13:33
2022-05-04 22:54 | 2022-05-05 14:18
2022-06-09 03:19 | 2022-06-09 03:19 | FA | Trip generador por baja presión diferencial sistema aceite de sello U1
2022-09-25 00:02 | 2022-09-25 00:02 | FA | Trip de Unidad 1 por protección de RH
2022-09-25 04:34 | 2022-09-25 04:34 | FA | Trip de U1 Bajo Nivel Domo
2022-11-10 19:16 | 2022-11-10 19:16 | FA | Trip Unidad 2 por bajo nivel domo
2022-11-14 23:12 | 2022-11-14 23:15 | FA | TRIP U2 BARRA ESTACION. (sin respaldo)

## Periodo Fuera de Control
PERIODOS FUERA DE CONTROL (FC)
N° | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | TOTAL HORAS EN FC | CAUSA QUE LO ORIGINÓ | MEDIDAS APLICADAS PARA RESOLVERLO | CRITERIOS APLICADOS (CEMS de respaldo/ Método de Referencia/ Sustitucion de datos)
1 | 2022-01-07 06:07 | 2022-01-07 06:59 | 0.86667 | Reprobación verificación diaria de SO2 | Ajuste de verificación | Sustitución de datos
2 | 2022-01-07 07:07 | 2022-01-07 07:38 | 0.51667 | Reprobación verificación diaria de SO2 | Ajuste de verificación | Sustitución de datos
3 | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:59 | 0.98333 | Pérdida de conexión por mantenimiento de servidores | Restablecimiento de conexión | Sustitución de datos
4 | 2022-06-09 18:09 | 2022-06-09 18:48 | 0.65 | Falla en rotámetro de sistema de extracción de muestras | Ajuste de verificación | Sustitución de datos

## Criterios Sustitución
PARÁMETRO | PERIODO DATOS SUSTITUIDOS |  |  | % DISPONIBILIDAD DE DATOS DE CALIDAD ASEGURADA AL MOMENTO DE COMENZAR EL PERIODO DE DATOS PERDIDOS |  | CRITERIO DE SUSTITUCIÓN UTILIZADO | CAUSA QUE ORIGINA LA SUSTITUCIÓN DE DATOS | OBSERVACIONES
| FECHA/HORA INICIO SUSTITUCIÓN | FECHA/HORA TÉRMINO SUSTITUCIÓN | N° HORAS SUSTITUÍDAS | N° HORAS | %
MP | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 10:00 | 1 | 8716 | 99.4977 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-23 17:00 | 2022-01-23 17:00 | 1 | 8715 | 99.4863 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 10:00 | 1 | 8715 | 99.4863 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de MP (ACA) | -
| 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 11:00 | 2 | 8717 | 99.5091 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-04 13:00 | 2022-05-04 13:00 | 1 | 8715 | 99.4863 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de MP (ACA) | -
| 2022-05-05 19:00 | 2022-05-05 19:00 | 1 | 8714 | 99.4749 | 5.3.2.2.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-06-08 11:00 | 2022-06-08 11:00 | 1 | 8713 | 99.4635 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-06-09 18:00 | 2022-06-09 18:00 | 1 | 8712 | 99.4521 | 5.3.2.2.A.i | Falla en rotámetro de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-08-02 11:00 | 2022-08-02 12:00 | 2 | 8712 | 99.4521 | 5.3.2.2.A.1 | Auditoría trimestral de MP (ACA) | -
| 2022-10-29 03:00 | 2022-10-29 03:00 | 1 | 8710 | 99.4292 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-01 23:00 | 2022-11-01 23:00 | 1 | 8709 | 99.4178 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:00 | 2 | 8708 | 99.4064 | 5.3.2.2.A.1 | Mantenimiento mensual y ejecución de auditoría de correlación absoluta (ACA) | -
| 2022-11-07 05:00 | 2022-11-07 05:00 | 1 | 8706 | 99.3836 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 | 1 | 8705 | 99.3721 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-12-26 07:00 | 2022-12-26 07:00 | 1 | 8704 | 99.3607 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
SO2 | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 15:00 | 6 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 06:00 | 2022-01-07 12:00 | 7 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Reprobación verificación diaria, mantenimiento correctivo | -
| 2022-01-23 17:00 | 2022-01-23 17:00 | 1 | 8578 | 97.9224 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 16:00 | 7 | 8597 | 98.1393 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-06 17:00 | 2022-02-06 17:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-11 11:00 | 2022-02-11 11:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 06:00 | 2022-02-17 10:00 | 5 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | 1 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-02 10:00 | 2022-03-02 14:00 | 5 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 09:00 | 1 | 8580 | 97.9452 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 16:00 | 7 | 8594 | 98.105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | 1 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 05:00 | 2022-05-03 05:00 | 1 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 16:00 | 2022-05-03 16:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-05 19:00 | 2022-05-05 19:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-19 11:00 | 2022-05-19 17:00 | 7 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | 1 | 8584 | 97.9909 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 18:00 | 2022-05-24 20:00 | 3 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-05-31 14:00 | 2022-05-31 14:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo | -
| 2022-06-08 10:00 | 2022-06-08 15:00 | 6 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-06-09 18:00 | 2022-06-09 18:00 | 1 | 8582 | 97.968 | 5.3.2.1.A.i | Falla en rotámetro de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | 1 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-06-18 12:00 | 2022-06-18 16:00 | 5 | 8580 | 97.9452 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo por Falla en bomba de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 15:00 | 7 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-02 10:00 | 2022-08-02 15:00 | 6 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-04 18:00 | 2022-08-04 21:00 | 4 | 8582 | 97.968 | 5.3.2.1.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-09-24 14:00 | 2022-09-24 14:00 | 1 | 8578 | 97.9224 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-10-29 03:00 | 2022-10-29 03:00 | 1 | 8578 | 97.9224 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-01 23:00 | 2022-11-01 23:00 | 1 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 15:00 | 7 | 8576 | 97.8995 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-03 19:00 | 2022-11-03 22:00 | 4 | 8571 | 97.8425 | 5.3.2.1.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-07 05:00 | 2022-11-07 07:00 | 3 | 8567 | 97.7968 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 | 1 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 23:00 | 2022-11-15 02:00 | 4 | 8580 | 97.9452 | 5.3.2.1.A.1 | Falla CEMS debido a calentamiento de línea de muestra | -
| 2022-12-20 02:00 | 2022-12-20 02:00 | 1 | 8576 | 97.8995 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-12-20 22:00 | 2022-12-20 23:00 | 2 | 8575 | 97.8881 | 5.3.2.1.A.1 | Ensayo de tiempo de respuesta (ER Gases) | -
| 2022-12-26 07:00 | 2022-12-26 07:00 | 1 | 8573 | 97.8653 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
NOX | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 15:00 | 6 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 07:00 | 2022-01-07 12:00 | 6 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-23 17:00 | 2022-01-23 17:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 16:00 | 7 | 8598 | 98.1507 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-06 17:00 | 2022-02-06 17:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-11 11:00 | 2022-02-11 11:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 06:00 | 2022-02-17 10:00 | 5 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | 1 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento
| 2022-03-02 10:00 | 2022-03-02 14:00 | 5 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento
| 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 09:00 | 1 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 16:00 | 7 | 8595 | 98.1164 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 05:00 | 2022-05-03 05:00 | 1 | 8593 | 98.0936 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 16:00 | 2022-05-03 16:00 | 1 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-05 19:00 | 2022-05-05 19:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento
| 2022-05-19 11:00 | 2022-05-19 17:00 | 7 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases
| 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | 1 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 18:00 | 2022-05-24 20:00 | 3 | 8584 | 97.9909 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-05-31 14:00 | 2022-05-31 14:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento correctivo | -
| 2022-06-08 10:00 | 2022-06-08 15:00 | 6 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-06-09 18:00 | 2022-06-09 18:00 | 1 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.2.A.i | Falla en rotámetro de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | 1 | 8582 | 97.968 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-06-18 12:00 | 2022-06-18 16:00 | 5 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento correctivo por Falla en bomba de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 15:00 | 7 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.2.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-02 10:00 | 2022-08-02 15:00 | 6 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.2.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-04 18:00 | 2022-08-04 21:00 | 4 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.2.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-09-24 14:00 | 2022-09-24 14:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-10-29 03:00 | 2022-10-29 03:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-01 23:00 | 2022-11-01 23:00 | 1 | 8578 | 97.9224 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 15:00 | 7 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.2.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-03 19:00 | 2022-11-03 22:00 | 4 | 8572 | 97.8539 | 5.3.2.2.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-07 05:00 | 2022-11-07 07:00 | 3 | 8568 | 97.8082 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 | 1 | 8582 | 97.968 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 23:00 | 2022-11-15 02:00 | 4 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.2.A.1 | Falla CEMS debido a calentamiento de línea de muestra | -
| 2022-12-20 02:00 | 2022-12-20 02:00 | 1 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-12-20 22:00 | 2022-12-20 23:00 | 2 | 8576 | 97.8995 | 5.3.2.2.A.1 | Ensayo de tiempo de respuesta (ER Gases) | -
| 2022-12-26 07:00 | 2022-12-26 07:00 | 1 | 8574 | 97.8767 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
O2 | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 15:00 | 6 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 | 8573 | 97.8653 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 07:00 | 2022-01-07 12:00 | 6 | 8572 | 97.8539 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-23 10:00 | 2022-01-23 10:00 | 1 | 8566 | 97.7854 | 5.3.2.1.A.i | O2 sobre 20.89 durante HE | -
| 2022-01-23 17:00 | 2022-01-23 17:00 | 1 | 8565 | 97.774 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 16:00 | 7 | 8596 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-06 17:00 | 2022-02-06 17:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-11 11:00 | 2022-02-11 11:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 06:00 | 2022-02-17 10:00 | 5 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | 1 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-02 10:00 | 2022-03-02 14:00 | 5 | 8584 | 97.9909 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 09:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 16:00 | 7 | 8593 | 98.0936 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | 1 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 05:00 | 2022-05-03 05:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 16:00 | 2022-05-03 17:00 | 2 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-04 13:00 | 2022-05-04 13:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | O2 mayor a 20.89% en hora de detención y encendido de Unidad | -
| 2022-05-05 19:00 | 2022-05-05 19:00 | 1 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-19 11:00 | 2022-05-19 17:00 | 7 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | 1 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 18:00 | 2022-05-24 20:00 | 3 | 8580 | 97.9452 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-05-31 14:00 | 2022-05-31 14:00 | 1 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo | -
| 2022-06-08 10:00 | 2022-06-08 15:00 | 6 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-06-09 18:00 | 2022-06-09 18:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.i | Falla en rotámetro de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | 1 | 8578 | 97.9224 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-06-18 12:00 | 2022-06-18 16:00 | 5 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo por Falla en bomba de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 15:00 | 7 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-02 10:00 | 2022-08-02 15:00 | 6 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-04 18:00 | 2022-08-04 21:00 | 4 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-08-14 | 2022-08-14 | 1 | 8575 | 97.8881 | 5.3.2.1.A.1 | O2 mayor a 20.89% durante periodo de apagado y detención | -
| 2022-09-24 14:00 | 2022-09-24 14:00 | 1 | 8574 | 97.9 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-10-29 03:00 | 2022-10-29 03:00 | 1 | 8574 | 97.8767 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-01 23:00 | 2022-11-01 23:00 | 1 | 8573 | 97.8653 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 15:00 | 7 | 8572 | 97.8539 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-03 19:00 | 2022-11-03 22:00 | 4 | 8567 | 97.7968 | 5.3.2.1.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-07 05:00 | 2022-11-07 07:00 | 3 | 8563 | 97.7511 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 | 1 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 23:00 | 2022-11-15 02:00 | 4 | 8576 | 97.8995 | 5.3.2.1.A.1 | Falla CEMS debido a calentamiento de línea de muestra | -
| 2022-12-20 01:00 | 2022-12-20 02:00 | 2 | 8572 | 97.8539 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-12-20 22:00 | 2022-12-20 23:00 | 2 | 8570 | 97.8311 | 5.3.2.1.A.1 | Ensayo de tiempo de respuesta (ER Gases) | -
| 2022-12-26 07:00 | 2022-12-26 07:00 | 1 | 8568 | 97.8082 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 10:00 | 1 | 8567 | 97.7968 | 5.3.2.1.A.1 | O2 mayor a 20.89% durante periodo de apagado y detención | -
| 2022-12-28 03:00 | 2022-12-28 03:00 | 1 | 8566 | 97.7854 | 5.3.2.1.A.1 | O2 mayor a 20.89% durante periodo de encendido | -
| 2022-12-30 07:00 | 2022-12-30 07:00 | 1 | 8565 | 97.774 | 5.3.2.1.A.1 | O2 mayor a 20.89% durante periodo de apagado y detención | -
Flujo | 2022-01-23 17:00 | 2022-01-23 17:00 | 1 | 8596 | 98.1 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8724 | 99.589 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-05 19:00 | 2022-05-05 19:00 | 1 | 8723 | 99.5776 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-11-07 05:00 | 2022-11-07 05:00 | 1 | 8722 | 99.5662 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 | 1 | 8721 | 99.5548 | 5.3.2.2.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
CO2 | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 15:00 | 6 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-07 07:00 | 2022-01-07 12:00 | 6 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-23 17:00 | 2022-01-23 17:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 16:00 | 7 | 8598 | 98.1507 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-06 17:00 | 2022-02-06 17:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-11 11:00 | 2022-02-11 11:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 06:00 | 2022-02-17 10:00 | 5 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | 1 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-02 10:00 | 2022-03-02 14:00 | 5 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 09:00 | 1 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 16:00 | 7 | 8595 | 98.1164 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 05:00 | 2022-05-03 05:00 | 1 | 8593 | 98.0936 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-03 16:00 | 2022-05-03 16:00 | 1 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-05 19:00 | 2022-05-05 19:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-19 11:00 | 2022-05-19 17:00 | 7 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | 1 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-05-24 18:00 | 2022-05-24 20:00 | 3 | 8584 | 97.9909 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-05-31 14:00 | 2022-05-31 14:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo | -
| 2022-06-08 10:00 | 2022-06-08 15:00 | 6 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-06-09 18:00 | 2022-06-09 18:00 | 1 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.1.A.i | Falla en rotámetro de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | 1 | 8582 | 97.968 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS Gases | -
| 2022-06-18 12:00 | 2022-06-18 16:00 | 5 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo por Falla en bomba de sistema de extracción de muestras | -
| 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 15:00 | 7 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-02 10:00 | 2022-08-02 15:00 | 6 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-04 18:00 | 2022-08-04 21:00 | 4 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.1.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-09-24 14:00 | 2022-09-24 14:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-10-29 03:00 | 2022-10-29 03:00 | 1 | 8579 | 97.9338 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-01 23:00 | 2022-11-01 23:00 | 1 | 8578 | 97.9224 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 15:00 | 7 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.1.A.1 | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-03 19:00 | 2022-11-03 22:00 | 4 | 8572 | 97.8539 | 5.3.2.1.A.1 | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-07 05:00 | 2022-11-07 07:00 | 3 | 8568 | 97.8082 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 | 1 | 8582 | 97.968 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-11-14 23:00 | 2022-11-15 02:00 | 4 | 8581 | 97.9566 | 5.3.2.1.A.1 | Falla CEMS debido a calentamiento de línea de muestra | -
| 2022-12-20 02:00 | 2022-12-20 02:00 | 1 | 8577 | 97.911 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -
| 2022-12-20 22:00 | 2022-12-20 23:00 | 2 | 8576 | 97.8995 | 5.3.2.1.A.1 | Ensayo de tiempo de respuesta (ER Gases) | -
| 2022-12-26 07:00 | 2022-12-26 07:00 | 1 | 8574 | 97.8767 | 5.3.2.1.A.1 | Verificación manual durante encendido de Unidad | -