## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 30 | 2002084417 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA RECICLADO -B | MOTOR BOMBA RECICLADO -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBAS RECICLADO B U3 6M | 8 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE CARCAZA, CONEXIONADO Y VENTILADOR, MEDICIONES DE CABLE Y AISLACION
Eléctricos | 30 | 2002084418 | UNIDAD 3 | VALVULA DRENAJE | VALVULA DRENAJE | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME LS VVS DREN BBAS RECICLADO B U3 6M | 1 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES , CONEXIONADO, AJUSTE DE LS
Eléctricos | 30 | 2002084419 | UNIDAD 3 | CUBI BBA -B RECICLADO MOLINO | CUBI BBA -B RECICLADO MOLINO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO BOMBAS RECICLADO B U3 6M | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES , CONEXIONADO
Instrumentación | 26 | 2002082366 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, AJUSTE DE CERO Y SPAN
Instrumentación | 26 | 2002082459 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, AJUSTE DE CERO Y SPAN
Instrumentación | 26 | 2002083128 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 4M | 6 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CALIBRACION, VERIFICACION DE CONDICIONES, CAMBIO Y VERIFICACION DE FILTROS PRIMARIO Y GABINETES FILTRO MIST CATCHER 3030-A, PAPEL, VERIFICACION DE BOMBAS, CALIBRACION DE CERO Y SPAM
Instrumentación | 26 | 2002083253 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 2M | 6 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, AJUSTE DE CERO Y SPAN
Instrumentación | 26 | 2002079146 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 6M U3 6M | 6 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 100% | TERMINADO;SOLICITADO PASO A MODO MTTO Y REGISTRADOS V. INICIALES, SE EFECTUA INSPECCION GRL DEL INST, LIMPIEZA DE ELECTRODO, CAL CON BUFFER 7- 10 Ph. ESTABILIZACION DE MEDICION, PASO A MEDICION Y ENTREGA DE EQUIPO
Instrumentación | 26 | 2002079151 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT U4 6M | 6 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 100% | TERMINADO;SOLICITADO PASO A MODO MTTO Y REGISTRADOS V. INICIALES, SE EFECTUA INSPECCION GRL DEL INST, LIMPIEZA DE ELECTRODO, CAL CON BUFFER 7- 10 Ph. ESTABILIZACION DE MEDICION, PASO A MEDICION Y ENTREGA DE EQUIPO
Instrumentación | 27 | 2002083231 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO CALIBRACION DE ANALIZADOR, AJUSTE DE CERO Y SPAN, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 27 | 2002082729 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO CALIBRACION DE ANALIZADOR, AJUSTE DE CERO Y SPAN, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, RETIRO DE SONDA DE AMBOS ANALIZADORES, LIMPIEZA POR EXCESO CENIZA
Instrumentación | 27 | 2002083177 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO CALIBRACION DE ANALIZADOR, AJUSTE DE CERO Y SPAN, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 27 | 2002082248 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO CALIBRACION DE ANALIZADOR, AJUSTE DE CERO Y SPAN, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 27 | 2002084024 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO CALIBRACION DE ANALIZADOR, AJUSTE DE CERO Y SPAN, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 27 | 2002082433 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, FORZAMIENTO DE SEÑAL, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE ESTADO DE EQUIPO SENSOR, LÍNEA DE AIRE, CONTRACTACION DE NIVELES DE CON PERSONAL DE OPERACIONES
Instrumentación | 27 | 2002082434 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, FORZAMIENTO DE SEÑAL, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE ESTADO DE EQUIPO SENSOR, LÍNEA DE AIRE, CONTRACTACION DE NIVELES DE CON PERSONAL DE OPERACIONES, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE LA LINEA DE SOPLADO
Instrumentación | 27 | 2002082435 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, FORZAMIENTO DE SEÑAL, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE ESTADO DE EQUIPO SENSOR, LÍNEA DE AIRE, CONTRACTACION DE NIVELES DE CON PERSONAL DE OPERACIONES
Instrumentación | 27 | 2002082363 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;ESPERA DE ENTREGA DE REPUESTO, SE CONTINUAN CON TRABAJOS DE VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ANALIZADOR
Instrumentación | 27 | 2002083476 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES Y FILTROS DE INTERIOR DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PANEL INTERNA Y EXTERNA
Instrumentación | 27 | 2002083182 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES Y FILTROS DE INTERIOR DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE PANEL INTERNA Y EXTERNA
Instrumentación | 27 | 2002082558 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE GABINETE, INSPECCION DE COMPONENTES Y NIVEL DE KCL Y HCL, LIMPIEZA DE ELECTRODO, AJUSTE DE PH 4,01 Y 6,86
Instrumentación | 27 | 2002083229 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE GABINETE, INSPECCION DE COMPONENTES Y NIVEL DE KCL Y HCL, LIMPIEZA DE ELECTRODO, AJUSTE DE PH 4,01 Y 6,86
Instrumentación | 27 | 2002082387 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPO Y LÍNEAS, INSPECCION DE ESTADO DE COMPONENTES, TOMA DE DATOS EN TERRENO Y SALA, LAVADO DE LÍNEAS,
Instrumentación | 27 | 2002082388 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPO Y LÍNEAS, INSPECCION DE ESTADO DE COMPONENTES, TOMA DE DATOS EN TERRENO Y SALA, LAVADO DE LÍNEAS,
Instrumentación | 27 | 2002083363 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;NTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES
Instrumentación | 27 | 2002081504 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;NTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES
Instrumentación | 27 | 2002082569 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA E INSPECCION DE VACUOMETROS Y LÍNEAS, TOMA DE DATOS VALORES INICIALES Y FINALES, BAQUETEO DE DUCTO Y NOTMALIZACION
Instrumentación | 27 | 2002081393 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA E INSPECCION DE VACUOMETROS Y LÍNEAS, TOMA DE DATOS VALORES INICIALES Y FINALES, BAQUETEO DE DUCTO Y NOTMALIZACION
Instrumentación | 27 | 2002082758 | UNIDAD 4 | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. HIDROXIDO AM U4 4M | 5 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, RETIRO DE LS PARA LIMPIEZA DE FLOTADORES, PRUEBAS DE CONTACTO, VERIFICACION DE RECORRIDO DE MANOMETRO Y NORMALIZACIÓN, PREVIA MANTENCION
Instrumentación | 27 | 2002083232 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, CALIBRACION, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES, FILTROS, LÍNEAS, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRON
Instrumentación | 27 | 2002082485 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, CALIBRACION, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES, FILTROS, LÍNEAS, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRON
Instrumentación | 27 | 2002083127 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, CALIBRACION, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES, FILTROS, LÍNEAS, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRON
Instrumentación | 27 | 2002082460 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, CALIBRACION, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES, FILTROS, LÍNEAS, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRON
Instrumentación | 28 | 2002082806 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO LIMPIEZA, TOMA DE DATOS DE NIVELES DE TERRENO Y SALA DE CONTROL, VERIFICACION DE ESTADO DE SENSOR CAMPANA, SOPLADO, AJUST E DE PRESION DE SALIDA AIRE
Instrumentación | 28 | 2002082807 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO LIMPIEZA, TOMA DE DATOS DE NIVELES DE TERRENO Y SALA DE CONTROL, VERIFICACION DE ESTADO DE SENSOR CAMPANA, SOPLADO, AJUST E DE PRESION DE SALIDA AIRE
Instrumentación | 28 | 2002082808 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO LIMPIEZA, TOMA DE DATOS DE NIVELES DE TERRENO Y SALA DE CONTROL, VERIFICACION DE ESTADO DE SENSOR CAMPANA, SOPLADO, AJUST E DE PRESION DE SALIDA AIRE
Instrumentación | 28 | 2002083298 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO , LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE EXCESO DE POLVO DE EQUIPO, CHEQUEO DE FUGAS, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002083471 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO , LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE EXCESO DE POLVO DE EQUIPO, CHEQUEO DE FUGAS, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002084218 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO , LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE EXCESO DE POLVO DE EQUIPO, CHEQUEO DE FUGAS, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002084403 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO , LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE EXCESO DE POLVO DE EQUIPO, CHEQUEO DE FUGAS, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002084407 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO , LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE EXCESO DE POLVO DE EQUIPO, CHEQUEO DE FUGAS, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002083780 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMÍEZA DE EQUIPO, FLEXIBLES, TOMA DE DATOS DE MEDICION Y SE TAPA EQUIPO CON ALUSA
Instrumentación | 28 | 2002083131 | UNIDAD 1 | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. SULFATO FERR U1 3M | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 100% | TERMINADO;MTTO DE EQUIPO,RETIRO DE SENSOR DE NIVEL. REVISION DE ESTADO DE FLOTADRES, CHEQUEO DE CONTACTOS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTO, LIMPIEZA Y ROTULADO NUEVO, NORMALIZACION
Instrumentación | 28 | 2002082687 | UNIDAD 5 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | 12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON TRASLADO DE SENSOR DE DE CINTA, PARA CAMBIO SE CONTINUA CON CAMBIO, CONEXIÓN DE LÍNEAS DE CONTROL, VERIFICACION DE CONDICIONES,
Instrumentación | 28 | 2002083218 | UNIDAD 5 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | 4 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;SE CONTINUAN CON TRABAJOS DE AJUSTE CINTA YA QUE ERA MAS LARGA QUE LA MEDIDA DEL CORRESPONDIENTE AL NIVEL DEL SILO, ESPERA DE PRUEBAS
Instrumentación | 28 | 2002082202 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002083300 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002083301 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002083302 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002083303 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002083304 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002081352 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSTRUMENTOS DE PRESION, VALVULAS, LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 28 | 2002084213 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;EN TURNO NOCHE SE REALIZA CALIBRACION DE PH ABSORBER AJUSTE DE PH 6,86 Y 4,01 Y EN TURNO DIA SE PROCEDE CON A INSTALACION
Instrumentación | 28 | 2002081943 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CALIBRACION DE PH CON BUFFER PH 7,66 Y PH 4,01, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE EXCESO DE SICU
Instrumentación | 28 | 2002081801 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, TOMA DE DATOS DE NIVELES Y PRESIONES EN SALA FGD Y TERRENO, LAVADO DE TOMAS TRASMISORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE CAJAS Y DE INSTRUMENTOS, NORMALIZACION
Instrumentación | 28 | 2002082216 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON INPECCION DE ESTADO DE EQUIPO, UNIDAD FUERA DE SERVICIO
Instrumentación | 28 | 2002084690 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, TONA DE DATOS DE VACUOMETRO Y VERIFICACION DE CERO DE INSTRUMENTO, BAQUETEO DE DUCTO Y REAPRITE Y ALINEACION DE FLANGE, LIMPIEZA
Instrumentación | 28 | 2002083894 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON INPECCION DE ESTADO DE EQUIPO, UNIDAD FUERA DE SERVICIO
Instrumentación | 28 | 2002083837 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, VERIFICACION DE ESTADO DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPO, TOMA DE DATOS, PRUEBA CON PERSONAL DE OPERACIONES
Instrumentación | 28 | 2002084997 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE PANEL DE FORMA EXTERNA E INTERNA, VERIFICACION DE FILTRO, COMPONENTES, TRASFORMADORES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002083180 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE PANEL DE FORMA EXTERNA E INTERNA, VERIFICACION DE FILTRO, COMPONENTES, TRASFORMADORES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002084025 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1M | 2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE PANEL DE FORMA EXTERNA E INTERNA, VERIFICACION DE FILTRO, COMPONENTES, TRASFORMADORES, CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO, PURGADO DE LINEA MUESTRA, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002083876 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE PANEL DE FORMA EXTERNA E INTERNA, VERIFICACION DE FILTRO, COMPONENTES, TRASFORMADORES, CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO, PURGADO DE LINEA MUESTRA, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002083599 | UNIDAD 3 | MODULO PLC | MODULO PLC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-A U3 1M | 8 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE PANEL DE FORMA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE COMPONENTES, PLC PANTALA GOT, MEDICIONES DE ENERGIA, REAPRIETE DE CONEXIONADO
Instrumentación | 28 | 2002084371 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION DE AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRONES, SE PROCEDE CON CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO, PURGADO DE LÍNEAS, CAMBIO DE COOLER POR ALTA TEMPERATURA
Instrumentación | 28 | 2002084216 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 100% | TERMINADO;ACTIVIDAD PARA DESPUES DE MEDIO DIA
Instrumentación | 28 | 2002083624 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE COMPONENTES Y FILTROS, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION DE AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO PATRONES
Instrumentación | 28 | 2002084831 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 100% | TERMINADO;ACTIVIDAD PARA DESPUES DE MEDIO DIA
Instrumentación | 28 | 2002083474 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION, VERIFICACION DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO DE GASES PATRONES, INSPECCION DE FILTROS COMPONENTES
Instrumentación | 28 | 2002083477 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION, VERIFICACION DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO DE GASES PATRONES, INSPECCION DE FILTROS COMPONENTES
Instrumentación | 28 | 2002084369 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION, VERIFICACION DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO DE GASES PATRONES, INSPECCION DE FILTROS COMPONENTES
Instrumentación | 28 | 2002084807 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION, VERIFICACION DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPO DE GASES PATRONES, INSPECCION DE FILTROS COMPONENTES
Instrumentación | 29 | 2002084215 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSPECCION DE FILTRO Y COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 29 | 2002085044 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSPECCION DE FILTRO Y COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 29 | 2002084020 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSPECCION DE FILTRO Y COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 29 | 2002077661 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSPECCION DE FILTRO Y COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 29 | 2002083626 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, INSPECCION DE FILTRO Y COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 29 | 2002084294 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE SENSOR Y LÍNEAS, TOMAS DE DATOS DE NIVELES EN TERRENO Y SALA DE CONTROL, SOPLADO DE CAMPANA DE SENSOR Y VERIFICACION DE ESTADO, NORMALIZACION
Instrumentación | 29 | 2002084295 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE SENSOR Y LÍNEAS, TOMAS DE DATOS DE NIVELES EN TERRENO Y SALA DE CONTROL, SOPLADO DE CAMPANA DE SENSOR Y VERIFICACION DE ESTADO, NORMALIZACION
Instrumentación | 29 | 2002084296 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE SENSOR Y LÍNEAS, TOMAS DE DATOS DE NIVELES EN TERRENO Y SALA DE CONTROL, SOPLADO DE CAMPANA DE SENSOR Y VERIFICACION DE ESTADO, NORMALIZACION
Instrumentación | 29 | 2002084672 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 3M | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPOS , VERIFICACION DE FUGAS DE LÍNEAS, REAPRIETE DE LÍNEAS
Instrumentación | 29 | 2002084675 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | 4 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPOS , VERIFICACION DE FUGAS DE LÍNEAS, REAPRIETE DE LÍNEAS
Instrumentación | 29 | 2002084544 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 6M | 3 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPOS , VERIFICACION DE FUGAS DE LÍNEAS, REAPRIETE DE LÍNEAS
Instrumentación | 29 | 2002081806 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | 4 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, SOPLADO DE SENSOR POR EXCESO DE CENIZA, REAPRIETE DE CONEXIONES
Instrumentación | 29 | 2002082253 | UNIDAD 2 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U2 1M | 4 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, SOPLADO DE SENSOR POR EXCESO DE CENIZA Y ESCORIA , REAPRIETE DE CONEXIONES, SE ENCUENTRA TARJETA ELECTRONICA DAÑADA, SE PROCEDE A SOLDAR
Instrumentación | 29 | 2002084163 | UNIDAD 3 | UNIDAD INYECCION FOSFATO DE SODIO | UNIDAD INYECCION FOSFATO DE SODIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. FOSFATO SODI U3 6M | 4 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON MANTENIMIENTO LS RETIRO, VERIFICACION DE ESTADO DE FLOTADORES, CONTACTOS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE RECORRIDO DE PI, SIN ANORMALIDAD
Instrumentación | 29 | 2002081775 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | 2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATOS , RETIRO DE EXCESO DE CAL
Instrumentación | 29 | 2002082316 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 4M | 8 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | #REF!
Instrumentación | 29 | 2002082315 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 4M | 4 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPEIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATS DE NIVELES, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTOS
Instrumentación | 29 | 2002082562 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 1 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPEIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATS DE NIVELES
Instrumentación | 29 | 2002082564 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPEIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATS DE NIVELES
Instrumentación | 29 | 2002082563 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPEIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATS DE NIVELES, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTOS
Instrumentación | 29 | 2002082561 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPEIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATS DE NIVELES, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTOS
Instrumentación | 29 | 2002084926 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPEIEZA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, TOMA DE DATS DE NIVELES, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTOS
Instrumentación | 29 | 2002084833 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA DE GABINETE, VERIFICACION DE FILTROS COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
Instrumentación | 29 | 2002084676 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA DE GABINETE, VERIFICACION DE FILTROS COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
Instrumentación | 29 | 2002084223 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA DE GABINETE, VERIFICACION DE FILTROS COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
Instrumentación | 29 | 2002084674 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 3M | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA DE GABINETE, VERIFICACION DE FILTROS COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTOCAMBIO DE COMPONENTES CORRESPONDIENTE, SOPLADO DE FITLRO PRIMARIO, FILTRO PAPEL, PURGADO DE LÍNEAS
Instrumentación | 29 | 2002083469 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION DE PH CON BUFFER 6,86Y 4,01, LIMPIEZA E INSPECCION DE ELECTRODO, LIMPIEZA DE GABINETE
Instrumentación | 29 | 2002084671 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION DE PH CON BUFFER 6,86Y 4,01, LIMPIEZA E INSPECCION DE ELECTRODO, LIMPIEZA DE GABINETE
Instrumentación | 29 | 2002084493 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, BAQUETEO DE DUCTO, VVERIFICACION DE CERO DE INSTRUMENTO, REAPRIETE DE TOMAS
Instrumentación | 29 | 2002084494 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL, BAQUETEO DE DUCTO, VVERIFICACION DE CERO DE INSTRUMENTO, REAPRIETE DE TOMAS
Instrumentación | 29 | 2002083491 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE TAPAS Y EQUIPO, TOMA DE DATOS DE PRESION Y NIVELES EN SALA Y TERRENO, LAVADO DE TOMAS ABSORBER Y VERIFICACION DE CONDICIONES
Instrumentación | 29 | 2002084233 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE TAPAS Y EQUIPO, TOMA DE DATOS DE PRESION Y NIVELES EN SALA Y TERRENO, LAVADO DE TOMAS ABSORBER Y VERIFICACION DE CONDICIONES
Instrumentación | 29 | 2002084179 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, VERIFCACION, PRUEBAS DE VALVULAS, LUBRICACION DE EQUIPO,
Instrumentación | 29 | 2002084404 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICAION DE CONDICIONES DE FILTROS COMPONENTES, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 29 | 2002084408 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | TERMINADO;ACTIVIDAD PARA DESPUES DE MEDIO DIA
Instrumentación | 29 | 2002084673 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 3M | 2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICAION DE CONDICIONES DE FILTROS COMPONENTES, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 29 | 2002084832 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | 3 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICAION DE CONDICIONES DE FILTROS COMPONENTES, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE
Instrumentación | 29 | 2002084164 | UNIDAD 3 | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. SULFATO FERR U3 4M | 5 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, RETIRO DE LS, REVISION DE FLOTADORES, VERIFICACION DE CONTACTO, VERIFICACION DE RECORRIDO DE PI, CAMBIO DE ROTULADO,
Instrumentación | 29 | 2002083707 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | TERMINADO;MTTO DE EQUIPO, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, INSPECCION DE FITLRO, COMPONENTES, SIN ANORMALIDAD
Instrumentación | 29 | 2002084370 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | TERMINADO;MTTO DE EQUIPO, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, INSPECCION DE FITLRO, COMPONENTES, SIN ANORMALIDAD
Instrumentación | 29 | 2002083877 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | TERMINADO;MTTO DE EQUIPO, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, INSPECCION DE FITLRO, COMPONENTES, SIN ANORMALIDAD
Instrumentación | 29 | 2002083979 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | TERMINADO;MTTO DE EQUIPO, CALIBRACION AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES, LIMPIEZA DE GABINETE DE FORMA EXTERNA E INTERNA, INSPECCION DE FITLRO, COMPONENTES, SIN ANORMALIDAD
Instrumentación | 30 | 2002083478 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA, VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAM CON GASES PATRONES SON ANORMALIDAD
Instrumentación | 30 | 2002083475 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA, VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAM CON GASES PATRONES SON ANORMALIDAD
Instrumentación | 30 | 2002084830 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA, VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAM CON GASES PATRONES SON ANORMALIDAD
Instrumentación | 30 | 2002084834 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 2M | 1 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA, VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAM CON GASES PATRONES SON ANORMALIDAD, SE VERIFICAN FILTROS, PURGADO DE LÍNEAS DE MUESTRA
Instrumentación | 30 | 2002083872 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNAE INTERA DE GABINETE , VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAM CON GASES PATRONES SON ANORMALIDAD
Instrumentación | 30 | 2002084131 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNAE INTERA DE GABINETE , VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE EQUIPO, AJUSTE DE CERO Y SPAM CON GASES PATRONES SON ANORMALIDAD
Instrumentación | 30 | 2002083995 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 3M | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, FILTROS , DRENADO DE CONDENSADO
Instrumentación | 30 | 2002083547 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE SENSOR, SOPLADO DE CAMPANA , VERIFICACION DE INDICACION INICIAL Y FNAL DE EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS POR LÍNEAS DE AIRE
Instrumentación | 30 | 2002083548 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE SENSOR, SOPLADO DE CAMPANA , VERIFICACION DE INDICACION INICIAL Y FNAL DE EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS POR LÍNEAS DE AIRE
Instrumentación | 30 | 2002084752 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA DE SENSOR, SOPLADO DE CAMPANA , VERIFICACION DE INDICACION INICIAL Y FNAL DE EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS POR LÍNEAS DE AIRE
Instrumentación | 30 | 2002083996 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 3M | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 100% | TERMINADO;SE CONTINUA CON MTTO, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, LIMPIEZA, INSTALACION DE SONDA, SE PROCEDE CON ENCENDIDO, SE ESPERA QUE NORMALICE EQUIPO Y REALICE CALIBRACION AUTOMANICA Y CONTINUA CON FALLA
Instrumentación | 30 | 2002084467 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 2M U3 2M | 2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE ESTADO DE ELECTRODO, KCL, AJUSTE DE PH 7,00 Y 10.01, SE NROMALIZA EQUIPO, ENTREGA CON CONFORMIDAD
Instrumentación | 30 | 2002088151 | UNIDAD 4 | VALVULA DE ENTRADA | VALVULA DE ENTRADA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MC VALVULA DE ENTRADA ANALIZADOR PH U5 (Apoyo a MM) | 4 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON APOYO DE DESCONEXION Y CONEXIÓN DE VALVULA
Instrumentación | 30 | 2002084085 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE VACUOMTROS DUCTO, BAQUETEO DE LÍNEAS, VERIFICACION DE CERO DE INSTRUMENTO, TOMA DE VALORES INICIALES Y FINALES
Instrumentación | 30 | 2002084086 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE VACUOMTROS DUCTO, BAQUETEO DE LÍNEAS, VERIFICACION DE CERO DE INSTRUMENTO, TOMA DE VALORES INICIALES Y FINALES
Instrumentación | 30 | 2002083874 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES FILTROS, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE PANEL, AJUSE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084219 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES FILTROS, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE PANEL, AJUSE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084406 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES FILTROS, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE PANEL, AJUSE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084409 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPONENTES FILTROS, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE PANEL, AJUSE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084572 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION DE PH CON BUFFER 6,86 Y 4,01, LIMPIEZA DE EELCTRODO VERIFICACION DE CONDICIOENS, RETIRO EXCESO DE SUCIEDAD, LIMPIEZA DE GABINETE, VERIFICACION DE NIVELES DE HCL
Instrumentación | 30 | 2002081242 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;CALIBRACION DE PH CON BUFFER 6,86 Y 4,01, LIMPIEZA DE EELCTRODO VERIFICACION DE CONDICIOENS, RETIRO EXCESO DE SUCIEDAD, LIMPIEZA DE GABINETE, VERIFICACION DE NIVELES DE HCL
Instrumentación | 30 | 2002083492 | PLANTA DE AGUA | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;LAVADO DE TOMAS, MTTO GENERAL, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS, LIMPIEZA DE CAJA Y TOMA DE DATOS NIVELES INICIALES Y FINALES, PRESIONES
Instrumentación | 30 | 2002084689 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO;LAVADO DE TOMAS, MTTO GENERAL, VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS, LIMPIEZA DE CAJA Y TOMA DE DATOS NIVELES INICIALES Y FINALES, PRESIONES
Instrumentación | 30 | 2002083836 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 1 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO; SE PROCEDE CON VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, LIMPIEZA, CONTRACTACION DE MEDICION DE DENSIDAD CON PERSONAL DE OPERACIONES
Instrumentación | 30 | 2002085055 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 1 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | TERMINADO; SE PROCEDE CON VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, LIMPIEZA, CONTRACTACION DE MEDICION DE DENSIDAD CON PERSONAL DE OPERACIONES, SE ENCUENTRA DESVIACION EN MEDICION DE DENSIDAD CON RESPECTO A MUESTRA EXTRAIDA Y CCON SALA
Instrumentación | 30 | 2002083472 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CALIBRACION DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPNENTES, FILTROS DEL GABINETE, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002083623 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CALIBRACION DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPNENTES, FILTROS DEL GABINETE, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002083981 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CALIBRACION DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPNENTES, FILTROS DEL GABINETE, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084873 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CALIBRACION DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE COMPNENTES, FILTROS DEL GABINETE, LIMPIEZA DE FORMA EXTERNA E INTERNA DE GABINETE, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON EQUIPOS PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084391 | UNIDAD 4 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | 2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, RETIRO DE LS PARA LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES MEDICIONES DE CONTACTO, LT LIMPIEZA DE FORMA EXERNA SE ENCUENTRA SIN CONTRAPESO CINTA
Instrumentación | 30 | 2002084168 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | 2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, RETIRO DE LS PARA LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES MEDICIONES DE CONTACTO, LT SE PROCEDE CON VERIFICACION DE COMPONENTES, REVISION DE CINTA Y RETIRO DE CENIZA Y LUBRICACION DE PARTES MOVILES
Instrumentación | 30 | 2002084222 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE FILTROS, COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084080 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE FILTROS, COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084677 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE FILTROS, COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084806 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONDICIONES DE FILTROS, COMPONENTES, AJUSTE DE CERO Y SPAN CON GASES PATRONES
Instrumentación | 30 | 2002084921 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 3M | 2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON EL MTTO DE EQUIPO, LIMPIEZA, CAMBIO DE FILTROS CORRESPONDIENTE, SOPLADO DE FILTRO PRIMARIO, CAMBIO DE FILTROS DE PAPEL, PURGADO DE LINEAS
Instrumentación | 30 | 2002083831 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | 4 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES DE LS Y LT, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, VERIFICACION Y LIMPIEZA DE COMPONENTES
Mecánica | 26 | 2002083494 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002083496 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002041264 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002041266 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002041280 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002041282 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002041284 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002083495 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002083896 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002086588 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | FILTRO DE BANDA A LEVANTAMIENTO | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002083897 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002083899 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002083896 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002083898 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30-D | 2001956610 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSPECCION FILTRO MANGAS U4 2M | 10 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30-D | 2002087005 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM UNIDAD SILO DE CENIZAS U4 2M | 8 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002084235 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002084234 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30-D | 2001956610 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSPECCION FILTRO MANGAS U4 2M | 10 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002084236 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002084237 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30-D | 2002087005 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM UNIDAD SILO DE CENIZAS U4 2M | 8 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2001833306 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTANQUE VACIO FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ESTANQUE VACIO FILTRO BANDA A | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002041757 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM VENT EXT FBANDA-A U3 3M | 4 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002079343 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM FBANDA-A U3 3M | 16 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002079344 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM VVS ALIM FBANDA-A U3 3M | 4 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002079389 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | MONORRIEL SCR U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MONORRIEL SCR U4 6M (sin andamios, solo inspección preventiva) | 20 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002080823 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA COMPRESOR TRANSP SUBPRODUCTO 1-3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA COMP SUBPROD1-3 U1 6M (sin andamios, solo inspección preventiva) | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002080824 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA SOPLADOR FLUIDIZACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA SOPL FLUID RFIT U1 6M (sin andamios, solo inspección preventiva) | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002081730 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA TRANSPORTADOR TORNILLO PESOMETRICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA TORN PESOMETRIC RFIT U1 6M (sin andamios, solo inspección preventiva) | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002081731 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA FILTRO AIRE SALIDA SILO CAL DIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA FILT SILO CAL RFIT U1 6M (sin andamios, solo inspección preventiva) | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002084692 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | FINALIZADAs
Mecánica | 29 | 2002084694 | UNIDAD 5 | SISTEMA ALIMENT Y PULVERIZACION CARBON | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | FINALIZADAs
Mecánica | 29 | 2002084691 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | FINALIZADAs
Mecánica | 29 | 2002084693 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | FINALIZADAs
Mecánica | 29 | 2002083162 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002083163 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002083170 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002083171 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002083172 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002087728 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | instalacion caseta balanza marcy | 10 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002081732 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA RODILLO AERODESLIZADORES RECIRC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA ROD AERODES RECIRC RFIT U1 6M | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002082158 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE TURBORREACTOR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE TURBOREAC RFIT U1 6M | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002082512 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE VTI RFIT U2 6M | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002084850 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA COMPRESOR TRANSP SUBPRODUCTO 1-3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA COMP TRANS SUBP 1-3 RFT U4 6M | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002085143 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002085145 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002085142 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002085144 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2001956610 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSPECCION FILTRO MANGAS U4 2M | 10 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002087005 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM UNIDAD SILO DE CENIZAS U4 2M | 8 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002086072 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD ALMACENAMIENTO LECHADA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | BBAS LECHADA U5 LINEAS AGUA SELLO | 60 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002080714 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | NORMALIZACION CONDICIONES SUBESTANDAR | 40 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 100% | FINALIZADA

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 26 | 2002085080 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LABORATORIO COMBUSTIBLES | LABORATORIO COMBUSTIBLES | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Normalizar Cam. de extracción de gases | 6 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 100% | TERMINADO;SE CONTINUAN CON TRABAJOS DE EQUIPO, CAMPANA, VERIFICACION DE CONDICIONES
Eléctricos | 27 | 2002086927 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | CILINDROS CO2 | CILINDROS CO2 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Percutores hacia filas de rack no operan | 6 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CHEQUEO DE ESTADO, LIMPIEZA, VERIFICCION DE CONDICIONES, NORMALIZACION
Eléctricos | 27 | 2002086985 | UNIDAD 1 | VALVULA DESCARGA BOMBA -B B-CW-120B | VALVULA DESCARGA BOMBA -B B-CW-120B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | LS close V/V desc. BBA Aux 1B anormal. | 6 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON AJSUTE DE EQUIPO, Y VERIFICACION DE CONDICIONES
Eléctricos | 30 | 2002088179 | UNIDAD 1 | DESCANSOS MOTOR VAS B U1 bastago quebrado | DESCANSOS MOTOR VAS B U1 bastago quebrado | CORRECTIVO | CORRECTIVO | PUNTO DE LUBRICACION EN MAL ESTADO | 8 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CAMBIO DE VASTAGO Y VERIFICACION DE CONDICIONES
Eléctricos | 30 | 2002087939 | UNIDAD 2 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Tapa ventilador motor en mal estado transportador tornillo pesometrico | 6 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | TERMINADO; SE PROCEDE CON VERIFICACION DE ESTADO DE EQUIPO, CAMBIO DE TAPA EN MALAS CONDICIONES
Eléctricos | 30 | 2002088585 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MOTOR TRANSPORTADOR HTK33AF001-M01 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK33AF001-M01 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC DESTRABAR MOTOR DESCARGADOR DE CAL | 2 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON CONEXIÓN DE MOTOR, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, REAPRIETE DE CONEXIONADO
Instrumentación | 26 | 2002087165 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | 4 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 100% | #NAME?
Instrumentación | 26 | 2002087311 | UNIDAD 1 | VALVULA DIAFRAG10 ESTQ PRES3 HTE15AA460 | VALVULA DIAFRAG10 ESTQ PRES3 HTE15AA460 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC VV diafragma AA460 con passing FF U1 | 4 | 2022-07-01 | 2022-07-03 | 100% | TERMINADO;VERIFICACION Y CAMBIO DE DIAGRAGMA
Instrumentación | 26 | 2002087309 | UNIDAD 1 | ESTQ PRESS -3 CAMARA -6 HTE16BB004 | ESTQ PRESS -3 CAMARA -6 HTE16BB004 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Perdida presión Acum 3 cámara 6 U1 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;VERIFICACION Y CAMBIO DE DIAGRAGMA
Instrumentación | 27 | 2002086849 | UNIDAD 2 | PI BOMBA A | PI BOMBA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC REV. PI DE BBA INYECCION HIDRACINA U2 | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTO, AJUSTE DE EQUIPO
Instrumentación | 27 | 2002086853 | UNIDAD 5 | PI BOMBA A | PI BOMBA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC PI DESCARGA BOMBA A HIDRACINA U5 | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE RECORRIDO DE INSTRUMENTO, AJUSTE DE EQUIPO
Instrumentación | 28 | 2002087333 | UNIDAD 5 |  |  | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC Operacion reiterada detector C4 en MT (ANDAMIO) | 4 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, LIMPIEZA, RETIRO PARA VERIFICACION DE ESTADO DE COMPONENTES, PRUEBAS SIN ANORMALIDAD
Instrumentación | 28 | 2002087693 | UNIDAD 2 | TT TEMPERATURA GAS SUCIO HTA10CT101 | TT TEMPERATURA GAS SUCIO HTA10CT101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC TE IN GAS NOX SUCIO TR HTA10CT101 U2 | 6 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON RETIRO DE EQUIPO, PARA LIMPIEZA Y VERIFICAION DE CONDICIONES Y VERIFICACION DE RECORRIDO EN PROCESO
Instrumentación | 28 | 2002087752 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | VALVULA INCOM 01 SILO DIA HTK42AA165 | VALVULA INCOM 01 SILO DIA HTK42AA165 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC REV VV INCOM 01 SILO DIA HTK42AA165 | 6 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 100% | TERMINADO;SE NORMALIZA EQUIPO, MARTES
Instrumentación | 29 | 2002088173 | UNIDAD 1 | SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK51CS201 | SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK51CS201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Sensor vel. Alim. Prim. CaOH2 U1 anormal | 6 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO,MEDICIONES ,LIMPIEZA, AJUSTE
Instrumentación | 29 | 2002082565 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 8 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON MANTENIMIENTO , MEDICIONES EN LÍNEAS, LIMPIEZA DE EQUIPO
Instrumentación | 29 | 2002083606 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | PESOMETRO | PESOMETRO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C2 PUERTO 1M | 6 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA, CHEQUEO DE EQUIPO Y MESA DE PESAJE LIMPIEZA
Instrumentación | 29 | 2002088495 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REVISION ANALIZADOR NOX U4 POR ANORMALIDAD | 6 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON VERIFICACION DE CONDICIONES DE EQUIPO, FILTRO, AJUSTE DE CERO SPAN CON EQUIPO PATRONES, QUEDANDO OK
Mecánica | 26-D | 2002084340 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP INSTALACION FLANGE CIEGO | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26-D | 2002084340 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | 3 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002086677 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | 5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002086669 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | 10 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002086672 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE ENTRADA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA DE ENTRADA PHMETRO FGD U3 | 8 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA, actividad ejecutada en s25
Mecánica | 26 | 2002086678 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA VACIO B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA VACIO B FILTRO DE BANDA CORREAS SUELTAS | 5 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26-D | 2002086072 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD ALMACENAMIENTO LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | BBAS LECHADA U5 LINEAS AGUA SELLO | 70 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002084340 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | 3 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 26 | 2002087171 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | controlar filtración línea descarga bbas recirculación lechada absorber FGD U3 | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002087288 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER U3 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002087387 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REVISION TK DRENAJE REBALSE U3 | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28-D | 2002087388 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Filtración por sello de agitado A absorb | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002087171 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS DE RECIRCULACION ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | DESCARGA BBAS RECIRCULACION ABSORBER U3 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002086929 | UNIDAD 1 | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | TOLVA RECIRCULACION -1 HTF10BB001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REVISAR LINEA DE RECIRCULACION 1 TOLVA RECIRCULACION -1 HTF10BB001 | 8 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 27 | 2002087387 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REVISION TK DRENAJE REBALSE U3 | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28-D | 2002087559 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MTTO ABSORBER Inspección/reparación manifold de lechada, Inspección/reparación línea de recirculación de lechada. APLICACIÓN CERAMICO | 16 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29-D | 2002087418 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM BBA ALIMENTACION LECHADA 5B | 40 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 28-D | 2002087388 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Filtración por sello de agitado A absorb | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29-D | 2002087701 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO A SILO CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar ducto a silo U5 con codo con rotura | 20 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28-D | 2002087559 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MTTO ABSORBER Inspección/reparación manifold de lechada, Inspección/reparación línea de recirculación de lechada. | 16 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002087312 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | compresor de amoniaco U5 filtra por venteo | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002087803 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | VV CONTROL ALIMENTACION LECHADA A ABSORBER U5 | 5 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002087732 | UNIDAD 1 | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | LINEA DE TRANSPORTE | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ELIMINAR FILTRACION LINEA 2 TRANSPORTE SUBPRODUCTO | 12 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002087950 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA805 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | VALVULA DESCARGA ETG01AA805 SISTEMA U5 CON ROTURA | 4 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 28 | 2002087952 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA805 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | VALVULA DESCARGA ETG01AA805 SISTEMA U4 RETIRARLA PARA USARLA EN U5 (actividad sin condición operacional) | 4 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002087701 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC ALINEAR LINEA SISTEMA CENIZA (APOYO DE 2 MECANICOS) | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | FINALIZADAs
Mecánica | 29 | 2002087793 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | MONORRIEL ABSORBER U3 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MONORRIEL ABSORBER U3 REPARAR (CON ANDAMIOS PROGRAMADOS) | 20 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002087418 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC MM BBA ALIMENTACION LECHADA 5B | 40 | 2022-07-14 | 2022-07-23 | 100% | fiinalizado
Mecánica | 29 | 2002087701 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC ALINEAR LINEA SISTEMA CENIZA | 5 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002088447 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO HACIA MEDIDOR DE DENSIDAD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | desacoplar líneas para limpieza de densímetro | 5 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002088151 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE ENTRADA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA DE ENTRADA ANALIZADOR PH U5 | 10 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002088586 | UNIDAD 4 | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | FILTRO MANGA CAMARA -2 HTE12AT001 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Black Light Test Cámara 2 U4 | 30 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 29 | 2002088225 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | 10 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30-D | 2002087418 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ajuste axial bba alimentación de lechada 5B | 10 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | FINALIZADA
Mecánica | 30 | 2002088640 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA ETH01AA803 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC VALVULA GUILLOTINA ETH01AA803 SISTEMA CENIZA U3 CAMBIO DE PRENSA | 10 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | FINALIZADA