## Tipo_falla UGE
FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
2022-03-10 10:00 | 2022-03-10 10:21 | FA | Falla en sistema de rejillas de ventilación
2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 10:34 | FA | Trip Unidad por operación relé 86 GA
2022-03-21 10:35 | 2022-03-21 10:54 | DNP | Detención debido a falla
2022-07-06 11:00 | 2022-07-06 11:54 | FA | Falla sistema de WFGD por obstrucción y aumento de diámetro de las toberas del absorber
2022-07-06 20:43 | 2022-07-06 20:59 | FA
2022-07-06 23:13 | 2022-07-07 03:18 | FA
2022-07-07 06:13 | 2022-07-08 03:18 | FA
2022-07-15 10:35 | 2022-07-15 10:35 | FA | Trip de turbina por bajo vacío
2022-07-15 10:36 | 2022-07-15 11:08 | DNP | Detención debido a falla
2022-10-17 19:02 | 2022-10-17 19:02 | FA | Trip debido a vibración torsional en el turbogenerador
2022-10-17 19:04 | 2022-10-18 09:48 | DNP | Detención debido a falla
2022-12-28 04:52 | 2022-12-28 17:46 | DNP | Trabamiento de válvula de MSV derecha. Servomotor obstruido.

## Periodo Fuera de Control
PERIODOS FUERA DE CONTROL (FC)
N° | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | TOTAL HORAS EN FC | CAUSA QUE LO ORIGINÓ | MEDIDAS APLICADAS PARA RESOLVERLO | CRITERIOS APLICADOS (CEMS de respaldo/ Método de Referencia/ Sustitucion de datos)
1 | 2022-07-14 18:08 | 2022-07-14 18:47 | 0.65 | Verificación reprobatoria de NOx | Ajuste y verificación manual | Sustitcuión de datos
2 | 2022-08-28 05:46 | 2022-08-28 05:57 | 0.18333 | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | Liberación de espacio de servidor | Sustitución de todos los parámetros de gases
3 | 2022-12-30 02:27 | 2022-12-30 15:02 | 12.5833 | Pérdida de comunicación con transductor de velocidad debido a terminal box D-TB100 defectuoso en fuente de alimentación eléctrica. | Sustitución de terminal box D-TB100 | Sustitución de datos

## Criterios Sustitución
PARÁMETRO | PERIODO DATOS SUSTITUIDOS |  |  | % DISPONIBILIDAD DE DATOS DE CALIDAD ASEGURADA AL MOMENTO DE COMENZAR EL PERIODO DE DATOS PERDIDOS |  | CRITERIO DE SUSTITUCIÓN UTILIZADO | CAUSA QUE ORIGINA LA SUSTITUCIÓN DE DATOS | OBSERVACIONES
| FECHA/HORA INICIO SUSTITUCIÓN | FECHA/HORA TÉRMINO SUSTITUCIÓN | N° HORAS SUSTITUÍDAS | N° HORAS | %
MP | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 11:00 | 1 | 8261 | 95.9424 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-20 10:00 | 2022-01-20 10:00 | 1 | 8263 | 95.9675 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 09:00 | 1 | 8264 | 95.9967 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-04 10:00 | 2022-02-04 10:00 | 1 | 8266 | 96.0216 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 11:00 | 1 | 8315 | 96.034 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-02-23 10:00 | 2022-02-23 10:00 | 1 | 8647 | 96.0902 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-03 10:00 | 2022-03-03 10:00 | 1 | 8647 | 96.1176 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-08 11:00 | 2022-03-08 11:00 | 1 | 8648 | 96.1331 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-17 10:00 | 2022-03-17 10:00 | 1 | 8668 | 96.1634 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 09:00 | 1 | 8675 | 96.2082 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-21 11:00 | 2022-04-21 11:00 | 1 | 8676 | 96.2646 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-04-28 11:00 | 2022-04-28 11:00 | 1 | 8678 | 96.2858 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-05-05 11:00 | 2022-05-05 11:00 | 1 | 8679 | 96.3066 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-05-11 11:00 | 2022-05-11 12:00 | 2 | 8681 | 96.3237 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-05-13 11:00 | 2022-05-13 12:00 | 2 | 8679 | 96.3228 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-05-19 11:00 | 2022-05-19 11:00 | 1 | 8678 | 96.3357 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-05-26 15:00 | 2022-05-26 15:00 | 1 | 8678 | 96.3564 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-06-07 10:00 | 2022-06-07 10:00 | 1 | 8678 | 96.3911 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-06-15 11:00 | 2022-06-15 11:00 | 1 | 8679 | 96.4139 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-06-23 10:00 | 2022-06-23 10:00 | 1 | 8678 | 96.4362 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-07-06 11:00 | 2022-07-06 11:00 | 1 | 8677 | 96.1715 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-07-14 14:00 | 2022-07-14 14:00 | 1 | 8677 | 96.177 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 09:00 | 1 | 8676 | 96.1715 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-07-20 11:00 | 2022-07-20 11:00 | 1 | 8675 | 96.1659 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-07-27 11:00 | 2022-07-27 11:00 | 1 | 8675 | 96.2266 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-08-03 11:00 | 2022-08-03 11:00 | 1 | 8677 | 96.2321 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-08-10 16:00 | 2022-08-10 17:00 | 2 | 8678 | 96.2266 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-08-16 12:00 | 2022-08-16 12:00 | 1 | 8677 | 96.2487 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-08-24 11:00 | 2022-08-24 11:00 | 1 | 8676 | 96.2432 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-08-31 10:00 | 2022-08-31 10:00 | 1 | 8676 | 96.2377 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-09-07 11:00 | 2022-09-07 11:00 | 1 | 8676 | 96.2432 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:00 | 1 | 8675 | 96.2432 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 10:00 | 1 | 8674 | 96.2377 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 10:00 | 1 | 8674 | 96.2763 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-09-29 10:00 | 2022-09-29 10:00 | 1 | 8673 | 96.2983 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal | -
| 2022-10-03 01:00 | 2022-10-03 01:00 | 1 | 8673 | 96.3149 | 4.3.2.2.A.i | Alarma de mantenimiento de equipo MP | -
| 2022-10-03 03:00 | 2022-10-03 03:00 | 1 | 8672 | 96.3094 | 4.3.2.2.A.i | Alarma de mantenimiento de equipo MP | -
| 2022-10-03 06:00 | 2022-10-03 06:00 | 1 | 8671 | 96.3039 | 4.3.2.2.A.i | Alarma de mantenimiento de equipo MP | -
| 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 10:00 | 2 | 8670 | 96.2983 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento correctivo de equipo MP | -
| 2022-10-18 11:00 | 2022-10-18 11:00 | 1 | 8669 | 96.2873 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-10-20 10:00 | 2022-10-20 10:00 | 1 | 8668 | 96.2818 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal de equipo MP | -
| 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:00 | 1 | 8668 | 96.3039 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-09 11:00 | 2022-11-09 12:00 | 2 | 8677 | 96.5631 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal y Auditoría de trimestral de MP (ACA) | -
| 2022-11-12 18:00 | 2022-11-12 18:00 | 1 | 8675 | 96.6735 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-17 10:00 | 2022-11-17 10:00 | 1 | 8674 | 96.6845 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal de equipo MP | -
| 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:00 | 1 | 8674 | 96.679 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-22 10:00 | 2022-11-22 10:00 | 1 | 8673 | 96.6735 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal de equipo MP | -
| 2022-11-30 11:00 | 2022-11-30 11:00 | 1 | 8673 | 96.7121 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal de equipo MP | -
| 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 09:00 | 1 | 8673 | 96.7231 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal de equipo MP | -
| 2022-12-29 | 2022-12-29 01:00 | 2 | 8673 | 96.7342 | 4.3.2.2.A.i | Datos fuera de rango de equipo | -
| 2022-12-29 11:00 | 2022-12-29 12:00 | 2 | 8671 | 96.7231 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal de equipo MP | -
SO2 | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 15:00 | 6 | 8595 | 98.1164 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 10:00 | 1 | 8594 | 98.105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 15:00 | 7 | 8596 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | 1 | 8593 | 98.0936 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 18:00 | 2022-02-17 21:00 | 4 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-08 10:00 | 2022-03-08 14:00 | 5 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 14:00 | 1 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-12 10:00 | 2022-03-12 10:00 | 1 | 8583 | 97.9795 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-11 01:00 | 2022-04-11 01:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-04-12 10:00 | 2022-04-12 15:00 | 6 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | 1 | 8584 | 97.9909 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-05-10 11:00 | 2022-05-10 17:00 | 7 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 20:00 | 4 | 8605 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-06-07 15:00 | 2022-06-07 15:00 | 1 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-15 10:00 | 2022-06-15 15:00 | 6 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-05 06:00 | 2022-07-05 06:00 | 1 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-06 06:00 | 2022-07-06 06:00 | 1 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 10:00 | 2 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-14 14:00 | 2022-07-14 15:00 | 2 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-14 17:00 | 2022-07-14 19:00 | 3 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-15 10:00 | 2022-07-15 10:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-08-09 11:00 | 2022-08-09 15:00 | 5 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-09 17:00 | 2022-08-09 20:00 | 4 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-28 06:00 | 2022-08-28 06:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Falla comunicación base de datos de servidor | -
| 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 11:00 | 2 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 09:00 | 1 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-09-21 15:00 | 2022-09-21 15:00 | 1 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-10-18 11:00 | 2022-10-18 11:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 13:00 | 4 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-09 17:00 | 2022-11-09 20:00 | 4 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-12 18:00 | 2022-11-12 18:00 | 1 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-29 19:00 | 2022-11-29 19:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases). | -
| 2022-12-27 21:00 | 2022-12-27 21:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-12-28 19:00 | 2022-12-28 19:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
NOX | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 15:00 | 6 | 8604 | 98.2192 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 10:00 | 1 | 8603 | 98.2078 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 15:00 | 7 | 8605 | 98.2306 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | 1 | 8602 | 98.1963 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 18:00 | 2022-02-17 21:00 | 4 | 8601 | 98.1849 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-08 10:00 | 2022-03-08 14:00 | 5 | 8597 | 98.1393 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 14:00 | 1 | 8592 | 98.0822 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-12 10:00 | 2022-03-12 10:00 | 1 | 8592 | 98.0822 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-11 01:00 | 2022-04-11 01:00 | 1 | 8600 | 98.1735 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria
| 2022-04-12 10:00 | 2022-04-12 15:00 | 6 | 8599 | 98.1621 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | 1 | 8593 | 98.0936 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-05-10 11:00 | 2022-05-10 17:00 | 7 | 8615 | 98.3447 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 20:00 | 4 | 8611 | 98.2991 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-06-07 15:00 | 2022-06-07 15:00 | 1 | 8610 | 98.2877 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-15 10:00 | 2022-06-15 15:00 | 6 | 8613 | 98.3219 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-05 06:00 | 2022-07-05 06:00 | 1 | 8627 | 98.4817 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-06 06:00 | 2022-07-06 06:00 | 1 | 8626 | 98.4703 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 10:00 | 2 | 8627 | 98.4817 | 4.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-14 14:00 | 2022-07-14 15:00 | 2 | 8625 | 98.4589 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-14 17:00 | 2022-07-14 19:00 | 3 | 8623 | 98.4361 | 4.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-15 10:00 | 2022-07-15 10:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 4.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-08-09 11:00 | 2022-08-09 15:00 | 5 | 8629 | 98.5046 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-09 17:00 | 2022-08-09 20:00 | 4 | 8624 | 98.4475 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-28 06:00 | 2022-08-28 06:00 | 1 | 8621 | 98.4132 | 4.3.2.2.A.i | Falla comunicación base de datos de servidor | -
| 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 11:00 | 2 | 8619 | 98.3904 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 09:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 4.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-09-21 15:00 | 2022-09-21 15:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-10-18 11:00 | 2022-10-18 11:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 13:00 | 4 | 8623 | 98.4361 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-09 17:00 | 2022-11-09 20:00 | 4 | 8621 | 98.4132 | 4.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-12 18:00 | 2022-11-12 18:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-29 19:00 | 2022-11-29 19:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 4.3.2.2.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases). | -
| 2022-12-27 21:00 | 2022-12-27 21:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-12-28 19:00 | 2022-12-28 19:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
O2 | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 15:00 | 6 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 10:00 | 1 | 8600 | 98.1735 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 15:00 | 7 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | 1 | 8599 | 98.1621 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 18:00 | 2022-02-17 21:00 | 4 | 8598 | 98.1507 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-08 10:00 | 2022-03-08 14:00 | 5 | 8594 | 98.105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 14:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-12 10:00 | 2022-03-12 10:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-11 01:00 | 2022-04-11 01:00 | 1 | 8597 | 98.1393 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria
| 2022-04-12 10:00 | 2022-04-12 15:00 | 6 | 8596 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-05-10 11:00 | 2022-05-10 17:00 | 7 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 20:00 | 4 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-06-07 15:00 | 2022-06-07 15:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-15 10:00 | 2022-06-15 15:00 | 6 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-05 06:00 | 2022-07-05 06:00 | 1 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-06 06:00 | 2022-07-06 06:00 | 1 | 8625 | 98.4589 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 10:00 | 2 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-14 10:00 | 2022-07-14 10:00 | 1 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.1.A.i | O2 mayor a 20.89 | Durante horario de detención y encendido
| 2022-07-14 14:00 | 2022-07-14 15:00 | 2 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-14 17:00 | 2022-07-14 19:00 | 3 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual
| 2022-07-15 10:00 | 2022-07-15 10:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-08-09 11:00 | 2022-08-09 15:00 | 5 | 8627 | 98.4817 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-09 17:00 | 2022-08-09 20:00 | 4 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-28 06:00 | 2022-08-28 06:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Falla comunicación base de datos de servidor | -
| 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 11:00 | 2 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual
| 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 09:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual
| 2022-09-21 15:00 | 2022-09-21 15:00 | 1 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-10-18 11:00 | 2022-10-18 11:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 13:00 | 4 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-09 17:00 | 2022-11-09 20:00 | 4 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-12 18:00 | 2022-11-12 18:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-29 19:00 | 2022-11-29 19:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases). | -
| 2022-12-27 21:00 | 2022-12-27 21:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-12-28 19:00 | 2022-12-28 19:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
Flujo | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 11:00 | 2 | 8110 | 92.5799 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-05-10 11:00 | 2022-05-10 11:00 | 1 | 8659 | 98.847 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-06-15 11:00 | 2022-06-15 11:00 | 1 | 8665 | 98.9155 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-14 14:00 | 2022-07-14 14:00 | 1 | 8721 | 99.5548 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-08-09 11:00 | 2022-08-09 11:00 | 1 | 8721 | 99.5548 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:00 | 1 | 8720 | 99.5434 | 4.3.2.2.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 10:00 | 1 | 8719 | 99.532 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 10:00 | 1 | 8726 | 99.6119 | 4.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-12-30 02:00 | 2022-12-30 14:00 | 13 | 8725 | 99.6005 | 4.3.2.2.A.i | Falla CEMS - Pérdida de comunicación con transductor de velocidad | -
CO2 | 2022-01-12 10:00 | 2022-01-12 15:00 | 6 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 10:00 | 1 | 8605 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 15:00 | 7 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | 1 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 18:00 | 2022-02-17 21:00 | 4 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-08 10:00 | 2022-03-08 14:00 | 5 | 8599 | 98.1621 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 14:00 | 1 | 8594 | 98.105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-12 10:00 | 2022-03-12 10:00 | 1 | 8594 | 98.105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-11 01:00 | 2022-04-11 01:00 | 1 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria
| 2022-04-12 10:00 | 2022-04-12 15:00 | 6 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | 1 | 8595 | 98.1164 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-05-10 11:00 | 2022-05-10 17:00 | 7 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 20:00 | 4 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-06-07 15:00 | 2022-06-07 15:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-15 10:00 | 2022-06-15 15:00 | 6 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-05 06:00 | 2022-07-05 06:00 | 1 | 8627 | 98.4817 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-06 06:00 | 2022-07-06 06:00 | 1 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de apagado
| 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 10:00 | 2 | 8627 | 98.4817 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-14 14:00 | 2022-07-14 15:00 | 2 | 8625 | 98.4589 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-14 17:00 | 2022-07-14 19:00 | 3 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-07-15 10:00 | 2022-07-15 10:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-08-09 11:00 | 2022-08-09 15:00 | 5 | 8629 | 98.5046 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-09 17:00 | 2022-08-09 20:00 | 4 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-08-28 06:00 | 2022-08-28 06:00 | 1 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Falla comunicación base de datos de servidor | -
| 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 11:00 | 2 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 09:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación manual | -
| 2022-09-21 15:00 | 2022-09-21 15:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria | En periodo de encendido
| 2022-10-18 11:00 | 2022-10-18 11:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 13:00 | 4 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-09 17:00 | 2022-11-09 20:00 | 4 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-11-12 18:00 | 2022-11-12 18:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-11-29 19:00 | 2022-11-29 19:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases). | -
| 2022-12-27 21:00 | 2022-12-27 21:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -
| 2022-12-28 19:00 | 2022-12-28 19:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo de HE | -