## Tipo_falla UGE
FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
2022-03-18 08:33 | 2022-03-18 08:43 | FA | Obstrucción de calentador de aire regenerativo
2022-04-01 05:28 | 2022-04-01 05:35 | FA | Falla en sistema de aire para servicios e instrumentos Retrofit
2022-04-06 09:29 | 2022-04-06 09:29 | FA | Trip por bajo Nivel Domo
2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 09:49 | DNP | Deteción debido a falla
2022-04-08 09:26 | 2022-04-08 10:47 | FA | Falla MP por Rotura de Filtros Fabric Filter
2022-04-08 16:19 | 2022-04-08 17:59 | FA
2022-04-08 20:00 | 2022-04-08 20:59 | FA
2022-04-09 02:29 | 2022-04-09 03:45 | FA
2022-05-23 04:25 | 2022-05-23 04:45 | FA | Falla Rotura Cámara 2
2022-05-27 01:44 | 2022-05-27 01:54 | FA | Falla Rotura Cámara 2
2022-05-31 02:02 | 2022-05-31 02:38 | FA | Rotura de Filtros en cámara de Fabric Filter
2022-08-04 12:38 | 2022-08-04 12:38 | FA | Trip por detención de VTI
2022-08-04 12:39 | 2022-08-04 13:33 | DNP | Detención debido a falla
2022-08-09 14:21 | 2022-08-09 15:30 | FA | Rotura filtro de manga, cámara N°7
2022-08-19 10:27 | 2022-08-19 10:58 | FA | Rotura filtro de manga, cámara N°8
2022-08-24 07:45 | 2022-08-24 07:53 | FA | Operación de alta presión provoca detención de compresores de aire servicio e instrumento en DFGD
2022-10-04 01:35 | 2022-10-04 01:35 | FA | Trip por activación de señal de cierre Total de combustible
2022-10-04 01:36 | 2022-10-04 02:50 | DNP | Detención debido a falla
2022-10-27 09:11 | 2022-10-27 11:14 | FA | Obstrucción de líneas de Alimentacion de Cal a Turborreactor
2022-11-11 03:18 | 2022-11-11 03:18 | FA | Trip por alta presión succión VTI
2022-11-11 03:19 | 2022-11-11 04:41 | DNP | Detención debido a falla

## Periodo Fuera de Control
PERIODOS FUERA DE CONTROL (FC)
N° | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | TOTAL HORAS EN FC | CAUSA QUE LO ORIGINÓ | MEDIDAS APLICADAS PARA RESOLVERLO | CRITERIOS APLICADOS (CEMS de respaldo/ Método de Referencia/ Sustitucion de datos)
1 | 2022-02-12 06:03 | 2022-02-12 06:59 | 0.93333 | Reprobación de verificación diaria de NOx y SO2 | Verificación manual | Sustitución de datos
2 | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:59 | 0.98333 | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | Restablecimiento de conexión | Sustitución de datos
3 | 2022-04-26 13:19 | 2022-04-26 14:41 | 1.3667 | Reprobación de chequeo diario de SO2 | Chequeo manual | Sustitución de datos
4 | 2022-05-30 17:45 | 2022-05-30 18:59 | 1.2333 | Falla en bomba peristáltica de intercambiador de calor | Mantenimiento correctivo | Sustitución de datos
5 | 2022-05-30 19:07 | 2022-05-31 05:44 | 10.6167
6 | 2022-05-31 06:07 | 2022-05-31 06:59 | 0.86667
7 | 2022-05-31 07:07 | 2022-05-31 07:31 | 0.4
8

## Criterios Sustitución
PARÁMETRO | PERIODO DATOS SUSTITUIDOS |  |  | % DISPONIBILIDAD DE DATOS DE CALIDAD ASEGURADA AL MOMENTO DE COMENZAR EL PERIODO DE DATOS PERDIDOS |  | CRITERIO DE SUSTITUCIÓN UTILIZADO | CAUSA QUE ORIGINA LA SUSTITUCIÓN DE DATOS | OBSERVACIONES
| FECHA/HORA INICIO SUSTITUCIÓN | FECHA/HORA TÉRMINO SUSTITUCIÓN | N° HORAS SUSTITUÍDAS | N° HORAS | %
MP | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 10:00 | 2 | 8713 | 99.4635 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8713 | 99.4635 | 5.3.2.2.A.i | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | -
| 2022-05-18 11:00 | 2022-05-18 12:00 | 2 | 8713 | 99.4635 | 5.3.2.2.A.i | Auditorí trimestral de MP (ACA) | -
| 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 11:00 | 1 | 8716 | 99.4977 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de MP (ACA) | -
| 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:00 | 1 | 8715 | 99.4863 | 5.3.2.2.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 10:00 | 1 | 8716 | 99.4977 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 10:00 | 1 | 8718 | 99.5205 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-11-23 08:00 | 2022-11-23 08:00 | 1 | 8717 | 99.5091 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
SO2 | 2022-01-18 10:00 | 2022-01-18 15:00 | 6 | 8630 | 98.5274 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-19 13:00 | 2022-01-19 15:00 | 3 | 8624 | 98.4589 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-12 06:00 | 2022-02-12 07:00 | 2 | 8621 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Reprobación de verificación diaria | -
| 2022-02-14 10:00 | 2022-02-14 10:00 | 1 | 8619 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 14:00 | 6 | 8618 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento
| 2022-02-17 22:00 | 2022-02-17 22:00 | 1 | 8612 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-02-18 06:00 | 2022-02-18 09:00 | 4 | 8611 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 15:00 | 7 | 8611 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-16 13:00 | 2022-03-16 14:00 | 2 | 8604 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 15:00 | 1 | 8605 | 98.242 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8606 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | -
| 2022-04-19 10:00 | 2022-04-19 15:00 | 6 | 8615 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-26 13:00 | 2022-04-26 15:00 | 3 | 8609 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Reprobación verificación diaria durante HE | -
| 2022-04-28 14:00 | 2022-04-28 14:00 | 1 | 8606 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-05-17 11:00 | 2022-05-17 15:00 | 5 | 8615 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 19:00 | 4 | 8610 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-05-30 18:00 | 2022-05-31 08:00 | 15 | 8611 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Falla en bomba peristáltica de intercambiador de calor | -
| 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 16:00 | 2 | 8596 | 98.1393 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 12:00 | 2 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-22 11:00 | 2022-06-22 13:00 | 3 | 8601 | 98.1963 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 10:00 | 2 | 8598 | 98.1621 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 15:00 | 6 | 8607 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 1 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Cambio de cilindro de auditoría diaria | -
| 2022-08-17 10:00 | 2022-08-17 14:00 | 5 | 8611 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-18 19:00 | 2022-08-18 22:00 | 4 | 8606 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:00 | 1 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-08 19:00 | 2022-09-08 19:00 | 1 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 15:00 | 7 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual y trimestral | -
| 2022-10-15 02:00 | 2022-10-15 07:00 | 6 | 8606 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | Equipo en mantenimiento previo a HE
| 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 14:00 | 5 | 8600 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | 1 | 8595 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 13:00 | 5 | 8600 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-16 17:00 | 2022-11-16 20:00 | 4 | 8595 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-11-23 08:00 | 2022-11-23 08:00 | 1 | 8591 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-01 19:00 | 2022-12-01 19:00 | 1 | 8590 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste de verificación | -
| 2022-12-02 21:00 | 2022-12-02 21:00 | 1 | 8589 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (Auditoría anual Gases) | -
| 2022-12-05 11:00 | 2022-12-05 11:00 | 1 | 8588 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-18 07:00 | 2022-12-18 07:00 | 1 | 8587 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 10:00 | 1 | 8586 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 15:00 | 7 | 8585 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
NOX | 2022-01-18 10:00 | 2022-01-18 15:00 | 6 | 8630 | 98.516 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-19 13:00 | 2022-01-19 15:00 | 3 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento
| 2022-02-12 06:00 | 2022-02-12 07:00 | 2 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.2.A.i | Reprobación de verificación diaria | -
| 2022-02-14 10:00 | 2022-02-14 10:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 14:00 | 6 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 22:00 | 2022-02-17 22:00 | 1 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-02-18 06:00 | 2022-02-18 09:00 | 4 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 15:00 | 7 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-16 13:00 | 2022-03-16 14:00 | 2 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento
| 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 15:00 | 1 | 8605 | 98.2306 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.2.A.i | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | -
| 2022-04-19 10:00 | 2022-04-19 15:00 | 6 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-26 13:00 | 2022-04-26 15:00 | 3 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante HE | -
| 2022-04-28 14:00 | 2022-04-28 14:00 | 1 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-05-17 11:00 | 2022-05-17 15:00 | 5 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 19:00 | 4 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-05-30 18:00 | 2022-05-31 08:00 | 15 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.2.A.i | Falla en bomba peristáltica de intercambiador de calor | -
| 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 16:00 | 2 | 8596 | 98.1279 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 12:00 | 2 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-22 11:00 | 2022-06-22 13:00 | 3 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 10:00 | 2 | 8598 | 98.1507 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 15:00 | 6 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 1 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.2.A.i | Cambio de cilindro de auditoría diaria | -
| 2022-08-17 10:00 | 2022-08-17 14:00 | 5 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-18 19:00 | 2022-08-18 22:00 | 4 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:00 | 1 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.2.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-08 19:00 | 2022-09-08 19:00 | 1 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.2.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 15:00 | 7 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual y trimestral | -
| 2022-10-15 02:00 | 2022-10-15 07:00 | 6 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | Equipo en mantenimiento previo a HE
| 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 14:00 | 5 | 8600 | 98.1735 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | 1 | 8595 | 98.1164 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 13:00 | 5 | 8600 | 98.1735 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-16 17:00 | 2022-11-16 20:00 | 4 | 8595 | 98.1164 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-11-23 08:00 | 2022-11-23 08:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-01 19:00 | 2022-12-01 19:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste de verificación | -
| 2022-12-02 21:00 | 2022-12-02 21:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.2.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (Auditoría anual Gases) | -
| 2022-12-05 11:00 | 2022-12-05 11:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-18 07:00 | 2022-12-18 07:00 | 1 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 10:00 | 1 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 15:00 | 7 | 8585 | 98.0023 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
O2 | 2022-01-18 10:00 | 2022-01-18 15:00 | 6 | 8628 | 98.5046 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-19 13:00 | 2022-01-19 15:00 | 3 | 8622 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-12 07:00 | 2022-02-12 07:00 | 1 | 8619 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-14 10:00 | 2022-02-14 10:00 | 1 | 8618 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 14:00 | 6 | 8617 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-17 22:00 | 2022-02-17 22:00 | 1 | 8611 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-02-18 06:00 | 2022-02-18 09:00 | 4 | 8610 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 15:00 | 7 | 8610 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-16 13:00 | 2022-03-16 14:00 | 2 | 8603 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 15:00 | 1 | 8607 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8608 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | -
| 2022-04-19 10:00 | 2022-04-19 15:00 | 6 | 8617 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-26 13:00 | 2022-04-26 15:00 | 3 | 8611 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante HE | -
| 2022-04-28 14:00 | 2022-04-28 14:00 | 1 | 8608 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-05-17 11:00 | 2022-05-17 15:00 | 5 | 8618 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 19:00 | 4 | 8613 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-05-30 18:00 | 2022-05-31 08:00 | 15 | 8614 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Falla en bomba peristáltica de intercambiador de calor | -
| 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 16:00 | 2 | 8599 | 98.1735 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 12:00 | 2 | 8605 | 98.242 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-22 11:00 | 2022-06-22 13:00 | 3 | 8604 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 10:00 | 2 | 8601 | 98.1963 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 15:00 | 6 | 8608 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 1 | 8603 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Cambio de cilindro de auditoría diaria | -
| 2022-08-17 10:00 | 2022-08-17 14:00 | 5 | 8612 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-18 19:00 | 2022-08-18 22:00 | 4 | 8607 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-08-27 | 2022-08-27 | 1 | 8603 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | O2 mayor a 20.89% | Periodo de apagado y detención
| 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:00 | 1 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-08 19:00 | 2022-09-08 19:00 | 1 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 15:00 | 7 | 8602 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual y trimestral | -
| 2022-10-15 02:00 | 2022-10-15 07:00 | 6 | 8606 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | Equipo en mantenimiento previo a HE
| 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 14:00 | 5 | 8600 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | 1 | 8595 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral | -
| 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 13:00 | 5 | 8600 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-16 17:00 | 2022-11-16 20:00 | 4 | 8595 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-11-23 08:00 | 2022-11-23 08:00 | 1 | 8591 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE
| 2022-12-01 19:00 | 2022-12-01 19:00 | 1 | 8590 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste de verificación
| 2022-12-02 21:00 | 2022-12-02 21:00 | 1 | 8589 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (Auditoría anual Gases)
| 2022-12-05 11:00 | 2022-12-05 11:00 | 1 | 8588 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE
| 2022-12-18 07:00 | 2022-12-18 07:00 | 1 | 8587 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE
| 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 10:00 | 1 | 8586 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral
| 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 15:00 | 7 | 8585 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual
Flujo | 2022-01-18 11:00 | 2022-01-18 11:00 | 1 | 8723 | 99.6 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8722 | 99.5662 | 5.3.2.2.A.i | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | -
| 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 10:00 | 1 | 8721 | 99.5548 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual
CO2 | 2022-01-18 10:00 | 2022-01-18 15:00 | 6 | 8632 | 98.5388 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-01-19 13:00 | 2022-01-19 15:00 | 3 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-12 07:00 | 2022-02-12 07:00 | 1 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-14 10:00 | 2022-02-14 10:00 | 1 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 14:00 | 6 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-02-17 22:00 | 2022-02-17 22:00 | 1 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-02-18 06:00 | 2022-02-18 09:00 | 4 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 15:00 | 7 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-16 13:00 | 2022-03-16 14:00 | 2 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 15:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | -
| 2022-04-19 10:00 | 2022-04-19 15:00 | 6 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-04-26 13:00 | 2022-04-26 15:00 | 3 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante HE | -
| 2022-04-28 14:00 | 2022-04-28 14:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-05-17 11:00 | 2022-05-17 15:00 | 5 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 19:00 | 4 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-05-30 18:00 | 2022-05-31 08:00 | 15 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Falla en bomba peristáltica de intercambiador de calor | -
| 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 16:00 | 2 | 8599 | 98.1621 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación de CEMS gases | -
| 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 12:00 | 2 | 8605 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
| 2022-06-22 11:00 | 2022-06-22 13:00 | 3 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 10:00 | 2 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 15:00 | 6 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 1 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Cambio de cilindro de auditoría diaria | -
| 2022-08-17 10:00 | 2022-08-17 14:00 | 5 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-08-18 19:00 | 2022-08-18 22:00 | 4 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral de gases (EL) | -
| 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:00 | 1 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-08 19:00 | 2022-09-08 19:00 | 1 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Verificación manual durante HE | -
| 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 15:00 | 7 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual y trimestral | -
| 2022-10-15 02:00 | 2022-10-15 07:00 | 6 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | Equipo en mantenimiento previo a HE
| 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 14:00 | 5 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual
| 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 14:00 | 1 | 8596 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral
| 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 13:00 | 5 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual
| 2022-11-16 17:00 | 2022-11-16 20:00 | 4 | 8596 | 98.1279 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL)
| 2022-11-23 08:00 | 2022-11-23 08:00 | 1 | 8592 | 98.0822 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE
| 2022-12-01 19:00 | 2022-12-01 19:00 | 1 | 8591 | 98.0708 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste de verificación
| 2022-12-02 21:00 | 2022-12-02 21:00 | 1 | 8590 | 98.0594 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (Auditoría anual Gases)
| 2022-12-05 11:00 | 2022-12-05 11:00 | 1 | 8589 | 98.0479 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE
| 2022-12-18 07:00 | 2022-12-18 07:00 | 1 | 8588 | 98.0365 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE
| 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 10:00 | 1 | 8587 | 98.0251 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral
| 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 15:00 | 7 | 8586 | 98.0137 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual