## Tipo_falla UGE
FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | ESTADO UNIDAD | TIPO DE FALLA
2022-04-22 13:56 | 2022-04-22 14:03 | FA | Trip por rotura Calentador Alta Presión N°1
2022-04-22 14:04 | 2022-04-22 14:57 | DNP | Detención debido a falla
2022-04-23 20:28 | 2022-04-23 20:42 | FA | Falla en operación de precipitador electroestático
2022-12-28 08:03 | 2022-12-28 10:07 | FA | Trabamiento de Válvula de Control de inyección de amoniaco

## Periodo Fuera de Control
PERIODOS FUERA DE CONTROL (FC)
N° | FECHA/HORA INICIO | FECHA/HORA TÉRMINO | TOTAL HORAS EN FC | CAUSA QUE LO ORIGINÓ | MEDIDAS APLICADAS PARA RESOLVERLO | CRITERIOS APLICADOS (CEMS de respaldo/ Método de Referencia/ Sustitucion de datos)
1 | 2022-01-26 06:04 | 2022-01-26 07:22 | 1.3 | Mal funcionamiento de celda electroquímica | Cambio celda electroquímica | Sustitución O2
2 | 2022-03-23 05:49 | 2022-03-23 07:30 | 1.6833 | Falla en verificación diaria de flujo debido a válvula UTA cerrada | Mantenimiento | Sustitución flujo
1 | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:59 | 0.98333 | Pérdida de conexión debido a mantenimiento de servidor | Restablecimiento de conexión | Sustitución de todos los parámetros
2 | 2022-06-12 01:00 | 2022-06-12 04:42 | 3.7 | Falla de sensor de flujo debido a obstrucción de tubo Pitot con material sedimentado | Mantenimiento correctivo | Sustitución flujo
1 | 2022-08-28 05:19 | 2022-08-28 05:48 | 0.48333 | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | Liberación de espacio de servidor | Sustitución de todos los parámetros de gases
2 | 2022-08-28 06:16 | 2022-08-28 14:16 | 8 | Verificación reprobatoria de CO2 | Mantenimiento correctivo | Sustitución CO2
3 | 2022-09-24 16:23 | 2022-09-24 16:37 | 0.23333 | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | Liberación de espacio de servidor | Sustitución de todos los parámetros de gases

## Criterios Sustitución
PARÁMETRO | PERIODO DATOS SUSTITUIDOS |  |  | % DISPONIBILIDAD DE DATOS DE CALIDAD ASEGURADA AL MOMENTO DE COMENZAR EL PERIODO DE DATOS PERDIDOS |  | CRITERIO DE SUSTITUCIÓN UTILIZADO | CAUSA QUE ORIGINA LA SUSTITUCIÓN DE DATOS | OBSERVACIONES
| FECHA/HORA INICIO SUSTITUCIÓN | FECHA/HORA TÉRMINO SUSTITUCIÓN | N° HORAS SUSTITUÍDAS | N° HORAS | %
MP | 2022-01-05 10:00 | 2022-01-05 10:00 | 1 | 8679 | 99.0868 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-01-11 10:00 | 2022-01-11 10:00 | 1 | 8679 | 99.0868 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 11:00 | 2 | 8678 | 99.0753 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 11:00 | 2 | 8680 | 99.0982 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 11:00 | 2 | 8679 | 99.0868 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-03 10:00 | 2022-02-03 10:00 | 1 | 8678 | 99.0753 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-08 17:00 | 2022-02-08 18:00 | 2 | 8678 | 99.0753 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-09 09:00 | 2022-02-09 10:00 | 2 | 8676 | 99.0525 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-14 14:00 | 2022-02-14 14:00 | 1 | 8675 | 99.0411 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-18 11:00 | 2022-02-18 11:00 | 1 | 8674 | 99.0297 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-19 11:00 | 2022-02-19 11:00 | 1 | 8674 | 99.0297 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-20 11:00 | 2022-02-20 11:00 | 1 | 8673 | 99.0183 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-21 11:00 | 2022-02-21 11:00 | 1 | 8672 | 99.0068 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-22 10:00 | 2022-02-22 12:00 | 3 | 8671 | 98.9954 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-02-25 10:00 | 2022-02-25 10:00 | 1 | 8668 | 98.9612 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-28 14:00 | 2022-02-28 14:00 | 1 | 8668 | 98.9612 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-02-28 17:00 | 2022-02-28 17:00 | 1 | 8667 | 98.9498 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-01 11:00 | 2022-03-01 11:00 | 1 | 8666 | 98.9384 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-04 10:00 | 2022-03-04 10:00 | 1 | 8665 | 98.9269 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 12:00 | 1 | 8665 | 98.9269 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-08 14:00 | 2022-03-08 15:00 | 2 | 8664 | 98.9155 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-11 11:00 | 2022-03-11 12:00 | 2 | 8662 | 98.8927 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-14 10:00 | 2022-03-14 10:00 | 1 | 8661 | 98.8813 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 10:00 | 1 | 8661 | 98.8699 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-22 11:00 | 2022-03-22 11:00 | 1 | 8660 | 98.8699 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-03-28 10:00 | 2022-03-28 10:00 | 1 | 8660 | 98.8699 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS MP | -
| 2022-04-01 10:00 | 2022-04-01 11:00 | 2 | 8659 | 98.8584 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-04 10:00 | 2022-04-04 10:00 | 1 | 8658 | 98.847 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8657 | 98.8356 | 5.3.2.2.A.i | Pérdida de conexión por Mantenimiento servidor | -
| 2022-04-08 11:00 | 2022-04-08 11:00 | 1 | 8656 | 98.8242 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-11 10:00 | 2022-04-11 11:00 | 2 | 8656 | 98.8242 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-14 10:00 | 2022-04-14 11:00 | 2 | 8654 | 98.8014 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-18 11:00 | 2022-04-18 12:00 | 2 | 8653 | 98.79 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-22 11:00 | 2022-04-22 11:00 | 1 | 8651 | 98.7671 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-25 11:00 | 2022-04-25 11:00 | 1 | 8653 | 98.79 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 12:00 | 2 | 8652 | 98.7785 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-02 11:00 | 2022-05-02 11:00 | 1 | 8651 | 98.7671 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-06 10:00 | 2022-05-06 10:00 | 1 | 8650 | 98.7557 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-09 11:00 | 2022-05-09 11:00 | 1 | 8651 | 98.7671 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-13 11:00 | 2022-05-13 11:00 | 1 | 8650 | 98.7557 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-16 12:00 | 2022-05-16 12:00 | 1 | 8650 | 98.7557 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 11:00 | 2 | 8649 | 98.7443 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-23 11:00 | 2022-05-23 14:00 | 4 | 8648 | 98.7329 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal y Auditoría trimestral CEMS MP (ACA) | -
| 2022-05-27 11:00 | 2022-05-27 11:00 | 1 | 8644 | 98.6872 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-05-30 14:00 | 2022-05-30 14:00 | 1 | 8644 | 98.6872 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-03 11:00 | 2022-06-03 11:00 | 1 | 8643 | 98.6758 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-06 11:00 | 2022-06-06 11:00 | 1 | 8643 | 98.6758 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-10 11:00 | 2022-06-10 11:00 | 1 | 8642 | 98.6644 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-14 11:00 | 2022-06-14 11:00 | 1 | 8642 | 98.6644 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 11:00 | 1 | 8641 | 98.653 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 11:00 | 1 | 8641 | 98.653 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-24 11:00 | 2022-06-24 11:00 | 1 | 8641 | 98.653 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-06-28 11:00 | 2022-06-28 11:00 | 1 | 8640 | 98.6416 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-01 11:00 | 2022-07-01 11:00 | 1 | 8639 | 98.6301 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-04 11:00 | 2022-07-04 12:00 | 2 | 8640 | 98.6416 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-08 11:00 | 2022-07-08 11:00 | 1 | 8639 | 98.6301 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-11 11:00 | 2022-07-11 11:00 | 1 | 8638 | 98.6187 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:00 | 1 | 8637 | 98.6073 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-18 10:00 | 2022-07-18 11:00 | 2 | 8637 | 98.6073 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-22 10:00 | 2022-07-22 10:00 | 1 | 8638 | 98.6073 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-25 11:00 | 2022-07-25 11:00 | 1 | 8637 | 98.6073 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-07-29 10:00 | 2022-07-29 10:00 | 1 | 8637 | 98.6073 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-01 11:00 | 2022-08-01 12:00 | 2 | 8636 | 98.5959 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-05 10:00 | 2022-08-05 10:00 | 1 | 8636 | 98.5959 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-08 11:00 | 2022-08-08 11:00 | 1 | 8635 | 98.5845 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-12 10:00 | 2022-08-12 10:00 | 1 | 8634 | 98.5731 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-16 11:00 | 2022-08-16 12:00 | 2 | 8634 | 98.5731 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-19 11:00 | 2022-08-19 11:00 | 1 | 8632 | 98.5502 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-22 11:00 | 2022-08-22 11:00 | 1 | 8632 | 98.5502 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-26 10:00 | 2022-08-26 10:00 | 1 | 8632 | 98.5502 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-08-29 11:00 | 2022-08-29 12:00 | 2 | 8631 | 98.5388 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal y Auditoría trimestral CEMS MP (ACA) | -
| 2022-09-02 10:00 | 2022-09-02 10:00 | 1 | 8631 | 98.5388 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-09-06 11:00 | 2022-09-06 11:00 | 1 | 8630 | 98.5274 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-09-09 11:00 | 2022-09-09 11:00 | 1 | 8630 | 98.5274 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-09-12 09:00 | 2022-09-12 09:00 | 1 | 8629 | 98.516 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 10:00 | 2 | 8628 | 98.5046 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-09-20 10:00 | 2022-09-20 10:00 | 1 | 8627 | 98.4932 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 09:00 | 1 | 8628 | 98.5046 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 09:00 | 1 | 8629 | 98.516 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-11-14 10:00 | 2022-11-14 10:00 | 1 | 8629 | 98.516 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-11-25 10:00 | 2022-11-25 11:00 | 2 | 8628 | 98.5046 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP y Auditoría trimestral MP (ACA) | -
| 2022-12-01 11:00 | 2022-12-01 11:00 | 1 | 8627 | 98.4932 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste de verificación | -
| 2022-12-02 09:00 | 2022-12-02 10:00 | 2 | 8626 | 98.4817 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-12-16 09:00 | 2022-12-16 09:00 | 1 | 8626 | 98.4817 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 09:00 | 1 | 8625 | 98.4703 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-12-23 10:00 | 2022-12-23 10:00 | 1 | 8626 | 98.4817 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 10:00 | 1 | 8625 | 98.4703 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
| 2022-12-30 12:00 | 2022-12-30 12:00 | 1 | 8624 | 98.4589 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semanal CEMS MP | -
SO2 | 2022-01-05 14:00 | 2022-01-05 14:00 | 1 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-11 14:00 | 2022-01-11 14:00 | 1 | 8632 | 98.5388 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 07:00 | 2022-01-26 16:00 | 10 | 8635 | 98.5731 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 19:00 | 2022-01-26 19:00 | 1 | 8625 | 98.4589 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 15:00 | 6 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-21 11:00 | 2022-02-21 13:00 | 3 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-24 06:00 | 2022-02-24 11:00 | 6 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 12:00 | 3 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 15:00 | 6 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-24 15:00 | 2022-03-24 15:00 | 1 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.1.A.i | Pérdida de conexión por Mantenimiento servidor | -
| 2022-04-26 11:00 | 2022-04-26 15:00 | 5 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 13:00 | 3 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral CEMS gases | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 18:00 | 3 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-20 11:00 | 2022-05-20 11:00 | 1 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-23 11:00 | 2022-05-23 15:00 | 5 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | 1 | 8601 | 98.1849 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-25 17:00 | 2022-05-25 21:00 | 5 | 8600 | 98.1735 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) y Ajuste y verficación CEMS gases | -
| 2022-06-12 04:00 | 2022-06-12 04:00 | 1 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo por falla CEMS flujo | -
| 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral CEMS gases | -
| 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 15:00 | 6 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-07-21 15:00 | 2022-07-21 17:00 | 3 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-07-26 10:00 | 2022-07-26 15:00 | 6 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-23 11:00 | 2022-08-23 14:00 | 4 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-24 18:00 | 2022-08-24 22:00 | 5 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) | -
| 2022-08-28 05:00 | 2022-08-28 05:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-08-28 14:00 | 2022-08-28 14:00 | 1 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-09-24 16:00 | 2022-09-24 17:00 | 2 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-10-30 06:00 | 2022-10-30 06:00 | 1 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 15:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 13:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-24 12:00 | 2022-11-24 13:00 | 2 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-29 18:00 | 2022-11-29 21:00 | 4 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-12-06 19:00 | 2022-12-06 19:00 | 1 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-07 20:00 | 2022-12-07 20:00 | 1 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases) | -
| 2022-12-13 10:00 | 2022-12-13 10:00 | 1 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 14:00 | 5 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-12-28 12:00 | 2022-12-28 12:00 | 1 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
NOX | 2022-01-05 14:00 | 2022-01-05 14:00 | 1 | 8631 | 98.5274 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-11 14:00 | 2022-01-11 14:00 | 1 | 8634 | 98.5616 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 07:00 | 2022-01-26 16:00 | 10 | 8637 | 98.5959 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 19:00 | 2022-01-26 19:00 | 1 | 8627 | 98.4817 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 15:00 | 6 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-21 11:00 | 2022-02-21 13:00 | 3 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-24 06:00 | 2022-02-24 11:00 | 6 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 12:00 | 3 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 15:00 | 6 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-24 15:00 | 2022-03-24 15:00 | 1 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.2.A.i | Pérdida de conexión por Mantenimiento servidor | -
| 2022-04-26 11:00 | 2022-04-26 15:00 | 5 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 13:00 | 3 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento semestral CEMS gases | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 18:00 | 3 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-20 11:00 | 2022-05-20 11:00 | 1 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-23 11:00 | 2022-05-23 15:00 | 5 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | 1 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-25 17:00 | 2022-05-25 21:00 | 5 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) y Ajuste y verficación CEMS gases | -
| 2022-06-12 04:00 | 2022-06-12 04:00 | 1 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento correctivo por falla CEMS flujo | -
| 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | 1 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento trimestral CEMS gases | -
| 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 15:00 | 6 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-07-26 10:00 | 2022-07-26 15:00 | 6 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-23 11:00 | 2022-08-23 14:00 | 4 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-24 18:00 | 2022-08-24 22:00 | 5 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) | -
| 2022-08-28 05:00 | 2022-08-28 05:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.2.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-08-28 14:00 | 2022-08-28 14:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.2.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-09-24 16:00 | 2022-09-24 17:00 | 2 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-10-30 06:00 | 2022-10-30 06:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-10-30 19:00 | 2022-10-30 20:00 | 2 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.2.A.i | Datos fuera de rango de equipo | -
| 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 15:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-07 17:00 | 2022-11-07 17:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Repetición de chequeo diario por reprobación en primer intento | -
| 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 13:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-24 12:00 | 2022-11-24 13:00 | 2 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-29 18:00 | 2022-11-29 21:00 | 4 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.2.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-12-06 19:00 | 2022-12-06 19:00 | 1 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-06 23:00 | 2022-12-06 23:00 | 1 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.2.A.i | Datos fuera de rango de equipo | -
| 2022-12-07 20:00 | 2022-12-07 20:00 | 1 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.2.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases) | -
| 2022-12-13 10:00 | 2022-12-13 10:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.2.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 14:00 | 5 | 8624 | 98.4475 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-12-28 12:00 | 2022-12-28 12:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento trimestral | -
O2 | 2022-01-05 14:00 | 2022-01-05 14:00 | 1 | 8636 | 98.5845 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-11 14:00 | 2022-01-11 14:00 | 1 | 8635 | 98.5731 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 06:00 | 2022-01-26 16:00 | 11 | 8638 | 98.6073 | 5.3.2.1.A.i | Cambio celda electroquímica - Mantenimiento CEMS Gases | -
| 2022-01-26 19:00 | 2022-01-26 19:00 | 1 | 8627 | 98.4817 | 5.3.2.1.A.i | Cambio celda electroquímica - Mantenimiento CEMS Gases | -
| 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 15:00 | 6 | 8626 | 98.4703 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-21 11:00 | 2022-02-21 13:00 | 3 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-24 06:00 | 2022-02-24 11:00 | 6 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 12:00 | 3 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 15:00 | 6 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-24 15:00 | 2022-03-24 15:00 | 1 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Pérdida de conexión por Mantenimiento servidor | -
| 2022-04-26 11:00 | 2022-04-26 15:00 | 5 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 13:00 | 3 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral CEMS gases | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 18:00 | 3 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-20 11:00 | 2022-05-20 11:00 | 1 | 8606 | 98.242 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-23 11:00 | 2022-05-23 15:00 | 5 | 8605 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | 1 | 8603 | 98.2078 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-25 17:00 | 2022-05-25 21:00 | 5 | 8602 | 98.1963 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) y Ajuste y verficación CEMS gases | -
| 2022-06-12 04:00 | 2022-06-12 04:00 | 1 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo por falla CEMS flujo | -
| 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral CEMS gases | -
| 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 15:00 | 6 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-07-21 15:00 | 2022-07-21 17:00 | 3 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-07-26 10:00 | 2022-07-26 15:00 | 6 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-23 11:00 | 2022-08-23 14:00 | 4 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-24 18:00 | 2022-08-24 22:00 | 5 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) | -
| 2022-08-28 05:00 | 2022-08-28 05:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-08-28 14:00 | 2022-08-28 14:00 | 1 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-09-24 16:00 | 2022-09-24 17:00 | 2 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-10-30 02:00 | 2022-10-30 02:00 | 1 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | O2 fuera de rango durante periodo de detención y HE | -
| 2022-10-30 06:00 | 2022-10-30 06:00 | 1 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-07 11:00 | 2022-11-07 11:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | O2 fuera de rango durante periodo de detención y HE | -
| 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 15:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 13:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-24 12:00 | 2022-11-24 13:00 | 2 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-29 18:00 | 2022-11-29 21:00 | 4 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-12-06 19:00 | 2022-12-06 19:00 | 1 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-07 20:00 | 2022-12-07 20:00 | 1 | 8621 | 98.4132 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases) | -
| 2022-12-13 08:00 | 2022-12-13 08:00 | 1 | 8620 | 98.4018 | 5.3.2.1.A.i | O2 fuera de rango durante periodo de detención y HE | -
| 2022-12-13 10:00 | 2022-12-13 10:00 | 1 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 14:00 | 5 | 8623 | 98.4361 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-12-28 12:00 | 2022-12-28 12:00 | 1 | 8618 | 98.379 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -
Flujo | 2022-03-23 06:00 | 2022-03-23 07:00 | 2 | 8751 | 99.9087 | 5.3.2.2.A.i | Falla por válvula UTA cerrada | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8749 | 99.8858 | 5.3.2.2.A.i | Pérdida de conexión por Mantenimiento servidor | -
| 2022-06-12 01:00 | 2022-06-12 04:00 | 4 | 8751 | 99.9087 | 5.3.2.2.A.i | Falla de sensor de flujo | -
| 2022-06-29 11:00 | 2022-06-29 11:00 | 1 | 8747 | 99.863 | 5.3.2.2.A.i | Mantenimiento mensual CEMS flujo | -
| 2022-11-28 11:00 | 2022-11-28 11:00 | 1 | 8746 | 99.8516 | 5.3.2.2.A.i | Horario de detención no programada, con datos no representativos. | -
CO2 | 2022-01-05 14:00 | 2022-01-05 14:00 | 1 | 8637 | 98.5959 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-11 14:00 | 2022-01-11 14:00 | 1 | 8636 | 98.5845 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 07:00 | 2022-01-26 16:00 | 10 | 8639 | 98.6187 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-26 19:00 | 2022-01-26 19:00 | 1 | 8629 | 98.5046 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-01-27 10:00 | 2022-01-27 15:00 | 6 | 8628 | 98.4932 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-21 11:00 | 2022-02-21 13:00 | 3 | 8622 | 98.4247 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-02-24 06:00 | 2022-02-24 11:00 | 6 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral gases (EL) | -
| 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 12:00 | 3 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 15:00 | 6 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-03-24 15:00 | 2022-03-24 15:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento CEMS gases | -
| 2022-04-05 11:00 | 2022-04-05 11:00 | 1 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Pérdida de conexión por Mantenimiento servidor | -
| 2022-04-26 11:00 | 2022-04-26 15:00 | 5 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 13:00 | 3 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento semestral CEMS gases | -
| 2022-05-18 16:00 | 2022-05-18 18:00 | 3 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-20 11:00 | 2022-05-20 11:00 | 1 | 8608 | 98.2648 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-23 11:00 | 2022-05-23 15:00 | 5 | 8607 | 98.2534 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | 1 | 8605 | 98.2306 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-05-25 17:00 | 2022-05-25 21:00 | 5 | 8604 | 98.2192 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) y Ajuste y verficación CEMS gases | -
| 2022-06-12 04:00 | 2022-06-12 04:00 | 1 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento correctivo por falla CEMS flujo | -
| 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | 1 | 8361 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral CEMS gases | -
| 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 15:00 | 6 | 8204 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-07-21 15:00 | 2022-07-21 17:00 | 3 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Ajuste y verificación CEMS gases | -
| 2022-07-26 10:00 | 2022-07-26 15:00 | 6 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-23 11:00 | 2022-08-23 14:00 | 4 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual CEMS gases | -
| 2022-08-24 18:00 | 2022-08-24 22:00 | 5 | 8612 | 98.3105 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral CEMS gases (EL) | -
| 2022-08-28 05:00 | 2022-08-28 14:00 | 10 | 8610 | 98.2877 | 5.3.2.1.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor - Verificación reprobatoria de CO2 | -
| 2022-09-24 16:00 | 2022-09-24 17:00 | 2 | 8611 | 98.2991 | 5.3.2.1.A.i | Falla de comunicación CEMS con base de datos de servidor | -
| 2022-10-30 06:00 | 2022-10-30 06:00 | 1 | 8609 | 98.2763 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 15:00 | 1 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 13:00 | 1 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-11-24 12:00 | 2022-11-24 13:00 | 2 | 8613 | 98.3219 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-11-29 18:00 | 2022-11-29 21:00 | 4 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Auditoría trimestral Gases (EL) | -
| 2022-12-06 19:00 | 2022-12-06 19:00 | 1 | 8617 | 98.3676 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-07 20:00 | 2022-12-07 20:00 | 1 | 8616 | 98.3562 | 5.3.2.1.A.i | Ensayo tiempo de respuesta (auditoría anual Gases) | -
| 2022-12-13 10:00 | 2022-12-13 10:00 | 1 | 8615 | 98.3447 | 5.3.2.1.A.i | Verificación diaria durante periodo HE | -
| 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 14:00 | 5 | 8619 | 98.3904 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento mensual | -
| 2022-12-28 12:00 | 2022-12-28 12:00 | 1 | 8614 | 98.3333 | 5.3.2.1.A.i | Mantenimiento trimestral | -