## Hoja1
1 | Identificación
1.1 | Empresa | Tulsa S.A.
1.2 | Rut | 96.664.360-9
1.3 | Dirección | Valle Colcura S/N, Lota
1.4 | Equipo | Caldera | Caldera
1.5 | N° SS | SSCON-118 | SSCON-117
1.6 | Registro Fuente Emisión | IN-GEV-12557 | IN-GEV-12618
1.7 | N° interno | 4 | 1
1.8 | Marca Modelo | Biochamm | Vapor Industrial
1.9 | N° fábrica | 2096 | 93097
1.10 | Capacidad Nominal | 25 | 13.12 | ton/h
1.11 | Potencia Nominal | 15697000 | 8577200 | kcal/h
|  | 18.2565 | 9.9758 | MW
1.12 | Eficiencia Nominal PCI | 81.8 | 80 | %
1.13 | Consumo Combustible Nominal | 6762.5476 | 3695.2107 | kg/h
2 | Datos de Cálculo
2.1 | Eficiecnia Caldera PCI | 82%
2.2 | Entalpía entrada (145 °C, 21 barg) | 145 | kcal/kg
2.3 | Entalpía salida (21 barg saturado) | 668 | kcal/kg
2.4 | Tipo combustible | Biomasa | (corteza, aserrin y pinchip de pino) | [5 empty] | %
2.5 | Densidad aparente combustible | 350 | kg/m3
4 | Datos operación planta y cálculo de potencia
|  | Humedad Combustible | Producción vapor total | Poder Calorífico | Potencia Térmica Bruta |  | Consumo de Combustible
| Mes | % base húmeda | ton/h | kcal/kg | kcal/h | MW | kg/h | ton/mes | m3/mes
| 2020-01-01 | 41.66% | 24.46 | 2347 | 15600707.3171 | 18.1445 | 6647.0845 | 4785.9008 | 13674.0024
| 2020-02-01 | 40.9% | 24.99 | 2384 | 15938743.9024 | 18.5376 | 6685.7147 | 4813.7146 | 13753.4703
| 2020-03-01 | 42.58% | 24.74 | 2301 | 15779292.6829 | 18.3522 | 6857.5805 | 4937.4579 | 14107.0227
| 2020-04-01 | 41.64% | 23.68 | 2348 | 15103219.5122 | 17.5659 | 6432.3763 | 4631.3109 | 13232.3169
| 2020-05-01 | 41.73% | 22.88 | 2343 | 14592975.6098 | 16.9724 | 6228.3293 | 4484.3971 | 12812.5632
| 2020-06-01 | 42.32% | 26.29 | 2314 | 16767890.2439 | 19.502 | 7246.2793 | 5217.3211 | 14906.6317
| 2020-07-01 | 45.15% | 27.46 | 2173 | 17514121.9512 | 20.3699 | 8059.8812 | 5803.1145 | 16580.3271
| 2020-08-01 | 41.81% | 25.8 | 2339 | 16455365.8537 | 19.1385 | 7035.2141 | 5065.3542 | 14472.4405
| 2020-09-01 | 42.19% | 26.56 | 2320 | 16940097.561 | 19.7023 | 7301.7662 | 5257.2717 | 15020.7762
| 2020-10-01 | 42.06% | 20.08 | 2327 | 12807121.9512 | 14.8954 | 5503.7052 | 3962.6677 | 11321.9078
| 2020-11-01 | 42.25% | 25.16 | 2317 | 16047170.7317 | 18.6638 | 6925.8398 | 4986.6046 | 14247.4418
| 2020-12-01 | 41.78% | 25.3 | 2341 | 16136463.4146 | 18.7676 | 6892.9788 | 4962.9447 | 14179.8421
| Promedio 2020 | 42.17% | 24.7833 | 2321.1667 | 15806930.8943 | 18.3843 | 6818.0625 | 4909.005 | 14025.7286
5 | Gráfico Potencia Mensual