## 27-06-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-06-27 | hora | 3:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-06-27 | hora | 9:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.0181 |  |  |  | 86.922 |  |  |  | 38.0961 |  |  | 30.47%
| Ventanas 2 |  | 282.1167 | 443144.5932 | 93.2901 | 125.0181 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 en servicio, Ventanas 3 y V4 fuera de servicio por despacho . • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 del 27 de Junio de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generacion horaria del 27 de Junio de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 del 27 de Junio de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 del 27 de Junio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaProdel 27 de Junio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro del 27 de Junio de 2023.
| Ventanas 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 125.0181
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
3 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 205.0329 | 437701.5615 | 94.0208 | 89.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7432 | 28.22%
4 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 203.4564 | 438400.599 | 95.527 | 89.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1954 | 28.65%
5 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 198.1915 | 441861.2899 | 94.2763 | 87.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5732 | 29.95%
6 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 195.0159 | 438475.6601 | 94.572 | 85.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5097 | 31.6%
7 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 192.9307 | 438071.1989 | 94.2137 | 84.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5174 | 32.4%
8 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 195.6995 | 438576.3477 | 94.9492 | 85.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8292 | 31.35%
9 | hora 7 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 196.2252 | 438709.3749 | 95.0205 | 86.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0859 | 31.14%
[22 empty] | 86.922 | 30.47%