## 10-07-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-07-09 | hora | 23:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-07-10 | hora | 9:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 134.7042 |  |  |  | 106.3193 |  |  |  | 28.3849 |  |  | 21.07%
| Ventanas 2 |  | 312.5343 | 431028.9166 | 93.3066 | 134.7042 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 en servicio, Ventanas 3 y 4 fuera de servicio por despacho . • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 entre el 09 y 10 de Julio de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generacion horaria entre el 09 y 10 de Julio de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 entre el 09 y 10 de Julio de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 entre el 09 y 10 de Julio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro entre el 09 y 10 de Julio de 2023. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro entre el 09 y 10 de Julio de 2023.
| Ventanas 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 134.7042
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 248.61 | 430336.92 | 90 | 106.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9861 | 20.58%
0 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 249.848 | 432080.438 | 92 | 107.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9544 | 19.86%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 250.228 | 430436.823 | 92 | 107.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7073 | 20.04%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 249.753 | 431631.224 | 93 | 107.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8012 | 19.97%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 246.541 | 429694.197 | 93 | 105.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9372 | 21.36%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 245.765 | 432646.93 | 92 | 106.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3295 | 21.06%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 246.257 | 432495.99 | 92 | 106.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5052 | 20.93%
6 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 243.865 | 432381.253 | 92 | 105.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4427 | 21.72%
7 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 241.741 | 433988.126 | 90 | 104.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9127 | 22.12%
8 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 243.829 | 431146.878 | 90 | 105.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1261 | 21.96%
9 | hora 10 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 243.716 | 430048.698 | 90 | 104.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8097 | 22.19%
[22 empty] | 106.3193 | 21.07%