## 28-09-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-09-27 | hora | 23:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-09-28 | hora | 8:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 309.8614 |  |  |  | 201.8949 |  |  |  | 107.9665 |  |  | 34.84%
| Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 y 4 fuera de servicio por despacho. •Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 del día 27 y 28 de septiembre de 2023. •Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria del día 27 y 28 de septiembre de 2023. •Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 del día 27 y 28 de septiembre de 2023. •Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 2, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 del día 27 y 28 de septiembre de 2023. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro del día 27 y 28 de septiembre de 2023. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro del día 27 y 28 de septiembre de 2023.
| Ventanas 3 |  | 339.2681 | 913417.5577 | 237.8034 | 309.8614
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 309.8614
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4021 | 307.85 | 909830 | 236.3 | 280.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0912 | 9.608%
0 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2835 | 291.21 | 914944 | 237.1 | 266.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4408 | 14.01%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 234.35 | 992550 | 259.2 | 232.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6041 | 24.93%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0732 | 251.6 | 725738 | 167.9 | 182.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5957 | 41.07%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.949 | 339.65 | 596295 | 113.2 | 202.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5316 | 34.64%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3376 | 341.73 | 595290 | 114.9 | 203.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4285 | 34.35%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8804 | 277.18 | 596911 | 114.9 | 165.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4518 | 46.6%
6 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4277 | 298.05 | 596502 | 114.9 | 177.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7874 | 42.62%
7 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1529 | 280.09 | 596779 | 114.6 | 167.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1518 | 46.06%
8 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5827 | 274.69 | 589127 | 101.7 | 161.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8273 | 47.77%
9 | hora 9 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0587 | 329.29 | 549465 | 90.1 | 180.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9333 | 41.61%
[22 empty] | 201.8949 | 34.84%