## Hoja1
Número de medida | Medida (aplica para todo período analizado) | Condición de Ventilación | Verificeadores
|  |  | P.O | Cargado A Private Seafile | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-06-15 | OBSERVACIONES
1.1 | 1.1 La Operación de carga/descarga de camiones con sustancias Potencialmente emisores de COVs y/o que requieran de temperatura para su transporte, deberán realizarse con su sistema de recuperación y/o eliminación de vapores operando según condiciones de diseño, y eficiencia de al menos, un 95%. | (B) (R) (M) | 1.1.1 Registro de Variables Operacionales (COVs), del SIstema RTO. 1.1.2 Concentración de ingreso y salida de COVs (mg/Nm3) 1.1.3 Eficiencia mayor o igual al 95% 1.1.4 Bitácroa operacional de Camiones (CODI) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 1.1. Adjunta reporte de funcionamiento RTO, reporte CMV (movimiento de camiones) y lista de verificación, pero solo desde las 20:00 h hasta las 8:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (08:00 h a 9:59 h) y los medios de verificación en los horarios de buena y regular ventilación, impidiendo verificar el cumplimiento completo de cada día.
2.1 | Los vapores generados en la carga de gasolina a camiones serán tratados a través del sistema de filtro de carbón activado o el sistema que lo reemplace (Unidad recuperadora vapores VRU). | (B) (R) (M) | 2.1.1 Bitácroa operacional de Camiones (CODI) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 2.1. Adjunta el reporte CMV (movimiento de camiones) y lista de verificación, pero solo desde las 20:00 h a las 8:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (08:00 a 9:59 horas) y medios de verificación en los horarios de buena y regular ventilación, impidiendo verificar el cumplimiento completo de cada día.
2.2 | Se reducirá la carga de camiones con gasolinas a un (1) camión | (M) | 2.2.1 Bitácroa operacional de Camiones (CODI) 2.2.2 Bitácora Operacional del Terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | 2.2. Adjunta reporte CMV y Lista Verificación - Bitácora Operacional
2.2 | Se reducirá la carga de camiones con gasolinas a dos (2) camiones | (R) | 2.2.1 Bitácroa operacional de Camiones (CODI) 2.2.2 Bitácora Operacional del Terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 2.2. Adjunta reporte CMV (movimiento de camiones) y lista de verificación, pero solo desde las 20:00 a las 8:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (de 08:00 a 9:59) y los medios de verificación en los horarios de Regular ventilación, impidiendo verificar el cumplimiento completo de cada día.
2.3 | La medida (2.2) quedará sin efecto, luego de implementado y en operación la Unidad recuperadora de vapores (VRU) |  | 2.3.1 Registro de variables operacionales (COVs) del Sistema VRU 2.3.2 Concentración de ingreso y salida de COVs (mg/Nm3) 2.3.3 Eficiencia de destrucción de COVs mayor o igual a 95% 2.3.4 Bitácroa operacional de Camiones (CODI) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2.3. Adjunta Lista Verificación - Bitácora Operacional, la que indica que VRU se encuentra en construcción | ok
3.1 | Las descargas de químicos desde naves hacia estanques, deben estar permanentemente conectados al Sistema de Reducción Térmica Oxidativa (RTO) | (B) (R) (M) | 3.1.1 Registro de Variables Operacionales (COVs), del SIstema RTO. 3.1.2 Concentración de ingreso y salida de COVs (mg/Nm3) 3.1.3 Eficiencia mayor o igual al 95% 3.1.4 Bitácroa operacional del terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 3.1. Adjunta reporte funcionamiento RTO y lista de verificación, solo desde las 20:00 a las 8:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (de 08:00 a 9:59 horas). Además faltan los medios de verificación en los horarios de buena y regular ventilación y el medio de verificación de las transferencias según condiciones de operaciones de diseño en las tres condiciones de ventilación. A modo de ejemplo, el día 14-09 hubo descarga de Methanol, pero no se indica esté conectadas al sistema RTO. Además, se observa aumento en estanque de Poliol en sus 2 estanques, no acreditando conexión a RTO, ni otro antecedente de esta descarga.
3.2 | No se realizarán venteos desde naves ni operaciones de Alije | (R) (M) | 3.2.1 Registro en planta del acta del Loading Master de Oxiquim que constate a bordo la prohibición del venteo y del Alije mientras la nave se encuentre en terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 3.2. No acredita verificador
4.1 | Durante la descarga de gasolinas hacia estanques, el Sistema de Recuperación y/o Eliminación de Vapores deberá estar permanentemente operativo según las condiciones de diseño | (B) (R) (M) | 4.1.1 Registro de variables operacionales (COVs) del Sistema VRU 4.1.2 Bitácora operacional | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 4.1. Adjunta reporte funcionamiento RTO y lista de verificación, solo desde las 20:00 a las 8:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (de 08:00 a 9:59 horas). Además faltan los medios de verificación en los horarios de buena y regular ventilación y el medio de verificación de las transferencias según condiciones de operaciones de diseño, en las tres condiciones de ventilación.
4.2 | Reducir los flujos de descarga de gasolinas en un 30% | (M) | 4.2.1 Bitácora de operaciones o de jefe de turno 4.2.2 Bitácora loading master o bitácora de relación de hechos de operaciones de transferencia 4.2.3 Planilla de control horario de flujos de cargas y descargas (m3/h) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | 4.2. Adjunta reporte de hidrocarburos por hora y Lista Verificación - Bitácora Operacional. En este último se indica que no hubo descarga desde nave en ese turno, sin embargo, no acredita antecedentes de todo el horario de mala ventilación, pero reportes no indican aumento del nivel de los estanques, por lo que se determina que se ajusta.
4.2 | Reducir los flujos de descarga de gaslinas en un 20% | (R) | 4.2.1 Bitácora de operaciones o de jefe de turno 4.2.2 Bitácora loading master o bitácora de relación de hechos de operaciones de transferencia 4.2.3 Planilla de control horario de flujos de cargas y descargas (m3/h) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 4.2. Adjunta reporte de hidrocarburos por hora y Lista Verificación - Bitácora Operacional. En este último se indica que, no hubo descarga desde nave en ese turno, sin embargo, no acredita antecedentes del horario de ventilación regular.
4.3 | La medida 4.2 quedará sin efecto, una vez operativos los techos flotantes interno de doble sello en los estanques y la unidad recuperadora de vapores VRU, el que será verificado por la SMA. |  | 4.3.1 Registro de variables operacionales (COVs) del Sistema VRU 4.3.2 Concentración de ingreso y salida de COVs (mg/Nm3) 4.3.3 Eficiencia de destrucción de COVs mayor o igual a 95% 4.3.4 Bitácroa operacional del terminal (CODI) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 4.3. Adjunta Lista Verificación - Bitácora Operacional, la que indica que VRU se encuentra en construcción
4.4 | no realizar operaciones de carga o descarga desde y entre naves, de gasolinas u operaciones de alije, así como tampoco se realizarán venteos de naves cuando éstas se encuentren en el Terminal | (R) (M) | Registro en planta del acta del Loading Master de Oxiquim, que constate a bordo, la prohibición del venteo y del alije mientras la nave se encuentre en el Terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 4.4. No acredita verificador para venteos y alijes y para los otros indicadores la lista de verificación solo se da cuenta del horario de 20:00 a 08:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (de 08 a 9:59 horas). Además, faltan los medios de verificación en los horarios de Regular ventilación
5.1 | No realizar operaciones de transferencia entre estanques de productos potencialmente emisores de COVs y/o que requieran de temperatura para su transporte, sin el Sistema RTO operando según condiciones de diseño | (B) (R) (M) | 5.1.1 Reporte de radares de los estanques que indique el nivel de los estanques (Reporte Tankmaster o similar) 5.1.2 Bitácora operacional del Terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 5.1. Adjunta y cumple con la medida en la lista de verificación, pero solo desde las 20:00 a las 08:00 h, faltando el horario de mala ventilación (de 08:00 a 9:59 horas). Además, faltan los medios de verificación en los horarios de buena y regular ventilación.
6.1 | Mientras no se encuentren implementados los techos flotantes internos con sellos dobles, no se podrá realizar transferencia de gasolinas entre estanques (E-502 y E-107) | (R) (M) | 6.1.1 Reporte de radares de los estanques que indique el nivel de los estanques (Reporte Tankmaster o similar) 6.1.2 Bitácora Operacional del Terminal | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 6.1. Adjunta y cumple con la medida en la lista de verificación, pero solo desde las 20:00 a las 8:00 h, faltando el horario de mala ventilación (de 08:00 a 9:59 horas) y los medios de verificación en los horarios de regular ventilación. Además, en lista de verificación no se indica si los techos cuentan con doble sello.
7.1 | No realizar trabajos de mantención que, por su naturaleza, emitan COVs. Tampoco realizar lavados de estanques y/o aperturas de escotillas de estanques que almacenen productos potencialmente emisores de COVs o que contengan residuos de éstos y/o que requieran de temperatura para su transporte. | (M) | 7.1.1 Bitácora Operacional del Terminal. 7.1.2 Permiso de trabajo (donde se mencione evaluación de riesgos por emisión de COVs) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 7.1. Adjunta y cumple con la medida en la lista de verificación, pero solo desde las 20:00 a las 8:00 h, faltando el horario de mala ventilación (de 08:00 a 9:59 h).
8.1 | Mantener la antorcha bajo condiciones normales de operación, es decir sólo con sus pilotos encendidos. El uso de la antorcha deberá quedar restringido a situaciones en que las condiciones operacionales sean críticas y pongan en riesgo la seguridad del terminal |  | 8.1.1 Flujo de Gas de Barrido (>1 kg/h) y Gas Piloto (6,0 kg/h) registrado en PLC Sala de Control | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | Se ajusta | Se ajusta | No se ajusta | Se ajusta | Se ajusta | No se ajusta | 8.1 Adjunta registro FIT-705 y FIT-706, donde la planilla del día 30-06-2023 y 15-09-2023 no informa datos de todo el día.
8.2 | Presión en Estanque E700 no supere los 2,2 psig de presión, salvo cuando existan condiciones operacionales críticas que pongan en riesgo la seguridad del terminal. En tal caso, no aplicará esta restricción. |  | 8.2.1 PLC Sala de Control: Revisión de curvas de tendencia (PIT 701A, PIT 701B y PIT 701C) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 8.2 Adjunta gráficas de Tendencias Estanque E-700, las que no están legibles en los parámetros, o no están completos los datos del día solicitado.
9.1 | Nivel de estanque presurizado de GLP (VE-704) al 82% como nivel máximo de llenado, salvo cuando existan condiciones operacionales críticas que pongan en riesgo la seguridad del terminal. En tal caso, no aplicará esta restricción, lo que será informado a la SMA. |  | 9.1.1 PLC Sala de Control: Revisión de curvas de tendencia (LIT 702) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 9.1 Adjunta graficas Tendencias trend producto a camiones, las que no están legibles en los parámetros, o no están completos los datos del día solicitado.
10.1 | toda operación de carga o descarga de camiones con GLP deberán contar con su unidad de recuperación y/o eliminación de vapores totalmente operativo. | (B) (R) (M) | 10.1.1 Bitácora Opeacional del Termianal 10.1.2 Bitácora operacionl de Camiones (CODI) | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 10.1 Adjunta reporte funcionamiento RTO y reporte CMV (movimiento de camiones) y lista de verificación, solo desde las 20:00 a las 8:00 h, faltando en algunos medios el resto del horario de mala ventilación (de 8 a 9:59h). Además faltan los medios de verificación en los horarios de Buena y Regular ventilación.
11.1 | Revisión diaria del estado de las tuberías y sus conexiones, para los procesos de descarga de LPG u otros productos entre la nave y Terminal, mientras se encuentren naves atracadas al muelle, debiendo adoptar medidas adicionales para evitar emisiones fugitivas de gases. |  | 11.1.1Check list previo atención nave del estado de tuberías y sus conexiones, para los procesos de descarga de productos entre la nave y Terminal con adopción de medidas cuando corresponda | Documentos Solicitados 28.06.2023 Documentos Solicitados 29.06.2023 Documentos Solicitados 30.06.2023 Documentos Solicitados 13.09.2023 Documentos Solicitados 14.09.2023 Documentos Solicitados 15.09.2023 | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | No se ajusta | 11.1 No acredita medio verificador, ni antecedentes que acrediten que no hubo descargas. El día 14/09 indica descarga de Methanol, sin embargo, lista de chequeo no se encuentra legible. Se observa aumento en estanque de Poliol, no acreditando lista de chequeo ni otro antecedente.