## 12-06-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-06-11 | hora | 23:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-06-12 | hora | 9:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 129.8659 |  |  |  | 97.8609 |  |  |  | 32.005 |  |  | 24.64%
| Ventanas 2 |  | 326.0022 | 398357.3745 | 91.3394 | 129.8659 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 en servicio, Ventanas 3 y 4 fuera de servicio por despacho.. • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 entre el 11 y 12 de Junio de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generacion horaria entre el 11 y 12 de Junio de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 entre el 11 y 12 de Junio de 2023 • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 entre el 11 y 12 de Junio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro entre el 11 y 12 de Junio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro entre el 11 y 12 de Junio de 2023..
| Ventanas 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 129.8659
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 230.0462 | 393249.6474 | 91.9725 | 90.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4656 | 30.34%
0 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 210.0777 | 392408.2349 | 91.6077 | 82.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4362 | 36.52%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 204.2762 | 396819.7035 | 82.7758 | 81.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0608 | 37.58%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 214.0521 | 431133.3275 | 93.2989 | 92.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.285 | 28.94%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 212.1219 | 432465.8387 | 94.7034 | 91.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7355 | 29.36%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 237.2707 | 431758.8778 | 95.0385 | 102.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4438 | 21.12%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 249.287 | 432732.1884 | 95.4592 | 107.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8745 | 16.93%
6 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 248.2981 | 432644.1353 | 94.6541 | 107.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4247 | 17.28%
7 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 246.0309 | 432501.8011 | 95.2364 | 106.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4088 | 18.06%
8 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 247.3342 | 430174.17 | 95.773 | 106.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3968 | 18.07%
9 | hora 10 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 250.892 | 430216.1953 | 95.0609 | 107.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9378 | 16.89%
[22 empty] | 97.8609 | 24.64%