## 14-06-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-06-13 | hora | 23:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-06-14 | hora | 9:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 386.7485 |  |  |  | 319.6106 |  |  |  | 67.1379 |  |  | 17.36%
| Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2, Ventanas 3 y 4 en servicio por despacho. • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 entre el 13 y 14 de Junio de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generacion horaria entre el 13 y 14 de Junio de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 entre el 13 y 14 de Junio de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 entre el 13 y 14 de Junio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro entre el 13 y 14 de Junio de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro entre el 13 y 14 de Junio de 2023.
| Ventanas 3 |  | 399.232 | 523606.0477 | 72.3316 | 209.0616
| Ventanas 4 |  | 365.3167 | 486359.8407 | 84.7287 | 177.6869
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 386.7485
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0253 | 304.2 | 544681 | 84.7 | 165.692 | 5.0253 | 322.73 | 480173 | 85.6 | 154.9662 | 320.6582 | 17.09%
0 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5269 | 342.52 | 539918 | 85.2 | 184.9327 | 7.5269 | 309.02 | 477215 | 85.4 | 147.469 | 332.4017 | 14.05%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5141 | 337.64 | 539115 | 86.9 | 182.0268 | 6.5141 | 320.08 | 477116 | 85.3 | 152.7153 | 334.7421 | 13.45%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3536 | 370.23 | 532794 | 85 | 197.2563 | 7.3536 | 340.28 | 482737 | 85.7 | 164.2657 | 361.5221 | 6.523%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5032 | 348.23 | 531499 | 85 | 185.0839 | 7.5032 | 318.28 | 481468 | 85.2 | 153.2416 | 338.3255 | 12.52%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2507 | 341.76 | 531999 | 85 | 181.816 | 7.2507 | 291.86 | 487593 | 85.3 | 142.3089 | 324.1249 | 16.19%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 332.34 | 533101 | 84.9 | 177.1708 | 3.8109 | 276.71 | 490124 | 85.2 | 135.6222 | 312.793 | 19.12%
6 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 316.72 | 534852 | 84.9 | 169.3983 | 3.7127 | 296.99 | 491868 | 85.2 | 146.0799 | 315.4782 | 18.43%
7 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0648 | 299.17 | 534106 | 84.9 | 159.7885 | 7.0648 | 338.34 | 489393 | 85.2 | 165.5812 | 325.3697 | 15.87%
8 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2088 | 282.33 | 531939 | 85.2 | 150.1823 | 4.2088 | 297.26 | 489342 | 85.2 | 145.4618 | 295.6441 | 23.56%
9 | hora 10 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7375 | 274.2 | 531422 | 85.2 | 145.7159 | 6.7375 | 221.47 | 491901 | 85.2 | 108.9413 | 254.6572 | 34.15%
[22 empty] | 319.6106 | 17.36%