## 21-08-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-08-21 | hora | 0:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-08-21 | hora | 6:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 437.5424 |  |  |  | 308.9516 |  |  |  | 128.5908 |  |  | 29.39%
| Ventanas 2 |  | 338.2698 | 429052.9838 | 96.1129 | 145.1357 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 y 3 en servicio , Ventanas 4 fuera de servicio. • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 del día 21 de agosto de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria del día 21 de agosto de 2023.. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 del día 21 de agosto de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 del día 21 de agosto de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro del día 21 de agosto de 2023. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro del día 21 de agosto de 2023.
| Ventanas 3 |  | 352.6697 | 829431.7699 | 228.2741 | 292.4067
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 437.5424
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
1 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 210.7119 | 419961.047 | 95.9422 | 88.4908 | 12.9925 | 287.679 | 904368.0066 | 262.7424 | 260.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6584 | 20.31%
2 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 212.4173 | 421116.8618 | 95.562 | 89.4525 | 12.8679 | 261.5788 | 904031.4735 | 262.157 | 236.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9279 | 25.51%
3 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 212.9856 | 422452.1406 | 95.8517 | 89.9762 | 12.7034 | 269.3194 | 912875.0064 | 263.1352 | 245.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8312 | 23.25%
4 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 210.335 | 421953.1419 | 96.0324 | 88.7515 | 10.3874 | 250.0859 | 718378.6522 | 185.102 | 179.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4079 | 38.66%
| hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 206.9128 | 420909.117 | 96.1909 | 87.0915 | 10.9805 | 259.9248 | 509847.2022 | 85.9225 | 132.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6134 | 49.81%
5 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 206.7943 | 421821.6381 | 96.8969 | 87.2303 | 12.3254 | 339.4104 | 695006.5399 | 167.0818 | 235.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1227 | 26.15%
6 | hora 6 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 212.179 | 422381.1721 | 96.0229 | 89.6204 | 11.6911 | 281.5166 | 893301.4795 | 242.5973 | 251.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0996 | 22.04%
[22 empty] | 308.9516 | 29.39%