## 24-08-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-08-23 | hora | 23:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-08-24 | hora | 9:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 533.1559 |  |  |  | 339.5763 |  |  |  | 193.5797 |  |  | 36.31%
| Ventanas 2 |  | 339.077 | 589793.1545 | 158.9745 | 199.9853 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 y 3 en servicio , Ventanas 4 fuera de servicio. • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 de los días 23 y 24 de agosto de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria de los días 23 y 24 de agosto de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 de los días 23 y 24 de agosto de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 de los días 23 y 24 de agosto de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro de los días 23 y 24 de agosto de 2023. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro de los días 23 y 24 de agosto de 2023.
| Ventanas 3 |  | 343.787 | 969185.9165 | 255.0785 | 333.1707
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 533.1559
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 255.3281 | 465791.9841 | 102.2861 | 118.9298 | 11.5635 | 303.6688 | 876538.1855 | 222.3846 | 266.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.1071 | 27.77%
24 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 252.4372 | 455065.2592 | 94.3146 | 114.8754 | 11.9246 | 297.8829 | 892517.4621 | 224.9063 | 265.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.741 | 28.59%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 255.9805 | 440981.1643 | 96.2486 | 112.8826 | 14.901 | 318.655 | 786457.2148 | 198.8459 | 250.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4912 | 31.82%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.9949 | 439519.0331 | 95.1879 | 111.6356 | 11.7753 | 334.7782 | 555804.0745 | 94.857 | 186.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7067 | 44.16%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.3049 | 440491.0824 | 94.5365 | 111.5785 | 11.7748 | 349.9597 | 527917.145 | 89.6779 | 184.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3283 | 44.42%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.8253 | 436898.7889 | 94.0261 | 110.896 | 13.1983 | 364.4845 | 526954.243 | 89.8862 | 192.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9627 | 43.18%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 254.9395 | 442945.1072 | 95.3416 | 112.9242 | 11.9135 | 357.8541 | 648532.4922 | 144.3811 | 232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0042 | 35.29%
6 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 254.6169 | 440284.8821 | 96.5831 | 112.104 | 11.6064 | 326.1309 | 843180.8428 | 213.0866 | 274.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.0913 | 27.4%
7 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.2979 | 440478.3219 | 96.7108 | 111.5722 | 11.6698 | 312.4236 | 851028.2684 | 219.3489 | 265.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4535 | 29.2%
8 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 251.8156 | 437838.7555 | 93.9035 | 110.2546 | 11.5834 | 314.8215 | 726055.9415 | 168.5372 | 228.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8327 | 36.45%
9 | hora 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 254.0296 | 435270.2224 | 93.0227 | 110.5715 | 11.3906 | 274.1118 | 547400.0598 | 94.564 | 150.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6203 | 51.12%
[22 empty] | 339.5763 | 36.31%