## 25-08-2023
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2023-08-24 | hora | 21:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2023-08-25 | hora | 9:59
| Condición Base (3 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 472.5258 |  |  |  | 344.4841 |  |  |  | 128.0417 |  |  | 27.1%
| Ventanas 2 |  | 331.4002 | 458916.4751 | 101.3717 | 152.085 | Unidad 1 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 2 y 3 en servicio , Ventanas 4 fuera de servicio. • Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V1-V2-V3-V4 de los días 24 y 25 de agosto de 2023. • Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria de los días 24 y 25 de agosto de 2023. • Origen del dato posición damper bypass: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 2 de los días 24 y 25 de agosto de 2023. • Origen del dato Cal entrada al hidratador de Ventanas 1, kg/h: inspección visual bitácora sala de control Ventanas 1 de los días 24 y 25 de agosto de 2023. • Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro de los días 24 y 25 de agosto de 2023. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro de los días 24 y 25 de agosto de 2023.
| Ventanas 3 |  | 337.3737 | 949797.1816 | 239.614 | 320.4407
| Ventanas 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 472.5258
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
21 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 205.6773 | 439689.8635 | 98.0496 | 90.4342 | 10.2736 | 344.6202 | 910872.6978 | 228.9344 | 313.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3393 | 14.43%
22 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 203.1299 | 437181.7572 | 98.2587 | 88.8047 | 11.0965 | 358.1986 | 890486.58 | 227.3405 | 318.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.7758 | 13.7%
23 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 203.4316 | 438063.4337 | 98.6566 | 89.116 | 11.2004 | 362.7279 | 887669.637 | 227.4097 | 321.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.0985 | 13%
24 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 202.6784 | 439846.2894 | 98.0738 | 89.1474 | 11.1502 | 358.5907 | 851262.91 | 215.3343 | 305.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.4023 | 16.53%
1 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 202.3408 | 441121.6471 | 96.5741 | 89.2569 | 11.0617 | 360.4368 | 806683.7183 | 200.7705 | 290.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0154 | 19.58%
2 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 201.5053 | 443808.9774 | 96.8242 | 89.4299 | 11.1252 | 313.5908 | 640999.6543 | 133.9303 | 201.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4415 | 38.53%
3 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 201.4048 | 442407.1222 | 95.9843 | 89.1029 | 8.585 | 336.6961 | 565964.663 | 87.0499 | 190.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.661 | 40.82%
4 | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 201.2789 | 443478.2827 | 96.0307 | 89.2628 | 8.5621 | 343.0411 | 567785.6907 | 89.8794 | 194.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0367 | 39.89%
5 | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 199.2295 | 443374.396 | 94.7999 | 88.3333 | 9.8573 | 377.4763 | 671202.1733 | 147.993 | 253.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6962 | 27.69%
6 | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 196.5851 | 443848.5731 | 92.9687 | 87.254 | 10.9878 | 323.1688 | 879977.0355 | 225.1859 | 284.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6351 | 21.35%
7 | hora 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 196.2002 | 443773.3753 | 92.4695 | 87.0684 | 11.0444 | 302.9833 | 859796.277 | 218.696 | 260.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5723 | 26.44%
8 | hora 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 196.751 | 440920.7214 | 91.0447 | 86.7516 | 10.9374 | 280.1881 | 792187.8523 | 182.8158 | 221.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7132 | 34.67%
9 | hora 12 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 199.465 | 437499.6915 | 90.9739 | 87.2659 | 10.5142 | 312.7105 | 542481.227 | 94.238 | 169.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9055 | 45.63%
[22 empty] | 344.4841 | 27.1%