## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
69170100-K | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Región del Biobío | Biobio | Los Ángeles | S/N S/N, Avenida Biobío S/N , Localidad de San Carlos de Purén, Los Ángeles, Región del Biobío | Datum | 19 | 740340 | 5835003 | RIO BIO BIO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 205 | 2023-01-31 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 165.41 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 126.29 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 111.924 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 103.572 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 48.735 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 208.37 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 84.47 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.05 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.83 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 3.15 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.01 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 40.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 165.41 | 2023-06-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.19 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 0.52 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.93 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfuro | mg/L | 1 | 38.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 3710 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 111.94 | 2023-07-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.19 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 0.52 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.93 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 38.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 38.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 111.94 | 2023-08-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.008 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 0.86 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.52 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 26.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 103.572 | 2023-09-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.838 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.132 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 19.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 1.4 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.15 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.29 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 48 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 48.735 | 2023-10-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.04 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.171 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 208.397 | 2023-11-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 0.64 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.311 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.63 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 120 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.35 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.246 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 3,7 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 5.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.103 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 17.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 50.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 84.47 | 2023-12-01 | Autocontrol