## 08-04-2024
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2024-04-07 | hora | 23:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2024-04-08 | hora | 6:59
| Condición Base (2 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 697.4888 |  |  |  | 553.1167 |  |  |  | 144.3721 |  |  | 20.7%
| Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 y Unidad 2 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 3 fuera de servicio por despacho. Ventanas 4 en servicio. •Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V3-V4 desde el dia 07 al 08 de abril de 2024. •Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria desde el dia 07 al 08 de abril de 2024. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro desde el dia 07 al 08 de abril de 2024. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro desde el dia 07 al 08 de abril de 2024.
| Ventanas 3 |  | 359.7484 | 946993.6853 | 266.2071 | 340.5285
| Ventanas 4 |  | 357.7979 | 997844.2095 | 270.0083 | 356.9603
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 697.4888
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.138 | 320.5738 | 932889.1592 | 262.7872 | 299.0598 | 10.0781 | 308.2025 | 985000.2587 | 269.8089 | 303.5796 | 602.6394 | 13.6%
0 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2273 | 288.1027 | 829862.085 | 224.3252 | 239.0855 | 12.7189 | 300.1566 | 988476.4976 | 269.3143 | 296.6978 | 535.7833 | 23.18%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2465 | 303.0338 | 940861.978 | 265.1158 | 285.113 | 12.631 | 295.4388 | 959773.6627 | 261.2452 | 283.5544 | 568.6674 | 18.47%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3018 | 303.501 | 940933.1802 | 266.272 | 285.5741 | 12.7725 | 301.2568 | 980173.1755 | 268.9408 | 295.2838 | 580.858 | 16.72%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2944 | 290.0509 | 941500.7161 | 266.5369 | 273.0831 | 12.8149 | 286.9375 | 976319.0405 | 266.5774 | 280.1425 | 553.2256 | 20.68%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3265 | 271.8874 | 942982.2971 | 266.1817 | 256.385 | 12.8106 | 283.6594 | 976495.2721 | 264.2837 | 276.9921 | 533.3771 | 23.53%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3276 | 269.7821 | 942351.5729 | 266.2607 | 254.2296 | 12.8776 | 279.118 | 988462.1928 | 269.6718 | 275.8976 | 530.1272 | 23.99%
6 | hora 7 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4254 | 262.5826 | 941255.6783 | 266.1424 | 247.1574 | 12.9257 | 276.1284 | 989026.2387 | 269.4168 | 273.0982 | 520.2556 | 25.41%
[22 empty] | 553.1167 | 20.7%