## 09-04-2024
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
| Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
| Inicio |  | fecha | 2024-04-08 | hora | 0:00 | 1
| Fin |  | fecha | 2024-04-09 | hora | 6:59
| Condición Base (2 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
| Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
| Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 689.6406 |  |  |  | 525.0358 |  |  |  | 164.6048 |  |  | 23.87%
| Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 y Unidad 2 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 3 fuera de servicio por despacho. Ventanas 4 en servicio. •Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V3-V4 desde el dia 08 al 09 de abril de 2024. •Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria desde el dia 08 al 09 de abril de 2024. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro desde el dia 08 al 09 de abril de 2024. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro desde el dia 08 al 09 de abril de 2024.
| Ventanas 3 |  | 359.99 | 945276 | 265.5 | 340.2407
| Ventanas 4 |  | 364.38 | 958889 | 269.6 | 349.3999
| Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 689.6406
| Hora | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
23 | hora 0 (inicio de alerta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6377 | 299.33 | 931752 | 265.1 | 278.9013 | 9.4683 | 302.01 | 958803 | 269.3 | 289.5681 | 568.4694 | 17.57%
0 | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1133 | 267.96 | 914281 | 257.6 | 244.9907 | 12.117 | 304.58 | 957375 | 269.5 | 291.5973 | 536.588 | 22.19%
1 | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3002 | 264.05 | 879529 | 243.3 | 232.2396 | 12.5463 | 291.44 | 956946 | 269.6 | 278.8923 | 511.132 | 25.88%
2 | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5359 | 251.9 | 936039 | 265.4 | 235.7882 | 12.5238 | 277.69 | 959554 | 269 | 266.4586 | 502.2468 | 27.17%
3 | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5905 | 269.37 | 882724 | 245.2 | 237.7794 | 12.6056 | 275.07 | 948480 | 265.6 | 260.8984 | 498.6778 | 27.69%
4 | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1965 | 273.45 | 889853 | 247 | 243.3303 | 12.528 | 280.67 | 948449 | 265.6 | 266.2012 | 509.5315 | 26.12%
5 | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9481 | 282.77 | 901221 | 253.1 | 254.8383 | 12.5669 | 288.71 | 950206 | 265.9 | 274.334 | 529.1722 | 23.27%
6 | hora 7 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5605 | 279.44 | 931092 | 265.1 | 260.1843 | 12.5472 | 297.56 | 955385 | 269 | 284.2844 | 544.4687 | 21.05%
[22 empty] | 525.0358 | 23.87%