## 16-06-2024
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Criticos"
|  | Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
|  | Inicio |  | fecha | 2024-06-15 | hora | 19:00 | #VALUE!
|  | Fin |  | fecha | 2024-06-16 | hora | 9:59
|  | Condición Base (2 horas de operación) | [5 empty] | Resumen de reducción de emisiones
|  | Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Redución de Emisiones de SO2 (%)
|  | Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 320.2501 |  |  |  | 203.1681 |  |  |  | 117.082 |  |  | 36.56%
|  | Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 y Unidad 2 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 3 y Ventanas 4 fuera de servicio. •Origen del dato Concentración de SO2 y flujo promedio: Información DAHS de los CEMS de V3-V4 desde el día 15 al 16 de Junio de 2024. •Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria desde el día 15 al 16 de Junio de 2024. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro desde el día 15 al 16 de Junio de 2024. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro desde el día 15 al 16 de Junio de 2024.
|  | Ventanas 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventanas 4 |  | 356.71 | 897579.5 | 225.45 | 320.2501
|  | Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 320.2501
Hora cronologica | Descripción evento | Hora del plan | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reduccion
|  |  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posicion damper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
17:00 | Hora base 1 | hora -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2349 | 356.1075 | 773390.5144 | 182.9749 | 275.4101 | 275.4101
18:00 | Hora base 2 | hora -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7231 | 357.3093 | 1021768.1664 | 267.8739 | 365.0873 | 365.0873
19:00 | Inicia Plan Operacional | hora -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 | 249.9101 | 996115.6494 | 270.2909 | 248.9394 | 248.9394 | 22.27%
20:00 | Mala Ventilacion | hora 0 (inicia MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8413 | 255.1974 | 985855.1642 | 269.3902 | 251.5877 | 251.5877 | 21.44%
21:00 | Mala Ventilacion | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7849 | 252.5285 | 988443.5794 | 269.0084 | 249.6102 | 249.6102 | 22.06%
22:00 | Mala Ventilacion | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7806 | 247.9853 | 999381.2461 | 269.1851 | 247.8319 | 247.8319 | 22.61%
23:00 | Mala Ventilacion | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.847 | 283.204 | 986620.0283 | 269.5411 | 279.4148 | 279.4148 | 12.75%
24:00 | Mala Ventilacion | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9708 | 292.4783 | 961659.2761 | 260.6763 | 281.2644 | 281.2644 | 12.17%
25:00 | Mala Ventilacion | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1256 | 299.46 | 926984 | 249.5 | 277.5946 | 277.5946 | 13.32%
26:00 | Mala Ventilacion | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1698 | 259.61 | 717453 | 176.8 | 186.258 | 186.258 | 41.84%
27:00 | Mala Ventilacion | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 222.04 | 570296 | 100.2 | 126.6285 | 126.6285 | 60.46%
28:00 | Mala Ventilacion | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 302.9 | 510392 | 90.6 | 154.5977 | 154.5977 | 51.73%
29:00 | Mala Ventilacion | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7796 | 307.23 | 506846 | 90.6 | 155.7183 | 155.7183 | 51.38%
30:00 | Mala Ventilacion | hora 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7815 | 276.06 | 519723 | 88.9 | 143.4747 | 143.4747 | 55.2%
31:00 | Mala Ventilacion | hora 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7382 | 254.83 | 522445 | 91.5 | 133.1347 | 133.1347 | 58.43%
32:00 | Mala Ventilacion | hora 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7898 | 276.91 | 514628 | 87.4 | 142.5056 | 142.5056 | 55.5%
33:00 | Mala Ventilacion | hora 13 (fin del plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8112 | 329.85 | 512236 | 86 | 168.961 | 168.961 | 47.24%
[23 empty] | 203.1681 | 36.56%