## TERCIARIO
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: STAS GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: HERNAN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
| MES Y AÑO: | [5 empty] | ENERO |  | 2014 |  |  |  | TRATAMIENTO TERCIARIO
| DÍA |  | HORA | CAUDAL | TEMPERAT, |  | pH |  | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  | CONS, | DQO | SST |  |  | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  |  | DÍA | AMB, | AGUA |  | CANT, | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP, | EXT, | EXT, | AGUA |  |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  | VOL, | VOL, | HUM, | VOL,
[8 empty] | EQ, | DOSIF, | CAMBIO | LIBRE | MÁX, | MÍN | EQ, | FLOT, | SEDIM, |  |  |  | OCUP, | DESOC, | A DESOC, | POLIM, | FUNC, | ENEG, | Incorp, | EXT, |  | ALM,
|  |  |  | m3 / d | °C | °C |  | n° | kg, / d | CILIND, | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg/ l | mg/ l | CANT, | CANT, | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | sacos
| 1 |  | 8:00 | N/A | 443273 | 580 | 16,55 | 153618 | 534 | 61.8 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 | N/A | N/A | 0:00 | 0:00 | 0 | 11 | 1330 | N/A | N/A
| 2 |  | 8:00 |  | 443853 | 708 | 11.41 | 154152 | 615 | 71.18 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 19 | 1470
| 3 |  | 8:00 |  | 444541 | 780 | 16.61 | 154767 | 578 | 66.89 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:30 | 0 | 0 | 15 | 1400
| 4 |  | 8:00 |  | 445341 | 940 | 18.24 | 155345 | 779 | 90.61 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 20 | 1610
| 5 |  | 8:00 |  | 446281 | 375 | 16.21 | 156124 | 528 | 61,11 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 15 | 1190
| 6 |  | 8:00 |  | 446656 | 656 | 14,85 | 156652 | 596 | 68,98 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 19 | 1400
| 7 |  | 8:00 |  | 447312 | 672 | 13.43 | 157248 | 590 | 68,28 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 20 | 1470
| 8 |  | 8:00 |  | 447984 | 744 | 15,25 | 157838 | 673 | 77,90 |  |  | 80Kg | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:32 | 0 | 20Ltrs | 23 | 1400
2
| 9 |  | 8:00 |  | 448728 | 650 | 15,40 | 158511 | 709 | 82.06 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 24 | 1470
| 10 |  | 8:00 |  | 449378 | 800 | 16.2 | 159220 | 714 | 82.63 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:32 | 0 | 0 | 27 | 1470
| 11 |  | 8:00 |  | 450178 | 980 | 14.4 | 159934 | 716 | 82.87 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0:15 | 0 | 27 | 1400
| 12 |  | 8:00 |  | 451158 | 750 | 16.2 | 160050 | 775 | 89,,69 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 27 | 1470
| 13 |  | 8:00 |  | 451908 | 859 | 14.8 | 161429 | 859 | 99.42 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 15 | 1330
| 14 |  | 8:00 |  | 452767 | 841 | 15,25 | 162115 | 748 | 86,57 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 25 | 1400
| 15 |  | 8:00 |  | 453608 | 831 | 14,85 | 162863 | 750 | 86,80 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:10 | 0:00 | 0 | 34 | 1470
2
| 16 |  | 8:00 |  | 454439 | 851 | 15,30 | 163613 | 744 | 86,12 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 37 | 1400
| 17 |  | 8:00 |  | 455290 | 930 | 16,55 | 164357 | 932 | 10,78 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:10 | 0 | 36 | 1400
| 18 |  | 8:00 |  | 456220 | 960 | 16.6 | 165289 | 966 | 11,18 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 34 | 1540
| 19 |  | 8:00 |  | 457180 | 860 | 14.4 | 166255 | 818 | 94,67 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 44 | 1260
| 20 |  | 8:00 |  | 458040 | 800 | 16.45 | 167073 | 826 | 95,60 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 50 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 42 | 1330
| 21 |  | 8:00 |  | 458840 | 1215 | 15.44 | 167889 | 759 | 87,85 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 45 | 1400
| 22 |  | 8:00 |  | 460055 | 976 | 16,55 | 168658 | 871 | 100,81 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 51 | 1330
| 23 |  | 8:00 |  | 461031 | 1021 | 15,50 | 169529 | 927 | 107,29 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 52 | 1330
| 24 |  | 8:00 |  | 462052 | 1124 | 16,53 | 170456 | 995 | 115,17 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:25 | 0:15 | 0 | 50 | 1330
| 25 |  | 8:00 |  | 463176 | 1300 | 17,02 | 171451 | 1112 | 128,70 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 55 | 1400
| 26 |  | 8:00 |  | 464476 | 980 | 15,50 | 172563 | 1082 | 124,23 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 75 | 1450
| 27 |  | 8:00 |  | 465456 | 970 | 17,05 | 173645 | 897 | 100,80 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 61 | 1330
| 28 |  | 8:00 |  | 466428 | 1470 | 12,75 | 174542 | 973 | 112,26 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 64 | 1400
| 29 |  | 8:00 |  | 467845 | 1113 | 16,40 | 175515 | 945 | 109,38 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 60 | 1400
| 30 |  | 8:00 |  | 468958 | 1146 | 17,25 | 176460 | 1036 | 119.9 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0 | 0 | 61 | 1470
| 31 |  | 8:00 |  | 470104 | 1170 | 17,30 | 177496 | 1039 | 120.25 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 60 |  |  | 0:00 | 0:15 | 5LTRS | 64 | 1540
|  |  | 17:00 |  | 30 | 27.2 | 6.9
| MES Y AÑO: | [5 empty] | FEBRERO |  | 2014 |  |  |  | TRATAMIENTO TERCIARIO
| DÍA |  | HORA | CAUDAL | TEMPERAT, |  | pH |  | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  | CONS, | DQO | SST |  |  | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  |  | DÍA | AMB, | AGUA |  | CANT, | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP, | EXT, | EXT, | AGUA |  |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  | VOL, | VOL, | HUM, | VOL,
[8 empty] | EQ, | DOSIF, | CAMBIO | LIBRE | MÁX, | MÍN | EQ, | FLOT, | SEDIM, |  |  |  | OCUP, | DESOC, | A DESOC, | POLIM, | FUNC, | ENEG, | Incorp, | EXT, |  | ALM,
|  |  |  | m3 / d | °C | °C |  | n° | kg, / d | CILIND, | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg/ l | mg/ l | CANT, | CANT, | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | sacos
| 1 |  | 14:00 | 1190 | 24 | 23,2 | 7,5 | 3 | 4.2 | 2014-02-16 | 0.28 | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 | S/E |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 60
13
| 2 |  | 14:00 | 110 | 26 | 24 | 7,6 | 3 | 4.2 | 2014-02-16 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 60
15
| 3 |  | 14:00 | 1230 | 25 | 24,5 | 7,8 | 3 | 4.2 | 2014-02-16 | 0,24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 60
14
| 4 |  | 14:00 | 1200 | 23 | 24,6 | 7,4 | 3 | 4.2 | 2014-02-16 | 0,26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 60
16
| 5 |  | 14:00 | 1010 | 26 | 24,1 | 7,5 | 3 | 4.2 | 2014-02-16 | 0,28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 60
15
| 6 |  | 14:00 | 1360 | 26 | 25,4 | 7,9 | 3 | 4.8 | 2014-02-16 |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 60
15
| 7 |  | 14:00 | 1312 | 23 | 23,7 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2014-02-16 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 62
14
| 8 |  | 14:00 | 1493 | 26 | 23,6 | 8 | 3 | 4.8 | 2014-02-16 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 62
14
| 9 |  | 14:00 | 1382 | 27 | 22,5 | 7.7 | 3 | 4,8 | 2014-02-16 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 62
16
| 10 |  | 14:00 | 1350 | 24 | 23 | 7.6 | 3 | 6,0 | 2014-02-16 | 0.31 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 62
14
| 11 |  | 14:00 | 1100 | 25 | 23,0 | 7,4 | 3 | 6,0 | 2014-02-16 | 0.18 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
16
| 12 |  | 14:00 | 1100 | 30 | 24,5 | 7,3 | 3 | 6,0 | 2014-02-16 | 0,20 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
15
| 13 |  | 14:00 | 1550 | 26 | 23,0 | 7,8 | 3 | 6,0 | 2014-02-16 | 0,18 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
14
| 14 |  | 14:00 | 1492 | 24 | 25,0 | 7,3 | 3 | 6,0 | 2014-02-16 | 0.31 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
14
| 15 |  | 14:00 | 1534 | 23 | 22,5 | 7,5 | 3 | 7,0 | 2014-02-16 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
12
| 16 |  | 14:00 | 1303 | 26 | 23.8 | 7.5 | 3 | 7,0 | 2014-02-16 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
15
| 17 |  | 14:00 | 1186 | 21 | 22.7 | 7.4 | 3 | 6,0 | 2014-02-17 | 0.36 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
13
| 18 |  | 14:00 | 1200 | 20 | 22.6 | 7.4 | 3 | 6,0 | 2014-02-18 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
15
| 19 |  | 14:00 | 1350 | 21 | 24,5 | 7,8 | 3 | 7,0 | 2014-02-19 | 0,20 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
14
| 20 |  | 14:00 | 1300 | 23 |  |  | 3 | 7,0 | 2014-02-20 | 0,20 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
12
| 21 |  | 14:00 | 1550 | 25 |  |  | 3 | 7,0 | 2014-02-21 | 0,22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 62
14
| 22 |  | 14:00 | 481 | 24 |  |  | 3 | 7,0 | 2014-02-22 | 0,22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 80
15
| 23 |  | 14:00 | 1042 | 23 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 80
11
| 24 |  | 14:00 | 830 | 21 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 80
15
| 25 |  | 14:00 | 859 | 24 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 90
15
| :26 |  | 14:00 | 850 | 24 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
14
| 27 |  | 14:00 | 800 | 24 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
16
| 28 |  | 14:00 | 610 | 24 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0,24 |  |  |  | 0,,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
14
| MES Y AÑO: | [5 empty] | MARZO |  | 2014 |  |  |  | TRATAMIENTO TERCIARIO
| DÍA |  | HORA | CAUDAL | TEMPERAT, |  | pH |  | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  | CONS, | DQO | SST |  |  | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  |  | DÍA | AMB, | AGUA |  | CANT, | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP, | EXT, | EXT, | AGUA |  |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  | VOL, | VOL, | HUM, | VOL,
[8 empty] | EQ, | DOSIF, | CAMBIO | LIBRE | MÁX, | MÍN | EQ, | FLOT, | SEDIM, |  |  |  | OCUP, | DESOC, | A DESOC, | POLIM, | FUNC, | ENEG, | Incorp, | EXT, |  | ALM,
|  |  |  | m3 / d | °C | °C |  | n° | kg, / d | CILIND, | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg/ l | mg/ l | CANT, | CANT, | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | sacos
| 1 |  | 14:00 | 750 | 25 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0,28 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
15
| 2 |  | 14:00 | 474 | 24 |  |  | 3 | 4,8 | 2014-03-17 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
12
| 3 |  | 14:00 | 478 | 23 |  |  | 3 | 4,2 | 2014-03-17 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
11
| 4 |  | 14:00 | 514 | 20 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
12
| 5 |  | 14:00 | 416 | 21 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 110
12
| 6 |  | 14:00 | 470 | 20 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 114
11
| 7 |  | 14:00 | 465 | 22 | 22,6 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 114
13
| 8 |  | 14:00 | 460 | 23 | 23,0 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 114
12
| 9 |  | 14:00 | 430 | 24 | 24,0 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,22 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 114
16
| 10 |  | 14:00 | 418 | 24 | 22,5 | 8,0 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 114
14
| 11 |  | 14:00 | 405 | 21 | 22,4 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0.26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 114
15
| 12 |  | 14:00 | 394 | 21 | 21,7 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,22 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 114
12
| 13 |  | 14:00 | 346 | 19 | 21,7 | 7.5 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 124
13
| 14 |  | 14:00 | 350 | 19 | 21,9 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 134
15
| 15 |  | 14:00 | 340 | 20 | 22,4 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 134
14
| 16 |  | 14:00 | 320 | 21 | 21,9 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 134
12
| 17 |  | 14:00 | 432 | 22 | 21,4 | 7,7 | 3 | 3,6 | 2014-03-17 | 0,26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 23
13
| 18 |  | 14:00 | 324 | 22 | 21,7 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-03-18 | 0,26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 23
14
| 19 |  | 14:00 | 303 | 17 | 18,9 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 23
13
| 20 |  | 14:00 | 328 | 19 | 18,4 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 23
11
| 21 |  | 14:00 | 336 | 20 | 19,6 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,28 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 33
12
| 22 |  | 14:00 | 350 | 18 | 21,1 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 33
12
| 23 |  | 14:00 | 330 | 19 | 19,0 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 33
13
| 24 |  | 14:00 | 326 | 18 | 21,5 | 7,1 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 33
13
| 25 |  | 14:00 | 289 | 18 | 18,4 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 33
12
| 26 |  | 14:00 | 301 | 17 | 19,0 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 64
10
| 27 |  | 14:00 | 326 | 16 | 19,2 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 64
14
| 28 |  | 14:00 | 340 | 19 | 21,2 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 64
15
| 29 |  | 14:00 | 335 | 18 | 19,5 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,30 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 64
13
| 30 |  | 14:00 | 320 | 22 | 19,8 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,33 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 64
15
| 31 |  | 14:00 | 340 | 23 | 20,0 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 64
16
| MES Y AÑO: | [5 empty] | ABRIL |  | 2014 |  |  |  | TRATAMIENTO TERCIARIO
| DÍA |  | HORA | CAUDAL | TEMPERAT, |  | pH |  | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  | CONS, | DQO | SST |  |  | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  |  | DÍA | AMB, | AGUA |  | CANT, | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP, | EXT, | EXT, | AGUA |  |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  | VOL, | VOL, | HUM, | VOL,
[8 empty] | EQ, | DOSIF, | CAMBIO | LIBRE | MÁX, | MÍN | EQ, | FLOT, | SEDIM, |  |  |  | OCUP, | DESOC, | A DESOC, | POLIM, | FUNC, | ENEG, | Incorp, | EXT, |  | ALM,
|  |  |  | m3 / d | °C | °C |  | n° | kg, / d | CILIND, | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg/ l | mg/ l | CANT, | CANT, | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | sacos
| 1 |  | 14:00 | 320 | 19 | 20,4 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 64
15
| 2 |  | 14:00 | 340 | 20 | 19,5 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,22 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 64
18
| 3 |  | 14:00 | 328 | 19 | 19,9 | 7,0 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,31 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 64
15
| 4 |  | 14:00 | 292 | 13 | 19,8 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 64
18
| 5 |  | 14:00 | 338 | 15 | 19,5 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-04-05 | 0,27 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 68
13
| 6 |  | 14:00 | 320 | 16 | 19,7 | 7,1 | 3 | 3,6 | 2014-04-06 | 0,30 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 78
11
| 7 |  | 14:00 | 330 | 20 | 20,3 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-07 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
9
| 8 |  | 14:00 | 325 | 17 | 20,0 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-04-08 | 0.24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
12
| 9 |  | 14:00 | 340 | 15 | 19,6 | 7,0 | 3 | 3,6 | 2014-04-09 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
13
| 10 |  | 14:00 | 330 | 16 | 19,0 | 6,8 | 3 | 3,6 | 2014-04-10 | 0,27 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
10
| 11 |  | 14:00 | 281 | 15 | 20,3 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-11 | 0,22 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
13
| 12 |  | 14:00 | 354 | 21 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-04-12 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
11
| 13 |  | 14:00 | 337 | 19 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
11
| 14 |  | 14:00 | 300 | 18 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
13
| 15 |  | 14:00 | 350 | 15 |  |  | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
12
| 16 |  | 14:00 | 310 | 15 | 20,2 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0.26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
14
| 17 |  | 14:00 | 340 | 16 | 19,8 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0.24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 84
13
| 18 |  | 14:00 | 410 | 15 | 18,9 | 7,8 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,28 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 19 |  | 14:00 | 640 | 15 | 19,0 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 20 |  | 14:00 | 450 | 18 | 20,1 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
10
| 21 |  | 14:00 | 347 | 14 | 20 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
10
| 22 |  | 14:00 | 298 | 15 | 20,2 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-22 | 0,27 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 23 |  | 14:00 | 280 | 16 | 20 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-23 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 24 |  | 14:00 | 295 | 14 | 20,4 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-24 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
10
| 25 |  | 14:00 | 280 | 15 | 20,1 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-04-25 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
13
| 26 |  | 14:00 | 290 | 13 | 19,5 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-26 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
10
| 27 |  | 14:00 | 433 | 14 | 20,1 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-27 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 28 |  | 14:00 | 289 | 16 | 20,5 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-04-28 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 29 |  | 14:00 | 291 | 14 | 20,3 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-29 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 30 |  | 14:00 | 302 | 19 | 20,5 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-04-30 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
13
| MES Y AÑO: | [5 empty] | MAYO |  | 2014 |  |  |  | TRATAMIENTO TERCIARIO
| DÍA |  | HORA | CAUDAL | TEMPERAT, |  | pH |  | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  | CONS, | DQO | SST |  |  | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  |  | DÍA | AMB, | AGUA |  | CANT, | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP, | EXT, | EXT, | AGUA |  |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  | VOL, | VOL, | HUM, | VOL,
[8 empty] | EQ, | DOSIF, | CAMBIO | LIBRE | MÁX, | MÍN | EQ, | FLOT, | SEDIM, |  |  |  | OCUP, | DESOC, | A DESOC, | POLIM, | FUNC, | ENEG, | Incorp, | EXT, |  | ALM,
|  |  |  | m3 / d | °C | °C |  | n° | kg, / d | CILIND, | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg/ l | mg/ l | CANT, | CANT, | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | sacos
| 1 |  | 14:00 | 310 | 20 | 20,4 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-05-01 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
14
| 2 |  | 14:00 | 300 | 19 | 20,2 | 7,3 | 3 | 3,6 | 2014-05-02 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
14
| 3 |  | 14:00 | 320 | 16 | 19,9 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-05-03 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 4 |  | 14:00 | 300 | 15 | 18,9 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-05-04 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 5 |  | 14:00 | 555 | 16 | 20,4 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-05-05 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 6 |  | 14:00 | 291 | 18 | 20,3 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-05-06 | 0,27 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
13
| 7 |  | 14:00 | 280 | 14 | 20,2 | 7,7 | 3 | 3,6 | 2014-05-07 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 8 |  | 14:00 | 289 | 16 | 20,4 | 7,8 | 3 | 3,6 | 2014-05-08 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
11
| 9 |  | 14:00 | 285 | 17 | 19,6 | 8,2 | 3 | 3,6 | 2014-05-09 | 0,32 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
13
| 10 |  | 14:00 | 320 | 16 | 19,5 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-05-10 | 0,28 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 11 |  | 14:00 | 300 | 16 | 20,4 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-05-10 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
13
| 12 |  | 14:00 | 280 | 17 | 19,5 | 7,8 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
13
| 13 |  | 14:00 | 351 | 17 | 17,4 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 86
12
| 14 |  | 14:00 | 287 | 15 | 18,6 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 96
11
| 15 |  | 14:00 | 285 | 14 | 18,3 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 101
11
| 16 |  | 14:00 | 293 | 14 | 18,5 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 106
10
| 17 |  | 14:00 | 290 | 16 | 18,3 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,27 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 111
12
| 18 |  | 14:00 | 285 | 16 | 19,0 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 111
12
| 19 |  | 14:00 | 270 | 14 | 18,5 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 111
11
| 20 |  | 14:00 | 287 | 16 | 19,6 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,21 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 117
12
| 21 |  | 14:00 | 377 | 14 | 19,4 | 7,8 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,33 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 117
10
| 22 |  | 14:00 | 300 | 17 | 19,7 | 7,8 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 117
15
| 23 |  | 14:00 | 275 | 18 | 19,8 | 7,5 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 123
16
| 24 |  | 14:00 | 337 | 20 | 20,3 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,23 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 126
16
| 25 |  | 14:00 | 265 | 21 | 20,4 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 126
15
| 26 |  | 14:00 | 275 | 20 | 20,4 | 7,2 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 126
14
| 27 |  | 14:00 | 260 | 19 | 19,5 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 126
14
| 28 |  | 14:00 | 270 | 18 | 19,7 | 7,4 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,29 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 126
16
| 29 |  | 14:00 | 395 | 18 | 18,9 | 7,7 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,24 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 126
10
| 30 |  | 14:00 | 315 | 18 | 19,2 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,28 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 143
11
| 31 |  | :14:00 |  | 18 | 18,7 | 7,6 | 3 | 3,6 | 2014-06-05 | 0,26 |  |  |  | 0,1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 143
13
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | JUNIO |  | 2014 | [5 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT, |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS, | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB, | AGUA |  | CANT, | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP, | EXT, | EXT, | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL, | VOL, | HUM, | VOL,
[7 empty] | EQ, | DOSIF, | CAMBIO | LIBRE | MÁX, | MÍN | EQ, | FLOT, | SEDIM, |  |  |  | OCUP, | DESOC, | A DESOC, | POLIM, | FUNC, | ENEG, | INCORP, | EXT, |  | ALM,
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND, | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT, | CANT, | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 288 | 16 | 18.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-06-05 | 0.23 | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 |  | N/A |  |  |  | 0 |  | 143
10
2 | 14:00 |  | 250 | 15 | 17.3 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-05 | 0.32 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
6
3 | 14:00 |  | 260 | 16 | 18 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-06-05 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
7
4 | 14:00 |  | 280 | 14 | 17 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-06-05 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
9
5 | 14:00 |  | 254 | 18 | 18.5 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-05 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
13
6 | 14:00 |  | 287 | 19 | 18.6 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-06-06 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
9
7 | 14:00 |  | 330 | 17 | 18.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
8
8 | 14:00 |  | 296 | 20 | 18.3 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
6
9 | 14:00 |  | 279 | 16 | 18.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
11
10 | 336:00 |  | 260 | 17 | 18.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.34 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
8
11 | 14:00 |  | 310 | 13 | 18.5 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
16
12 | 14:00 |  | 280 | 15 | 18 | 7 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.32 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
10
13 | 336:00 |  | 427 | 17 | 18.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
9
14 | 336:00 |  | 288 | 19 | 18.5 | 7 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.32 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
8
15 | 336:00 |  | 289 | 20 | 18.1 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
10
16 | 14:00 |  | 280 | 18 | 18.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
12
17 | 14:00 |  | 244 | 14 | 17.8 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
10
18 | 14:00 |  | 275 | 16 | 17.6 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
11
19 | 336:00 |  | 260 | 18 | 18 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
14
20 | 336:00 |  | 280 | 17 | 17.4 | 7.9 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
10
21 | 336:00 |  | 301 | 18 | 18.4 | 7 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
12
22 | 14:00 |  | 307 | 14 | 17.8 | 7.9 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 143
10
23 | 14:00 |  | 346 | 15 | 16.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.55 |  | 154 | SACOS = 50 l
8
24 | 14:00 |  | 325 | 13 | 16.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.55 |  | 165
10
25 | 336:00 |  | 307 | 15 | 18.1 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.2 |  | 169
9
26 | 14:00 |  | 290 | 16 | 18 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.33 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 169
10
27 | 14:00 |  | 275 | 13 | 17.2 | 7.9 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 169
10
28 | 14:00 |  | 270 | 17 | 18.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.31 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 169
10
29 | 14:00 |  | 290 | 16 | 18.1 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 169
10
30 | 14:00 |  | 324 | 17 | 16.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-06-27 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0.3 |  | 175
10
31 | [25 empty] | -8.75
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas,
[5 empty] | T | pH |  | Cl | [13 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | [13 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext, m3 | gener, N° | vert, m3
|  |  |  | Máx | 18.7 | 7.9 |  | 108 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 32 | 0
|  |  |  | Min | 16.7 | 7
|  |  |  | Prom | 17.9567 | 7.4367
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | JULIO |  | 2014 | [5 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 269 | 14 | 16.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.26 | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A |  |  |  | 0 |  | 175
6
2 | 14:00 |  | 224 | 18 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.8 |  | 191
8
3 | 14:00 |  | 484 | 15 | 17.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.5 |  | 201
10
4 | 14:00 |  | 330 | 16 | 17.7 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 201
10
5 | 14:00 |  | 280 | 16 | 18 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0.8 |  | 217
10
6 | 14:00 |  | 275 | 16 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
9
7 | 14:00 |  | 220 | 17 | 17.4 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.32 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
11
8 | 14:00 |  | 254 | 18 | 16.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 |  | instrumento sin bateria |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
8
9 | 14:00 |  | 182 | 12 | 15.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
8
10 | 14:00 |  | 200 | 14 | 15.6 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
10
11 | 14:00 |  | 255 | 15 | 15.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
9
12 | 14:00 |  | 270 | 17 | 16.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
11
13 | 14:00 |  | 200 | 15 | 16.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
11
14 | 14:00 |  | 260 | 15 | 15.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
8
15 | 14:00 |  | 250 | 15 | 16 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 |  |  | instrumento sin bateria |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 217
9
16 | 14:00 |  | 449 | 16 | 15.7 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 |  |  | instrumento sin bateria |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | -10.85 |  | 0
10
17 | 14:00 |  | 307 | 19 | 19.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
11
18 | 14:00 |  | 209 | 15 | 19.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
9
19 | 14:00 |  | 335 | 14 | 19.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-07-19 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
11
20 | 14:00 |  | 220 | 13 | 16.8 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-07-20 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.5 |  | 10
10
21 | 14:00 |  | 210 | 15 | 17 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-07-21 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.65 |  | 23
10
22 | 14:00 |  | 235 | 16 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-07-22 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 23
9
23 | 14:00 |  | 200 | 15 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-07-23 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 23
10
24 | 14:00 |  | 599 | 15 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-07-24 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 23
10
25 | 14:00 |  | 291 | 14 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 23
9
26 | 14:00 |  | 310 | 15 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 23
10
27 | 14:00 |  | 265 | 17 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.batria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 23
11
28 | 14:00 |  | 310 | 16 |  |  | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0.15 |  | 26
12
29 | 14:00 |  | 290 | 15 | 16.9 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
30 | 14:00 |  | 220 | 16 | 19 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 26
12
31 | 14:00 |  | 275 | 16 | 17.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | s.bateria |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 26
12
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
[5 empty] | T | pH |  | Cl | [13 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | [13 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.5 | 7.6 |  | 111.6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 68 | 10.85
|  |  |  | Min | 15.6 | 7.2
|  |  |  | Prom | 17.1667 | 7.4625
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | AGOSTO |  | 2014 | [5 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 242 | 15 | 17.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | S / I | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A |  |  |  | 0 |  | 26
10
2 | 14:00 |  | 321 | 16 | 17.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | S / I |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
3 | 14:00 |  | 265 | 16 | 17.4 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | S / I |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
4 | 14:00 |  | 245 | 17 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | S / I |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
8
5 | 14:00 |  | 260 | 17 | 17.2 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | S / I |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
9
6 | 14:00 |  | 210 | 16 | 17.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
7 | 14:00 |  | 280 | 15 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.32 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
8 | 14:00 |  | 335 | 15 | 16.5 | 7.3 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
9
9 | 14:00 |  | 285 | 19 | 17 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.21 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
9
10 | 14:00 |  | 305 | 17 | 17.1 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
8
11 | 14:00 |  | 261 | 17 | 17.3 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
12 | 14:00 |  | 307 | 17 | 17.1 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
13 | 14:00 |  | 230 | 15 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
14 | 14:00 |  | 320 | 15 | 17.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
15 | 14:00 |  | 410 | 16 | 17.1 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-15 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
12
16 | 14:00 |  | 410 | 15 | 17.1 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-08-16 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
17 | 14:00 |  | 198 | 17 | 17.6 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-17 | 0.31 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
8
18 | 14:00 |  | 292 | 16 | 16.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-18 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
7
19 | 14:00 |  | 260 | 14 | 16.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
20 | 14:00 |  | 289 | 15 | 16.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-20 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
21 | 14:00 |  | 290 | 16 | 18.1 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-08-21 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
22 | 14:00 |  | 320 | 15 | 17.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-22 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
23 | 14:00 |  | 450 | 14 | 17 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-08-23 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
24 | 14:00 |  | 401 | 14 | 16.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-24 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
25 | 14:00 |  | 507 | 15 | 16 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-08-25 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
26 | 14:00 |  | 342 | 16 | 17.1 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
7
27 | 14:00 |  | 336 | 16 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.33 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
28 | 14:00 |  | 280 | 17 | 17.3 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
29 | 14:00 |  | 205 | 18 | 18.3 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.33 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
14
30 | 14:00 |  | 374 | 16 | 16.5 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
10
31 | 14:00 |  | 323 | 15 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 26
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
[5 empty] | T | pH |  | Cl | [13 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | [13 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.3 | 7.6 |  | 111.6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 7.3
|  |  |  | Prom | 17.1419 | 7.5
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | SEPTIEMBRE |  | 2014 | [5 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 250 | 14 | 18.5 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.26 | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 |  | N/A |  |  |  | 0.75 |  | 41
10
2 | 14:00 |  | 351 | 16 | 17.5 | 7.8 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 61
12
3 | 14:00 |  | 325 | 17 | 17.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 61
10
4 | 14:00 |  | 305 | 17 | 17.6 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 61
11
5 | 14:00 |  | 320 | 16 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 61
10
6 | 14:00 |  | 370 | 18 | 18.1 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 61
12
7 | 14:00 |  | 320 | 18 | 17.4 | 7.8 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 61
12
8 | 14:00 |  | 350 | 19 | 17.0 | 8.1 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.30 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 61
0.6
9 | 14:00 |  | 304 | 18 | 18.2 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | .09/09/14 |  |  |  |  | 0 |  | 61
12
10 | 14:00 |  | 308 | 16 | 16.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.31 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 1.45 |  | 90
10
11 | 14:00 |  | 303 | 18 | 16.8 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
12 | 14:00 |  | 341 | 18 | 16.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
13 | 14:00 |  | 336 | 17 | 15.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
8
14 | 14:00 |  | 310 | 20 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
15 | 14:00 |  | 380 | 17 | 17.0 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-09-15 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
8
16 | 14:00 |  | 490 | 18 | 16.9 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-09-16 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
17 | 14:00 |  | 537 | 16 | 17 | 7 | 3 | 3.6 | 2014-09-17 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
18 | 14:00 |  | 612 | 17 | 17 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-18 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
8
19 | 14:00 |  | 685 | 19 | 18.3 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-19 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
11
20 | 14:00 |  | 698 | 21 | 17.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-20 | 0.21 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
12
21 | 14:00 |  | 476 | 18 | 17.2 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-21 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
9
22 | 14:00 |  | 340 | 17 | 17.6 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-22 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
23 | 14:00 |  | 310 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-23 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
11
24 | 14:00 |  | 380 | 17 | 17.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-09-24 | 0.22 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
25 | 14:00 |  | 443 | 18 | 17.2 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-09-25 | 0.21 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
8
26 | 14:00 |  | 250 | 17 | 17.6 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-09-26 | xxxxx |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 90
12
27 | 14:00' |  | 310 | 16 | 17.7 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
28 | 14:00 |  | 307 | 17 | 18.1 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 90
11
29 | 14:00 |  | 277 | 18 | 18.3 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 90
12
30 | 14:00 |  | 310 | 16 | 17.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 90
12
31 | [25 empty] | -4.5
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
[5 empty] | T | pH |  | Cl | [13 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | [13 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.3 | 7.6 |  | 108 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 23 | 2.45
|  |  |  | Min | 16.5 | 7
|  |  |  | Prom | 17.2625 | 7.3333
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | OCTUBRE |  | 2014 | [5 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00' |  | 305 | 17 | 17.6 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.24 | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 |  | N/A |  |  |  | 4.5 |  | 90
13
2 | 14:00 |  | 311 | 16 | 17.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 90
13
3 | 14:00 |  | 137 | 14 | 16.9 | 7.1 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
4 | 14:00 |  | 323 | 18 | 17.0 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 90
12
5 | 14:00 |  | 266 | 23 | 17.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0.0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 90
12
6 | 14:00 |  | 272 | 20 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 90
10
7 | 14:00 |  | 276 | 18 | 18.3 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.65 |  | 103
9
8 | 14:00 |  | 270 | 18 | 18 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.35 |  | 110
9
9 | 14:00 |  | 290 | 19 | 17.4 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0.0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 110
10
10 | 14:00 |  | 294 | 18 | 18.1 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 110
9
11 | 14:00 |  | 270 | 18 | 17.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 110
9
12 | 14:00 |  | 204 | 18 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.75 |  | 125
10
13 | 14:00 |  | 214 | 17 | 17.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 125
9
14 | 14:00 |  | 227 | 16 | 16.9 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 125
10
15 | 14.00 |  | 216 | 15 | 16.8 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.75 |  | 140
10
16 | 14.00 |  | 240 | 21 | 17.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.32 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 140
9
17 | 14:00 |  | 210 | 15 | 16.9 | 7.0 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 140
10
18 | 14:00 |  | 310 | 17 | 17.1 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 140
9
19 | 14.00 |  | 210 | 16 | 16.9 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-19 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 140
10
20 | 14.00 |  | 362 | 17 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-20 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.5 |  | 150
9
21 | 14:00 |  | 244 | 18 | 19.3 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-21 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 150
10
22 | 14:00 |  | 236 | 18 | 19.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-22 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 150
12
23 | 14:00 |  | 245 | 19 | 19 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-23 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 150
10
24 | 14:00 |  | 210 | 18 | 18.6 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-10-24 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
11
25 | 14:00 |  | 260 | 19 | 19.0 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-10-25 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
10
26 | 14:00 |  | 245 | 18 | 19.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-26 | 0.30 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
11
27 | 14:00 |  | 309 | 17 | 18.4 | 7.0 | 3 | 3.6 | 2014-10-27 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
8
28 | 14:00 |  | 237 | 18 | 19.0 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-10-28 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
10
29 | 14:00 |  | 273 | 21 | 20.1 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
12
30 | 14:00 |  | 281 | 22 | 19.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
11
31 | 14:00 |  | 441 | 23 | 18.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
12
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
[5 empty] | T | pH |  | Cl | [13 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | [13 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 0 |  | 93.6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 150 | 0
|  |  |  | Min | 17.2 | 0
|  |  |  | Prom | 17.875 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | NOVIEMBRE |  | 2014 | [5 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 430 | 19 | 18.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.22 | N/A | N/A |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  | N/A |  |  |  | 0 |  | 150
10
2 | 14:00 |  | 310 | 18 | 19.0 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 150
10
3 | 14:00 |  | 585 | 14 | 18.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.5 |  | 160
9
4 | 14:00 |  | 368 | 20 | 19.0 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.30 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 160
8
5 | 14:00 |  | 269 | 21 | 18.5 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.25 |  | 165
12
6 | 14:00 |  | 281 | 18 | 18.7 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 165
8
7 | 14:00 |  | 277 | 20 | 18.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.23 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.65 |  | 178
8
8 | 14:00 |  | 345 | 21 | 17.5 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
9
9 | 14:00 |  | 265 | 18 | 16.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
9
10 | 14:00 |  | 280 | 20 | 18.0 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
8
11 | 14:00 |  | 260 | 19 | 17.5 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
10
12 | 14:00 |  | 246 | 21 | 18.2 | 7.7 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
11
13 | 14:00 |  | 295 | 18 | 19.0 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
8
14 | 14:00 |  | 288 | 18 | 18.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
9
15 | 14:00 |  | 373 | 20 | 18.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 178
9
16 | 14:00 |  | 373 | 18 | 17.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.27 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 178
8
17 | 14:00 |  | 280 | 18 | 17.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 178
8
18 | 14:00 |  | 299 | 20 | 18.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 178
10
19 | 14:00 |  | 280 | 17 | 17.6 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 178
8
20 | 14:00 |  | 270 | 18 | 17.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 182
0
21 | 14:00 |  | 331 | 20 | 22.1 | 7.8 | 3 | 3.6 | 2014-11-20 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 2.15 |  | 225
9
22 | 14:00 |  | 394 | 19 | 18.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-22 | 0.28 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 225
7
23 | 14:00 |  | 341 | 18 | 17.7 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-23 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.35 |  | 232
7
24 | 14:00 |  | 286 | 17 | 19 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-24 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.05 |  | 233
11
25 | 14:00 |  | 290 | 18 | 18.7 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-25 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
8
26 | 14:00 |  | 260 | 19 | 19.0 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-26 | 0.26 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
9
27 | 14:00 |  | 300 | 19 | 17.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-11-27 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
7
28 | 14:00 |  | 439 | 20 | 18.6 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-28 | 0.29 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
10
29 | 14:00 |  | 417 | 17 | 19 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-11-29 | 0.24 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
11
30 | 14:00 |  | 448 | 20 | 18.6 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-11-30 | 0.25 |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
8
31 | [25 empty] | 0 |  | 233
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
[5 empty] | T | pH |  | Cl | [13 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | [13 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 4.15 | 83 | 0
|  |  |  | Min | 19 | 0
|  |  |  | Prom | 19 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [8 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: | [8 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2014-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 | N° | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 366 | 21 | 19.6 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 | N/A | N/A | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | N/A |  |  |  | 0 |  | 233
9
2 | 14:00 |  | 336 | 22 | 19.4 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
8
3 | 14:00 |  | 320 | 19 | 18.9 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.27 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
9
4 | 14:00 |  | 350 | 20 | 18.6 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
10
5 | 14:00 |  | 400 | 19 | 19 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.24 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
9
6 | 14:00 |  | 754 | 18 | 18.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.24 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
10
7 | 14:00 |  | 854 | 20 | 19.2 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.28 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
8
8 | 14:00 |  | 496 | 18 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 233
8
9 | 14:00 |  | 428 | 18 | 17.1 | 7.3 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 2.2 |  | 277
10
10 | 14:00 |  | 380 | 18 | 16.8 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.27 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.45 |  | 286
11
11 | 14:00 |  | 350 | 22 | 17.5 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.24 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 286
9
12 | 14:00 |  | 385 | 26 | 17.4 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 286
15
13 | 14:00 |  | 520 | 20 | 17.1 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.21 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 286
12
14 | 14:00 |  | 500 | 19 | 16.9 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.28 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 286
11
15 | 14:00 |  | 376 | 19 | 17 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.3 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 286
10
16 | 14:00 |  | 384 | 19 | 19.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.27 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 80 | 20 |  | 686
12
17 | 14:00 |  | 387 | 21 | 19 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 80 | 0 |  | 686
12
18 | 14:00 |  | 363 | 21 | 18.3 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.23 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 686
9
19 | 14:00 |  | 380 | 20 | 17.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 686
8
20 | 14:00 |  | 390 | 21 | 18 | 7.2 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.27 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 686
9
21 | 14:00 |  | 385 | 19 | 18.3 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.24 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 686
10
22 | 14:00 |  | 335 | 18 | 18 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.22 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 686
11
23 | 14:00 |  | 332 | 20 | 17.8 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 1.75 |  | 721
10
24 | 14:00 |  | 364 | 19 | 17.6 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.24 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 721
8
25 | 14:00 |  | 392 | 19 | 17.4 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 721
9
26 | 14:00 |  | 430 | 19 | 17.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.27 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 721
11
27 | 14:00 |  | 460 | 21 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2014-12-27 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 721
12
28 | 14:00 |  | 364 | 21 | 17.6 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.24 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 721
11
29 | 14:00 |  | 330 | 19 | 18 | 7.6 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.26 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 721
10
30 | 14:00 |  | 792 | 20 | 17.4 | 7.8 | 3 | 3.6 | 2014-12-26 | 0.28 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | se retiran sacos | 721
14
31 | 14:00 |  | 564 | 22 | 17.2 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2014-12-27 | 0.25 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | -35.15 |  | 18
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR | [11 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l | [11 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.6 | 7.8 |  | 111.6 |  | 0.25548 | [11 empty] | 0 |  |  | 160 | 24.4 | 488 | 35.15
|  |  |  | Min | 16.8 | 7.2
|  |  |  | Prom | 17.9645 | 7.4677
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 8:00 |  | 703 | 21 | 18.2 | 7.4 | 3 | 3.8 | 2015-01-01 | 0.23 | N/A | N/A | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | N/A | [5 empty] | 18
11
2 | 8:00 |  | 635 | 18 | 17.4 | 7.6 | 3 | 4.2 | 2015-01-02 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
11
3 | 8:00 |  | 707 | 18 | 17.3 | 7.5 | 3 | 4.2 | 2015-01-03 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
12
4 | 8:00 |  | 715 | 19 | 17.2 | 7.5 | 3 | 3.8 | 2015-01-04 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
12
5 | 8:00 |  | 578 | 20 | 17.6 | 7.8 | 3 | 4.2 | 2015-01-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
14
6 | 8:00 |  | 600 | 29 | 17.4 | 7.5 | 3 | 3.8 | 2015-01-06 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
11
7 | 8:00 |  | 387 | 18 | 17.2 | 7.5 | 3 | 3.8 | 2015-01-07 | 0.28 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
12
8 | 8:00 |  | 583 | 17 | 17.6 | 7.6 | 3 | 3.8 | 2015-01-08 | 0.27 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
12
9 | 8:00 |  | 572 | 17 | 17.4 | 7.4 | 3 | 3.6 | 2015-01-09 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
11
10 | 8:00 |  | 675 | 20 | 17.3 | 7.5 | 3 | 3.6 | 2015-02-03 | 0.23 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
12
11 | 8:00 |  | 661 | 21 | 17.1 | 7.6 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 18
10
12 | 8:00 |  | 650 | 18 | 17.2 | 7.5 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 |  |  |  |  | 1 |  | 38
12
13 | 8:00 |  | 710 | 21 | 17.4 | 7.6 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 38
14
14 | 8:00 |  | 740 | 19 | 17.3 | 7.4 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.27 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 |  |  |  |  | 1 |  | 58
11
15 | 8:00 |  | 721 | 18 | 17.2 | 7.5 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.29 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 | [6 empty] | 58
11
16 | 8:00 |  | 730 | 19 | 17.6 | 7.3 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2015-01-17 |  |  |  |  | 1 |  | 78
12
17 | 8:00 |  | 912 | 19 | 17.6 | 7.5 | 3 | 3.8 | 2015-02-03 | 0.27 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-01-04 | [6 empty] | 78
11
18 | 8:00 |  | 938 | 18 | 17.2 | 7.4 | 3 | 4.2 | 2015-02-03 | 0.23 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-01-04 | [6 empty] | 78
12
19 | 8:00 |  | 839 | 18 | 17.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-02-03 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-01-04 | [6 empty] | 78
11
20 | 8:00 |  | 1187 | 21 | 17.8 | 7.4 | 3 | 4.2 | 2015-02-03 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-01-04 | [6 empty] | 78
13
21 | 8:00 |  | 820 | 21. | 18.2 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-02-03 | 0.23 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 |  |  |  |  | 1.2 |  | 102
12.
22 | 8:00 |  | 720 | 20. | 18.5 | 7.4 | 3 | 4.2 | 2015-02-03 | 0.21 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 | [6 empty] | 102
12.
23 | 8:00 |  | 750 | 20. | 18.7 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-02-03 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 | [6 empty] | 102
12.
24 | 8:00 |  | 1160 | 22. | 18.3 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-02-03 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 | [6 empty] | 102
10.
25 | 8:00 |  | 1099 | 23. | 19.1 | 7.5 | 3 | 5 | 2015-02-03 | 0.28 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 | [6 empty] | 102
10.
26 | 8:00 |  | 913 | 23. | 19.4 | 7.4 | 3 | 5 | 2015-02-03 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 |  |  |  | 160 |  |  | 102
12.
27 | 8:00 |  | 972 | 23. | 19.6 | 7.4 | 3 | 6 | 2015-02-03 | 0.28 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 |  |  |  |  | 1 |  | 122
12.
28 | 8:00 |  | 1181 | 24. | 19.8 | 7.6 | 3 | 6 | 2015-02-03 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2015-02-04 | [6 empty] | 122
11.
29 | 8:00 |  | 897 | 22. | 20.1 | 7.5 | 3 | 6 | 2015-02-03 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | xxxx |  |  |  |  | 0.9 |  | 140
17.
30 | 8:00 |  | 936 | 22. | 20.3 | 7.5 | 3 | 6 | 2015-02-03 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | xxxx |  |  |  |  | 0.5 |  | 150
27.
31 | 8:00 |  | 1096 | 24. | 20.2 | 7.3 | 3 | 6.4 | 2015-02-03 | 0.27 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | xxxx | [6 empty] | 150
12.
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20.3 | 7.8 |  | 137.6 |  | 0.25484 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 160 | 6.6 | 132 | 0
|  |  |  | Min | 17.1 | 7.3
|  |  |  | Prom | 18.0871 | 7.4935
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 1083 | 24 | 21.7 | 7.4 | 3 | 6 | 2015-02-03 | 0.23 | N/A | N/A | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | [5 empty] | 150
14
2 | 14:00 |  | 1061 | 22 | 21.9 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-02-03 | 0.21 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
12
3 | 14:00 |  | 1111 | 24 | 21.8 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-02-03 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
12
4 | 14:00 |  | 1148 | 23 | 22.3 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2015-02-04 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
14
5 | 14:00 |  | 1089 | 24 | 21.9 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2015-02-05 | 0.23 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
11
6 | 14:00 |  | 1060 | 26 | 22.3 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-02-06 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
14
7 | 14:00 |  | 1089 | 24 | 22.5 | 7.2 | 3 | 7.6 | 2015-02-06 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
11
8 | 14:00 |  | 1900 | 24 | 22.3 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2015-02-08 | 0.19 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
14
9 | 14:00 |  | 1290 | 22 | 21.8 |  | 3 | 7.6 | 2015-02-09 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
12
10 | 14.00 |  | 1270 | 23.0 | 21.8 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 150
11.0
11 | 14:00 |  | 1290 | 26.0 | 22.1 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 210
13.0
12 | 14.00 |  | 1263 | 25.0 | 22.0 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.33 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 210
12.0
13 | 14:00 |  | 1150 | 23.0 | 21.0 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-02-05 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.35 |  | 217
11.0
14 | 14.00 |  | 1200 | 25 | 25 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 217
12
15 | 14:00 |  | 980 | 20 | 19 | 7.0 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.19 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 217
8
16 | 14.00 |  | 1260 | 25 | 24 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.25 |  | 222
12
17 | 14:00 |  | 1613 | 25 | 24.5 | 7.0 | 3 | 7.6 | 2015-02-05 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
12
18 | 14:00 |  | 1162 | 24. | 21.8 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.33 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
14.
19 | 14:00 |  | 1143 | 23. | 22.3 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
10.
20 | 14:00 |  | 1182 | 23. | 22.0 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.28 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
11.
21 | 14:00 |  | 1130 | 23 | 21.6 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
15.
22 | 14:00 |  | 1020 | 24 | 23.5 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
18
23 | 14:00 |  | 980 | 23 | 22.4 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2015-03-05 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
11
24 | 14:00 |  | 1100 | 25 | 23.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 222
14
25 | 14:00 |  | 950 | 23 | 24.0 | 8.0 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 2.2 |  | 266
11
26 | 14:00 |  | 890 | 23 | 22.5 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 266
14
27 | 14:00 |  | 920 | 21 | 24.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 286
18
28 | 14:00 |  | 940 | 21 | 25.0 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 286
14
29
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | FEBRERO
|  |  |  | N° Días: | 28
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 25 | 0 |  | 206.7 |  | 0.24926 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 136 | 0
|  |  |  | Min | 19 | 0
|  |  |  | Prom | 22.6667 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 720 | 20.0 | 26.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.24 | N/A | N/A | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | N/A | [5 empty] | 286
12.0
2 | 14:00 |  | 570 | 24.0 | 24.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.29 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 286
15.0
3 | 14:00 |  | 540 | 25 | 23.7 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.75 |  | 301
14
4 | 14:00 |  | 251 | 26 | 23.7 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.9 |  | 319
17
5 | 14:00 |  | 578 | 23 | 22.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-03-05 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
15
6 | 14:00 |  | 358 | 21 | 22.9 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-03-06 | 0.35 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 40 |  |  | 319
12
7 | 14:00 |  | 526 | 21 | 24.3 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
12
8 | 14:00 |  | 508 | 23 | 24.7 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
16
9 | 14:00 |  | 480 | 21 | 25 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
15
10 | 14.00 |  | 380 | 24 | 26. | 7.0 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
15
11 | 14:00 |  | 370 | 15 | 22.0 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
18
12 | 14.00 |  | 450 | 16 | 22.8 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.42 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
14
13 | 14:00 |  | 358 | 16 | 24.0 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.27 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
12
14 | 14.00 |  | 330 | 23 | 23.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.23 |  |  | 1 | 0.0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 319
16
15 | 14:00 |  | 416 | 21 | 23.2 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.3 |  | 325
15
16 | 14.00 |  | 345 | 18 | 22.7 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-03-16 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.3 |  | 331
13
17 | 14:00 |  | 320 | 22 | 24.6 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-03-17 | 0.16 |  |  | 1 | 0.0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.1 |  | 333
13
18 | 14:00 |  | 295 | 18 | 24.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-03-18 | 0.29 |  |  | 1 | 0.0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 333
14
19 | 14:00 |  | 280 | 22 | 23.0 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-03-29 | 0.21 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.65 |  | 346
14
20 | 14:00 |  | 420 | 21 | 22.6 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-03-29 | 0.29 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
16
21 | 14:00 |  | 459 | 18 | 21.0 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-03-29 | 0.3 |  |  | 1 | 0.0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
12
22 | 14:00 |  | 512 | 18 | 20 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
13
23 | 14:00 |  | 372 | 23 | 21 | 6.8 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
13
24 | 14:00 |  | 461 | 20 | 19 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.35 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
11
25 | 14:00 |  | 450 | 20 | 11 | 7.5 | 3 | 5.7 | 1900-01-22 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
10
26 | 14:00 |  | 360 | 19 | 22.0 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.21 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
12
27 | 14:00 |  | 520 | 23 | 21.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
15
28 | 14:00 |  | 650 | 21 | 24.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
17
29 | 14:00 |  | 220 | 19 | 25.0 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-03-23 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
14
30 | 14:00 |  | 201 | 22 | 21.3 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-03-30 | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
18
31 | 14:00 |  | 339 | 22 | 22.9 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-03-31 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
19
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 25 | 7.8 |  | 180.7 |  | 0.26806 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 3 | 60 | 0
|  |  |  | Min | 11 | 7.5
|  |  |  | Prom | 20.7143 | 7.6667
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 347 | 19 | 23.2 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-04-01 | 0.23 | N/A | N/A | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | [5 empty] | 346
13
2 | 14:00 |  | 400 | 16 | 22.3 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-04-02 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
11
3 | 14:00 |  | 610 | 17 | 21.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 03-04,2015 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
10
4 | 14:00 |  | 740 | 16 | 20.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 15,04-2015 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
11
5 | 14:00 |  | 710 | 19 | 23.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 15,04-2015 | 0.31 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
13
6 | 14:00 |  | .86.0 | 16 | 24.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 15,04-2015 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
11
7 | 14;00 |  | 383 | 30 | 22.9 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-04-15 | 0.23 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 346
12
8 | 14;00 |  | 317 | 20 | 19 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-04-15 | 0.27 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.1 |  | 348
11
9 | 14:00 |  | 371 | 18 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 15-042015 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 346
11
10 | 14:00 |  | 360 | 20 | 18 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-04-15 | 0.29 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 40 |  |  | 346
12
11 | 14;00 |  | 380 | 19 | 19 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-04-15 | 0.31 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.1 |  | 348
14
12 | 14;00 |  | 480 | 20.5 | 20.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-04-15 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 346
10
13 | 14:00 |  | 320 | 22.0 | 20.5 | 7 | 3 | 5.7 | 15-042015 | 0.28 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 346
12
14 | 14:00 |  | 236 | 22 | 21.8 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-04-15 | 0.46 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.25 |  | 351
18
15 | 14:00 |  | 320 | 15 | 19 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-04-17 | 0.5 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
13
16 | 14:00 |  | 202 | 16 | 19.8 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-04-17 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
15
17 | 14:00 |  | 216 | 18 | 20 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-04-17 | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
15
18 | 14:00 |  | 220 | 15 | 21.2 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-04-18 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
14
19 | 14:00 |  | 210 | 16 | 22 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-04-19 | 0.38 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
15
20 | 14:00 |  | 350 | 18 | 24 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-04-29 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
14
21 | 14:00 |  | 250 | 22 | 21.4 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-04-29 | 0.34 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
12
22 | 14:00 |  | 364 | 20 | 22.3 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-04-29 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
14
23 | 14:00 |  | 255 | 18 | 18.7 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-04-23 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
24 | 14:00 |  | 102 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2015-04-24 | 9.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
25 | 14:00 |  | 589 | 17 | 17 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2015-04-25 | 0.24 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
26 | 14:00 |  | 376 | 18 | 18 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-04-26 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
27 | 14:00 |  | 332 | 20 | 19 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-04-27 | 0.37 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
28 | 14:00 |  | 343 | 20 | 19 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-04-28 | 0.37 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
29 | 14:00 |  | 278 | 15 | 19 | 8 | 3 | 5.7 | 2015-04-29 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
14
30 | 14:00 |  | 578 | 15 | 18 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-04-30 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 24.5 | 8 |  | 171 |  | 0.60267 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 0.45 | 5 | 0
|  |  |  | Min | 17 | 7
|  |  |  | Prom | 20.3533 | 7.54
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 491 | 15 | 17.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-05-01 | 0.25 | N/A | N/A | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | N/A | [5 empty] | 351
14
2 | 14:00 |  | 416 | 15 | 18 | 7.2 | 3 | 5.7 | 02-05,2015 | 0.15 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
13
3 | 14:00 |  | 452 | 17 | 18.2 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-05-03 | 0.22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
13
4 | 14:00 |  | 366 | 12 | 18 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-05-04 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
5 | 14:00 |  | 380 | 13 | 17.8 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.35 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
12
6 | 14:00 |  | 339 | 14 | 17.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.5 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
13
7 | 14:00 |  | 392 | 19 | 17 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
8 | 14:00 |  | 703 | 21 | 17 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
13
9 | 14:00 |  | 1076 | 22 | 17 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.37 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
10 | 14:00 |  | 412 | 19 | 19 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.37 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
11 | 14:00 |  | 346 | 20 | 19 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
12 | 14:00 |  | 340 | 18 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
13 | 14:00 |  | 351 | 18 | 17 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.38 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 351
11
14 | 14:00 |  | 469 | 18 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.31 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0.3 |  | 357
11
15 | 14:00 |  | 202 | 15 | 17 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-05-15 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
12
16 | 14:00 |  | 484 | 12 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-05-16 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
11
17 | 14:00 |  | 318 | 13 | 17 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-05-17 | 0.48 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
11
18 | 14:00 |  | 340 | 12 | 17 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
11
19 | 14:00 |  | 334 | 13 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
12
20 | 14:00 |  | 340 | 14 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.35 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
13
21 | 14;00 |  | 420 | 21 | 16.7 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2013-05-27 | 0.32 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
10
22 | 14:00 |  | 480 | 19 | 17.8 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.26 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
10
23 | 14:00 |  | 400 | 18 | 17 | 7 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.34 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
12
24 | 14:00 |  | 891 | 20 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
15
25 | 14:00 |  | 432 | 20 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.39 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
11
26 | 14:00 |  | 227 | 22 | 17.2 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.37 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
12
27 | 14:00 |  | 357 | 20 | 18 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2015-05-27 | 0.38 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
10
28 | 14:00 |  | 310 | 20 | 19 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-05-28 | 0.5 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
12
29 | 14:00 |  | 250 | 20 | 20.1 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-05-29 | 0.46 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
16
30 | 14:00 |  | 295 | 19 | 20.4 | 7 | 3 | 5.7 | 2015-05-30 | 0.36 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
9
31 | 14:00 |  | 360 | 18 | 22.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-05-31 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 357
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 22.5 | 7.9 |  | 176.7 |  | 0.36032 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 6 | 0
|  |  |  | Min | 16.7 | 7
|  |  |  | Prom | 17.829 | 7.3839
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 320 | 20 | 18.8 | 7.8 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.36 | N/A | N/A |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | [5 empty] | 357
10
2 | 14:00 |  | 494 | 19 | 17.7 | 7 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
12
3 | 14:00 |  | 317 | 20 | 17.3 | 7.6 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
13
4 | 14:00 |  | 336 | 21 | 17.4 | 7.5 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
12
5 | 14:00 |  | 410 | 18 | 17.1 | 7.8 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
10
6 | 14:00 |  | 360 | 21 | 18.4 | 7.4 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
7 | 14:00 |  | 340 | 19 | 18.4 | 7 | 3 | 5.6 | 2015-06-07 | 0.41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
10
8 | 14:00 |  | 400 | 18 | 19.4 | 7.4 | 3 | 5.6 | 2015-06-08 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
11
9 | 14:00 |  | 165 | 21 | 18 | 7 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
11
10 | 14:00 |  | 256 | 21 | 18 | 7 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.39 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
11
11 | 14:00 |  | 418 | 18 | 17.2 | 7.2 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.3 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
10
12 | 14:00 |  | 326 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 5.6 | 2014-06-09 | 0.33 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
10
13 | 14:00 |  | 340 | 17 | 18 | 7.4 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.38 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
11
14 | 14:00 |  | 350 | 20 | 19.4 | 7 | 3 | 5.6 | 2014-06-09 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
15 | 14:00 |  | 102 | 19 | 18.6 | 7.6 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.45 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
16 | 14:00 |  | 220 | 18 | 15 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-09 | 0.46 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
8
17 | 14:00 |  | 234 | 17 | 14.5 | 7.1 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.48 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
7
18 | 14:00 |  | 184 | 22 | 14.6 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.53 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
19 | 14:00 |  | 236 | 18 | 15.4 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.41 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
7
20 | 14:00 |  | 240 | 20 | 16.3 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
8
21 | 14:00 |  | 240 | 19 | 15.6 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
7
22 | 14:00 |  | 220 | 17 | 17.1 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.45 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
23 | 14:00 |  | 265 | 14 | 15.5 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
8
24 | 14:00 |  | 245 | 17 | 17.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
25 | 14:00 |  | 191 | 19 | 18 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
26 | 14:00 |  | 218 | 20 | 19 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
12
27 | 14:00 |  | 111 | 19 | 18 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.29 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
8
28 | 14:00 |  | 421 | 20 | 19 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.5 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
11
29 | 14:00 |  | 308 | 19 | 18 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
12
30 | 14:00 |  | 210 | 20 | 18.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2015-07-10 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 357
9
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.4 | 7.8 |  | 156 |  | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 14.5 | 7
|  |  |  | Prom | 17.4233 | 7.37
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 320 | 20 | 18.8 | 7.8 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.36 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 |  | N/A | [5 empty] | 357
10
2 | 14:00 |  | 494 | 19 | 17.7 | 7.0 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
12
3 | 14:00 |  | 317 | 20 | 17.3 | 7.6 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.29 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
13
4 | 14:00 |  | 336 | 21 | 17.4 | 7.5 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
12
5 | 14:00 |  | 410 | 18 | 17.1 | 7.8 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
10
6 | 14:00 |  | 360 | 21 | 18.4 | 7.4 | 3 | 5.6 | 2015-06-06 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
7 | 14:00 |  | 340 | 19 | 18.4 | 7 | 3 | 5.6 | 2015-06-07 | 0.41 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
10
8 | 14:00 |  | 400 | 18 | 19.4 | 7.4 | 3 | 5.6 | 2015-06-08 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
11
9 | 14:00 |  | 165 | 21 | 18 | 7 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
11
10 | 14:00 |  | 256 | 21 | 18 | 7.00 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.39 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
11
11 | 14:00 |  | 418 | 18 | 17.2 | 7.2 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.3 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
10
12 | 14:00 |  | 326 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 5.6 | 2014-06-09 | 0.33 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
10
13 | 14:00 |  | 340 | 17 | 18 | 7.4 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.38 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
11
14 | 14:00 |  | 350 | 20 | 19.4 | 7.0 | 3 | 5.6 | 2014-06-09 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
15 | 14:00 |  | 102 | 19 | 18.6 | 7.6 | 3 | 5.6 | 2015-06-09 | 0.45 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
16 | 14:00 |  | 220 | 18 | 15.0 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-09 | 0.46 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
8
17 | 14:00 |  | 234 | 17 | 14.5 | 7.1 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.48 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
7
18 | 14:00 |  | 184 | 22 | 14.6 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.53 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
19 | 14:00 |  | 236 | 18 | 15.4 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.41 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
7
20 | 14:00 |  | 240 | 20 | 16.3 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
8
21 | 14:00 |  | 240 | 19 | 15.6 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
7
22 | 14:00 |  | 220 | 17 | 17.1 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.45 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
23 | 14:00 |  | 265 | 14 | 15.5 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
8
24 | 14:00 |  | 245 | 17 | 17.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
25 | 14:00 |  | 191 | 19 | 18 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
26 | 14:00 |  | 218 | 20 | 19 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
12
27 | 14:00 |  | 111 | 19 | 18 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.29 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
8
28 | 14:00 |  | 421 | 20 | 19 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.5 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
11
29 | 14:00 |  | 308 | 19 | 18 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2015-06-29 | 0.4 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
12
30 | 14:00 |  | 210 | 20 | 18.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2015-07-10 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 357
9
31 | [27 empty] | 357
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.4 | 7.5 |  | 156 |  | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.41
|  |  |  | Min | 15.5 | 7
|  |  |  | Prom | 17.9533 | 7.2875
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 12:00 |  | 310 | 18 | 14.6 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2015-08-02 | 0.44 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  | N/A |  |  | 0 |  |  | 11
9
2 | 12:00 |  | 280 | 19 | 15.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2015-08-02 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
10
3 | 10:00 |  | 260 | 22 | 16.8 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-02 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
12
4 | 12:00 |  | 360 | 18 | 17.8 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-08-02 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
5 | 10:00 |  | 340 | 15 | 18 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-05 | 0.89 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
6 | 12:00 |  | 385 | 16 | 17.4 | 8.2 | 3 | 4.8 | 2015-08-06 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
12
7 | 12:00 |  | 370 | 15 | 16.9 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2015-08-07 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
9
8 | 12:00 |  | 200 | 13 | 17.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-08 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
8
9 | 12:00 |  | 201 | 14 | 18 | 7.4 | 3 | 4.8 | 29-08-2'15 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
8
10 | 12:00 |  | 290 | 17 | 16.3 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
12
11 | 12:00 |  | 240 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 4.8 | 29-08-2'15 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
12 | 12:00 |  | 114 | 16 | 18.4 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
10
13 | 9:00 |  | 125 | 20 | 17.3 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.68 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
12
14 | 9:00 |  | 793 | 21 | 15.2 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
13
15 | 9:00 |  | 235 | 20 | 16.3 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
16 | 9:00 |  | 240 | 20 | 19 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
12
17 | 9:00 |  | 200 | 16 | 16 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
10
18 | 9:00 |  | 210 | 20 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
10
19 | 9:00 |  | 240 | 15 | 17 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 1.22 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
10
20 | 9:00 |  | 248 | 17 | 16.5 | 7 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
21 | 9:00 |  | 235 | 20 | 17 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
22 | 9:00 |  | 459 | 21 | 16.8 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
9
23 | 9:00 |  | 478 | 21 | 17.4 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
14
24 | 9:00 |  | 320 | 18 | 14.2 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
9
25 | 9:00 |  | 370 | 16 | 17.7 | 8 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.68 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
10
26 | 9:00 |  | 280 | 22 | 17.4 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
27 | 9:00 |  | 300 | 24 | 17.2 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-08-29 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
12
28 | 9:00 |  | 180 | 23 | 17.5 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
13
29 | 9:00 |  | 112 | 20 | 19 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
13
30 | 9:00 |  | 104 | 19 | 18 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
31 | 9:00 |  | 115 | 19 | 19 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 8.2 |  | 148.8 |  | 0.58613 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 14.2 | 7
|  |  |  | Prom | 17.071 | 7.5548
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 9:00 |  | 160 | 18 | 18 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.28 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  | 0.4 |  | 19
12
2 | 10:00 |  | 140 | 17 | 16 | 8.5 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
12
3 | 10:00 |  | 170 | 17 | 17.5 | 8.4 | 3 | 4.8 | 2015-09-07 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
11
4 | 10:00 |  | 220 | 16 | 16.5 | 8.2 | 3 | 6.7 | 2015-09-07 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
11
5 | 10:00 |  | 390 | 17 | 17.5 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2015-09-07 | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
10
6 | 10:00 |  | 390 | 16 | 16.2 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-07-12 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
11
7 | 10:00 |  | 280 | 17 | 17.5 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2015-07-12 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
10
8 | 10:00 |  | 358 | 18 | 18 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-07-12 | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
11
9 | 10:00 |  | 300 | 17 | 17.4 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2015-07-12 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
10
10 | 13:00 |  | 210 | 19 | 18 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-09-10 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
11
11 | 14:00 |  | 360 | 22 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
12
12 | 14:00 |  | 350 | 20 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
10
13 | 14:00 |  | 154 | 21 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 19
11
14 | 14:00 |  | 118 | 22 | 18 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.3 |  | 25
13
15 | 14:00 |  | 136 | 22 | 19 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.2 |  | 29
12
16 | 8:30 |  |  | 22 | 19 | 9.3 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.05 |  | 30
11
17 | 10:00 | [5 empty] | 3 | 5.7 | 2015-09-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
18 | 10:00 |  | 220 | 19 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 1.74 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
19 | 10:00 |  | 260 | 20 | 16.7 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
20 | 10:00 |  | 290 | 18 | 17.0 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
21 | 10:00 |  | 280 | 17 | 17.4 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
10
22 | 10:00 |  | 140 | 20 | 17.2 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
9
23 | 10:00 |  | 150 | 21 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-09-02 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
24 | 10:00 |  | 150 | 18 | 16.8 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-09-02 | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
25 | 10:00 |  | 140 | 18 | 17.2 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-09-02 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
26 | 10:00 |  | 380 | 21 | 18.0 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-09-22 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
9
27 | 10:00 |  | 320 | 19 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-09-02 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
10
28 | 10:00 |  | 240 | 21 | 17.0 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-09-02 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
29 | 10:00 |  | 210 | 22 | 20.0 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2015-10-07 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
30 | 10:00 |  | 130 | 18 | 18.0 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2015-10-07 | 0.67 |  |  |  | 0 | 0 | N/A |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 9.3 |  | 176.3 |  | 0.49276 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.95 | 19 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 7.1
|  |  |  | Prom | 17.5353 | 7.631
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 8:00 |  | 320 | 23 | 19 | 8 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.33 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
2 | 8:00 |  | 348 | 23 | 20 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
13
3 | 9:00 |  | 102 | 23 | 20 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
4 | 9:00 |  | 180 | 22 | 19 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
5 | 12:00 |  | 220 | 22 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
6 | 12:00 |  | 240 | 19 | 18 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.75 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
7 | 12:00 |  | 210 | 20 | 17.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-10-07 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
9
8 | 10:00 |  | 280 | 20 | 16.5 | 8 | 3 | 5.7 | 08-10-2015 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
7
9 | 10:00 |  | 350 | 21 | 17.5 | 8.1 | 3 | 5.7 | 2105-10-09 | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
10 | 11:00 |  | 346 | 22 | 17 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-10-10 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
8
11 | 10:00 |  | 370 | 24 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-10-11 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
12 | 10:00 |  | 280 | 22 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-10-12 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
13 | 10:00 |  | 220 | 18 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
14 | 10:00 |  | 290 | 22 | 17.5 | 7 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
15 | 12:00 |  | 114 | 18 | 17 | 7 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
9
16 | 8:10 |  | 4431 | 23 | 20 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A | 40 |  |  | 30
13
17 | 9:00 |  | 365 | 24 | 18 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
13
18 | 9:00 |  | 365 | 23 | 19 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
19 | 8:30 |  | 340 | 20 | 19 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
20 | 11:00 |  | 320 | 21 | 19.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.75 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
7
21 | 12:00 |  | 330 | 20 | 18.5 | 7 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
22 | 12:00 |  | 340 | 20 | 19 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
23 | 10:00 |  | 118 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
24 | 9:00 |  | 486 | 23 | 19 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
25 | 8:00 |  | 540 | 22 | 20 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
13
26 | 9:00 |  | 250 | 21 | 19.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
14
27 | 11:00 |  | 260 | 22 | 19 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-10-23 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
28 | 10:00 |  | 210 | 21 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.54 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
29 | 10:00 |  | 613 | 20 | 17.5 | 7 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
11
30 | 12:00 |  | 342 | 23 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
12
31 | 11:00 |  | 455 | 20 | 19 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | OCTUBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20 | 8.1 |  | 176.7 |  | 0.42387 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 16.5 | 7
|  |  |  | Prom | 18.3871 | 7.5097
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 9:00 |  | 399 | 22 | 19 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.57 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 30
10
2 | 9:00 |  | 446 | 21 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
13
3 | 8:00 |  | 360 | 23 | 19 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
13
4 | 10:00 |  | 320 | 20 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
5 | 10:00 |  | 340 | 22 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
6 | 10:00 |  | 235 | 21 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
13
7 | 10:00 |  | 320 | 20 | 19 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
13
8 | 10:00 |  | 310 | 21 | 17.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-11-08 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
9 | 10:00 |  | 453 | 20 | 18 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2015-11-09 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
11
10 | 10:00 |  | 504 | 22 | 17.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-11-10 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
11 | 11:00 |  | 275 | 22 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-11-11 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
10
12 | 10:00 |  | 310 | 21 | 17.3 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-11-12 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
13 | 9:00 |  | 290 | 20 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-13 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
14 | 9:00 |  | 350 | 21 | 17.4 | 7.6 | 3 | 5.7 | 23-11,2015 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
18
15 | 8:00 |  | 300 | 21 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 23-11,2015 | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
16 | 10:00 |  | 800 | 21 | 17.4 | 7.6 | 3 | 5.7 | 23-11,2015 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 30
12
17 | 9:00 |  | 381 | 23 | 19 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 40 |  |  | 30
13
18 | 10:00 |  | 283 | 23 | 19 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
13
19 | 8:30 |  | 331 | 23 | 18 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
13
20 | 8:30 |  | 340 | 22 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
12
21 | 9:00 |  | 350 | 20 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
10
22 | 8:00 |  | 360 | 24 | 17.4 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
11
23 | 10:00 |  | 414 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2015-11-23 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
12
24 | 9:00 |  | 325 | 21 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-11-24 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 30
10
25 | 12:00 |  | 380 | 23 | 15.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-11-25 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 0.5 |  | 40
12
26 | 11:00 |  | 367 | 23 | 16.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2015-11-26 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
11
27 | 12:00 |  | 410 | 25 | 17.2 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2015-11-27 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
10
28 | 12:00 |  | 380 | 26 | 16.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2015-12-08 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
11
29 | 12:00 |  | 320 | 24 | 17.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2015-12-08 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
10
30 | 12:00 |  | 340 | 1913 | 17.4 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2015-12-08 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | NOVIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 171 |  | 0.40767 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 0.5 | 10 | 0
|  |  |  | Min | 15.5 | 7.2
|  |  |  | Prom | 17.5867 | 7.53
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2015-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 12:00 |  | 300 | 22 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 40
10
2 | 12:00 |  | 306 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
13
3 | 9:00 |  | 295 | 24 | 18.8 | 7.2 | 3 | 5.4 | 08-12-201¦5 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
13
4 | 8:30 |  | 388 | 22 | 18 | 7.5 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
13
5 | 9:00 |  | 473 | 22 | 18 | 7.2 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 40
12
6 | 9:00 |  | 320 | 22 | 18 | 7.5 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.95 |  | 59
11
7 | 8:30 |  | 280 | 21 | 17 | 7 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
12
8 | 9:00 |  | 805 | 22 | 17.4 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-08 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
13
9 | 9:00 |  | 320 | 24 | 24.1 | 8.2 | 3 | 5.4 | 2015-12-09 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
12
10 | 13:00 |  | 380 | 24 | 17.4 | 7.8 | 3 | 5.4 | 2015-12-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
11
11 | 12:00 |  | 439 | 22 | 16.5 | 7.7 | 3 | 5.4 | 2015-12-11 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
10
12 | 12:00 |  | 407 | 23 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-12 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
11
13 | 12:00 |  | 371 | 22 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.4 | 2015-12-13 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
14
14 | 12:00 |  | 300 | 25 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
12
15 | 14:00 |  | 280 | 22 | 16 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
11
16 | 14:00 |  | 360 | 21 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
12
17 | 14:00 |  | 320 | 20 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 59
11
18 | 12:00 |  | 341 | 23 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0.6 |  | 71
12
19 | 8:30 |  | 332 | 24 | 19 | 7.5 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 71
13
20 | 9:00 |  | 770 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 71
12
21 | 9:00 |  | 388 | 23 | 17 | 7.3 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 71
18
22 | 9:00 |  | 340 | 24 | 18 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-24 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [5 empty] | 1.85 |  | 108
13
23 | 14:00 |  | 300 | 22 | 17.9 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-25 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [5 empty] | 2.5 |  | 158
12
24 | 14:00 |  | 480 | 22 | 17.4 | 7.8 | 3 | 5.4 | 2015-12-26 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
12
25 | 13:00 |  | 480 | 24 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2015-12-27 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
12
26 | 14:00 |  | 450 | 22 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2015-12-28 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
14
27 | 14:00 |  | 545 | 23 | 17.5 | 7.5 | 3 | 5.4 | 2015-12-29 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
15
28 | 14:00 |  | 545 | 22 | 16.3 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
13
29 | 14:00 |  | 420 | 24 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
12
30 | 14:00 |  | 450 | 24 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
13
31 | 14:00 |  | 540 | 25 | 18 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 158
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 24.1 | 8.2 |  | 167.4 |  | 0.46161 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 118 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 7
|  |  |  | Prom | 17.6226 | 7.5355
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | 610 | 25 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  | N/A | [5 empty] | 158
14
2 | 14:00 |  | 850 | 24 | 17.6 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 158
13
3 | 14:00 |  | 1140 | 23 | 17 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 158
14
4 | 9:00 |  | 546 | 24 | 18 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 158
14
5 | 9:00 |  | 578 | 24 | 17 | 7.1 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0.25 |  | 163
13
6 | 9:00 |  | 587 | 23 | 18 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 80 |  |  | 163
12
7 | 9:00 |  | 620 | 25 | 18 | 7.1 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 163
13
8 | 14:00 |  | 565 | 22 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.365 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 163
13
9 | 14:00 |  | 720 | 25 | 18.6 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 163
16
10 | 14:00 |  | 550 | 23 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-10 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 163
12
11 | 14:00 |  | 630 | 22 | 18.4 | 7.9 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 | [7 empty] | 163
10
12 | 9:00 |  | 580 | 25 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 40 | 2.85 |  | 220
13
13 | 9:00 |  | 970 | 24 | 18 | 7.9 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
16
14 | 9:00 |  | 605 | 26 | 19 | 8.1 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
15
15 | 9:00 |  | 393 | 25 | 19 | 8 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
13
16 | 9:00 |  | 780 | 26 | 20 | 7.3 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
15
17 | 14:00 |  | 810 | 24 | 22.5 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
12
18 | 14:00 |  | 820 | 23 | 20.5 | 7.2 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
14
19 | 14:00 |  | 1313 | 25 | 24.5 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
16
20 | 14:00 |  | 876 | 23 | 20 | 7.2 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
13
21 | 14:00 |  | 825 | 25 | 20 | 7.1 | 3 | 5.4 | 2016-01-21 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
13
22 | 14:00 |  | 861 | 23 | 19 | 7.5 | 3 | 5.4 | 2016-01-22 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
12
23 | 14:00 |  | 910 | 22 | 19 | 7.2 | 3 | 5.4 | 2016-01-23 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.5 |  | 230
11
24 | 14:00 |  | 870 | 26 | 19 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-01-24 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 230
15
25 | 14:00 |  | 780 | 24 | 19.5 | 7.7 | 3 | 7.6 | 2016-01-31 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 230
17
26 | 14:00 |  | 800 | 25 | 18.5 | 7.9 | 3 | 7.6 | 2016-01-31 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 230
17
27 | 14:00 |  | 820 | 26 | 19 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2016-01-31 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 230
15
28 | 14:00 |  | 850 | 26 | 19 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-01-31 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.3 |  | 236
15
29 | 14:00 |  | 970 | 27 | 18 | 7.9 | 3 | 7.8 | 2016-01-31 | 0.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
15
30 | 14:00 |  | 980 | 26 | 19.5 | 8 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
18
31 | 14:00 |  |  | 27 | 19 | 7.9 | 3 | 7.4 | 2016-01-10 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
15
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 24.5 | 8.1 |  | 185 |  | 0.42177 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 120 | 3.9 | 78 | 0
|  |  |  | Min | 17 | 7.1
|  |  |  | Prom | 18.8742 | 7.5677
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 850 | 26 | 25 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 236
18
2 | 14:00 |  | 1778 | 25 | 24.5 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
19
3 | 14:00 |  | 810 | 22 | 20 | 7.1 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
12
4 | 14:00 |  | 780 | 24 | 23.5 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
18
5 | 14:00 |  | 1833 | 26 | 24 | 7 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
17
6 | 14:00 |  | 822 | 21 | 20 | 7.2 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
11
7 | 9:00 |  | 874 | 23 | 20 | 7.1 | 3 | 7.5 | 2016-01-10 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
13
8 | 9:00 |  | 950 | 22 | 20 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
12
9 | 14:00 |  | 910 | 22 | 21.4 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-01-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
12
10 | 14:00 |  | 1100 | 26 | 20.6 | 7 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
18
11 | 14:00 |  | 1250 | 24 | 19.4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
18
12 | 14:00 |  | 1250 | 24 | 20.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
16
13 | 10:00 |  | 1150 | 25 | 19.5 | 7.8 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
17
14 | 10.00 |  | 3131 | 26 | 19 | 7.7 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
15
15 | 10:00 |  | 967 | 27 | 20 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
15
16 | 10:00 |  | 950 | 24 | 20.2 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
12
17 | 14:00 |  | 900 | 23 | 19.5 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
14
18 | 14:00 |  | 910 | 22 | 22.5 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
14
19 | 14:00 |  | 980 | 24 | 24 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
14
20 | 14:00 |  | 874 | 22 | 26.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-02-20 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
16
21 | 14:00 |  | 1068 | 19 | 18.3 | 7.1 | 3 | 7.6 | 2016-02-22 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
11
22 | 14:00 |  | 878 | 20 | 18 | 7.9 | 3 | 7.6 | 2016-02-23 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
11
23 | 14:00 |  | 561 | 24 | 19 | 7.7 | 3 | 7.6 | 2016-02-24 | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
13
24 | 14:00 |  | 810 | 23 | 19 | 7.1 | 3 | 7.6 | 2016-02-25 | 0.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
11
25 | 14:00 |  | 850 | 20 | 20.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-02-25 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
13
26 | 14:00 |  | 950 | 20 | 24.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-02-26 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
12
27 | 14:00 |  | 750 | 25 | 20.5 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
16
28 | 14:00 |  | 650 | 26 | 19.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
12
29 | 14:00 |  | 556 | 22 | 19.5 | 7.4 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 236
13
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | FEBRERO
|  |  |  | N° Días: | 29
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 26.5 | 7.9 |  | 220.3 |  | 0.35448 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 18 | 7
|  |  |  | Prom | 20.9966 | 7.4448
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 10:00 |  | 678 | 24 | 18.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 236
12
2 | 10:00 |  | 680 | 21 | 19.8 | 7.5 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
11
3 | 10:00 |  | 310 | 22 | 19.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
11
4 | 10:00 |  | 450 | 21 | 16.5 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2016-03-07 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
14
5 | 10:00 |  | 620 | 22 | 17.5 | 7 | 3 | 5.4 | 2016-03-07 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
12
6 | 12:00 |  | 810 | 23 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-07 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
14
7 | 12:00 |  | 770 | 20 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-07 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 236
12
8 | 12:00 |  | 199 | 21 | 17 | 7.2 | 3 | 5.4 | 2016-03-08 | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.3 |  | 242
12
9 | 12:00 |  | 115 | 19 | 18 | 7.5 | 3 | 5.4 | 2016-03-09 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.15 |  | 245
10
10 | 12:00 |  | 205 | 23 | 18 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-03-10 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
12
11 | 12:00 |  | 320 | 19 | 17 | 7.8 | 3 | 5.4 | 2016-03-11 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
10
12 | 12:00 |  | 480 | 19 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-12 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
12
13 | 12:00 |  | 360 | 19 | 17.6 | 7.6 | 3 | 5.4 | 2016-03-13 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
10
14 | 12:00 |  | 280 | 22 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-14 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
14
15 | 12:00 |  | 628 | 22 | 18 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-15 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
14
16 | 12:00 |  | 311 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-17 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
10
17 | 12:00 |  | 311 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-18 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
12
18 | 12:00 |  | 400 | 17 | 16.5 | 8.6 | 3 | 5.4 | 2016-03-18 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
12
19 | 12:00 |  | 380 | 18 | 18 | 8.5 | 3 | 5.4 | 2016-03-28 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
12
20 | 14:00 |  | 400 | 20 | 19.9 | 8.6 | 3 | 5.4 | 2016-03-28 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 245
12
21 | 14:00 |  | 320 | 21 | 20.5 | 8.4 | 3 | 5.4 | 2016-03-28 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 245
14
22 | 14:00 |  | 360 | 23 | 18.5 | 8.8 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 245
12
23 | 14:00 |  | 611 | 24 | 17.5 | 8.4 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 245
14
24 | 8:30 |  | 427 | 20 | 18 | 8.3 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 245
11
25 | 8:30 |  | 301 | 20 | 18 | 8.5 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 245
11
26 | 8:30 |  | 948 | 20 | 17 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 245
10
27 | 9:00 |  | 320 | 21 | 18 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [5 empty] | 1.5 |  | 275
11
28 | 14:00 |  | 300 | 24 | 18.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 275
12
29 | 14:00 |  | 360 | 23 | 17.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 275
12
30 | 14:00 |  | 280 | 22 | 22.2 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-03-28 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 275
15
31 | 14:00 |  |  | 24 | 19 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 275
15
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 22.2 | 8.8 |  | 170.2 |  | 0.35806 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 21 | 1.95 | 39 | 0
|  |  |  | Min | 16.5 | 7
|  |  |  | Prom | 18.0742 | 7.7452
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 8:30 |  | 462 | 19 | 17 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 235
11
2 | 10:00 |  | 611 | 18 | 18 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 1.6 |  | 267
11
3 | 10:00 |  | 324 | 18 | 16.5 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
12
4 | 9:30 |  | 279 | 15 | 18 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
13
5 | 14:00 |  | 244 | 24 | 16.4 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
14
6 | 14:00 |  | 260 | 23 | 17.5 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
12
7 | 14:00 |  | 276 | 24 | 18.6 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
12
8 | 14:00 |  | 228 | 24 | 18 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
14
9 | 14:00 |  | 287 | 20 | 18 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
12
10 | 14:00 |  | 298 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
9
11 | 14:00 |  | 247 | 18 | 16 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-04-11 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
9
12 | 14:00 |  | 299 | 18 | 17 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-04-12 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
11
13 | 14:00 |  | 260 | 20 | 18 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-13 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
12
14 | 14:00 |  | 368 | 21 | 18.4 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-04-14 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
14
15 | 14:00 |  | 410 | 20 | 18 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-15 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
11
16 | 14:00 |  | 264 | 24 | 19.4 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-16 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
12
17 | 14:00 |  | 361 | 20 | 19 | 7.1 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
11
18 | 14:00 |  | 307 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
10
19 | 14:00 |  | 310 | 21 | 19 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 267
10
20 | 14:00 |  | 340 | 20 | 19.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 10.6 |  | 479
12
21 | 14:00 |  | 300 | 23 | 20.5 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 479
11
22 | 14:00 |  | 410 | 19 | 19.5 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 479
13
23 | 14:00 |  | 420 | 22 | 20.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 479
14
24 | 14:00 |  | 222 | 19 | 18.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 479
12
25 | 14:00 |  | 352 | 20 | 18 | 7.1 | 3 | 4.8 | 2016-04-26 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.3 |  | 485
11
26 | 14:00 |  | 321 | 19 | 17 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-28 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.75 |  | 500
9
27 | 14:00 |  | 304 | 18 | 17 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-28 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.7 |  | 514
9
28 | 14:00 |  | 310 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-04-29 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 514
8
29 | 14:00 |  | 400 | 12 | 17.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-30 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 514
10
30 | 14:00 |  | 360 | 14 | 19.5 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-05-01 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | 514
12
31 | [27 empty] | 514
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20.5 | 7.9 |  | 144 |  | 0.43133 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 13.95 | 239 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 7.1
|  |  |  | Prom | 18.0433 | 7.5167
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 370 | 14 | 19.5 | 7.8 | 3 | 4.8 | 0405-2016 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 514
10
2 | 14:00 |  | 220 | 17 | 19 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-05-04 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 514
12
3 | 14:00 |  | 293 | 17 | 16 | 7.1 | 3 | 4.8 | 2016-05-04 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 514
8
4 | 14:00 |  | 266 | 18 | 16.5 | 7 | 3 | 4.8 | 2016-05-11 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 514
10
5 | 14:00 |  | 310 | 17 | 17.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-05-11 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 514
9
6 | 14:00 |  | 330 | 18 | 18 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-05-11 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A |  | 1.5 |  | 544
10
7 | 14:00 |  | 299 | 12 | 16.5 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-05-13 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  |  | N/A | N/A |  | 0.5 |  | 554
8
8 | 14:00 |  | 350 | 14 | 17.5 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2016-05-13 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 554
10
9 | 14:00 |  | 300 | 12 | 17 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2016-05-13 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 554
10
10 | 14:00 |  | 243 | 16 | 16 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-05-13 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 554
12
11 | 14:00 |  | 332 | 18 | 17 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-05-13 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  | 2.2 |  | 598
8
12 | 14:00 |  | 341 | 20 | 19 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2016-05-13 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
13 | 14:00 |  | 330 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-05-14 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
9
14 | 14:00 |  | 463 | 19 | 16 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2016-04-15 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
8
15 | 14:00 |  | 220 | 18 | 17 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-04-16 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
16 | 14:00 |  | 336 | 19 | 18.5 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-04-17 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
17 | 14:00 |  | 280 | 20 | 19 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-04-18 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
14
18 | 14:00 |  | 280 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-04-19 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
7
19 | 14:00 |  | 287 | 20 | 17 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-05-19 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
20 | 14:00 |  | 290 | 22 | 17.5 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-05-20 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
13
21 | 14:00 |  | 350 | 19 | 18.1 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2016-05-21 | 0.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
22 | 14:00 |  | 295 | 21 | 17.5 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-05-22 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
23 | 14:00 |  | 296 | 18 | 16.5 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
24 | 14:00 |  | 280 | 20 | 17.5 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
25 | 14:00 |  | 291 | 18 | 17 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
8
26 | 14:00 |  | 224 | 19 | 18 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
27 | 14:00 |  | 253 | 20 | 17 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
28 | 14:00 |  | 263 | 19 | 16 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
8
29 | 14:00 |  | 238 | 20 | 16 | 7.2 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
30 | 14:00 |  | 238 | 20 | 19 | 7.5 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
31 | 14:00 |  | 280 | 19 | 16 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.5 | 7.9 |  | 148.8 |  | 0.43419 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 84 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 7
|  |  |  | Prom | 17.3581 | 7.5065
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 240 | 20 | 20.5 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
2 | 14:00 |  | 210 | 20 | 19.5 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-06-02 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
3 | 14:00 |  | 220 | 22 | 20.5 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-06-03 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
4 | 14:00 |  | 245 | 19 | 20 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-06-04 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
5 | 14:00 |  | 220 | 20 | 19.5 | 7.8 | 3 | 4.8 | 2016-06-05 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
6 | 14:00 |  | 145 | 21 | 17.5 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-06-06 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
7 | 14:00 |  | 210 | 20 | 17.8 | 7.9 | 3 | 4.8 | 2016-07-07 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
9
8 | 14:00 |  | 200 | 20 | 18.5 | 7.7 | 3 | 4.8 | 2016-06-08 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
9
9 | 14:00 |  | 136 | 20 | 17 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-06-09 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
10 | 14:00 |  | 208 | 21 | 16.5 | 7 | 3 | 4.8 | 2016-06-10 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
11 | 14:00 |  | 238 | 19 | sin bateria | sin bateria | 3 | 4.8 | 2016-06-11 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
12 | 14:00 |  | 250 | 19 | sin bateria | sin bateria | 3 | 4.8 | 2016-06-12 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
13 | 14:00 |  | 224 | 20 | 18.2 | 7.6 | 3 | 4.8 | 2016-06-13 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
14 | 14:00 |  | 268 | 20 | 18.6 | 7.4 | 3 | 4.8 | 2016-06-14 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
15 | 14:00 |  | 303 | 19 | 14.2 | 7.3 | 3 | 4.8 | 2016-06-15 | e, malo | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
16 | 14:00 |  | 304 | 21 | 16.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-06-16 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
9
17 | 14:00 |  | 310 | 19 | 15 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-06-17 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
18 | 14:00 |  | 309 | 20 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
19 | 14:00 |  | 325 | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
20 | 14:00 |  | 281 | 18 | 16.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
21 | 14:00 |  | 258 | 18 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
22 | 14:00 |  | 264 | 17 | 18.5 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
23 | 14:00 |  | 293 | 16 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
24 | 14:00 |  | 330 | 18 | 18 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-06-25 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
25 | 14:00 |  | 350 | 22 | 17 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-06-26 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
26 | 14:00 |  | 313 | 21 | 18 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-06-27 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
10
27 | 14:00 |  | 387 | 22 | 17 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-06-28 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
9
28 | 14:00 |  | 384 | 21 | 12 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
11
29 | 14:00 |  | 390 | 21 | 18 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 598
12
30 | 14:00 |  | 389 | 21 | 19 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
31 | [10 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20.5 | 7.9 |  | 157.5 |  | 0.42345 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.9
|  |  |  | Min | 12 | 7
|  |  |  | Prom | 17.5464 | 7.5679
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 561 | 20 | 18 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
2 | 14:00 |  | 480 | 19 | 17 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
3 | 14:00 |  | 265 | 17 | 17.6 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
9
4 | 14:00 |  | 465 | 22 | 17.4 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
5 | 14:00 |  | 340 | 20 | 17.4 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
6 | 14:00 |  | 360 | 21 | 18.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
7 | 14:00 |  | 440 | 20 | 17.3 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
9
8 | 14:00 |  | 234 | 20 | 18 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-07-08 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
9 | 14:00 |  | 340 | 19 | 16.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-07-09 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
10 | 14:00 |  | 260 | 18 | 16.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-07-10 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
11 | 14:00 |  | 321 | 19 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-07-11 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
12 | 14:00 |  | 321 | 17 | 18 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-07-12 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
13 | 14:00 |  | 366 | 19 | 17.4 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
14 | 14:00 |  | 313 | 20 | 19 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
15 | 14:00 |  | 309 | 19 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
16 | 14:00 |  | 334 | 18 | 16 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
8
17 | 14:00 |  | 346 | 18 | 15 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
8
18 | 14:00 |  | 295 | 19 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
19 | 14:00 |  | 292 | 20 | 18 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
20 | 14:00 |  | 290 | 19 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
21 | 14:00 |  | 290 | 19 | 16.8 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
14
22 | 14:00 |  | 326 | 20 | 17.2 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-07-22 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
23 | 14:00 |  | 239 | 18 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-23 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
24 | 14:00 |  | 481 | 18 | 16.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-07-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
25 | 14:00 |  | 416 | 21 | 15.4 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-07-25 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
26 | 14:00 |  | 380 | 20 | 16.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
27 | 14:00 |  | 200 | 22 | 17 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
28 | 14:00 |  | 223 | 21 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
29 | 14:00 |  | 306 | 22 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
30 | 14:00 |  | 272 | 18 | 15 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
8
31 | 14:00 |  | 314 | 18 | 15 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 176.7 |  | 0.35933 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 15 | 7
|  |  |  | Prom | 17.1194 | 7.4194
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 301 | 20 | 16 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0
10
2 | 14:00 |  | 316 | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
3 | 14:00 |  | 302 | 18 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
4 | 14:00 |  | 286 | 19 | 13 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
5 | 14:00 |  | 303 | 21 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
6 | 14:00 |  | 317 | 20 | 17.2 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
7 | 14:00 |  | 321 | 19 | 16.2 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
8 | 14:00 |  | 345 | 18 | 17 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
9 | 14:00 |  | 290 | 20 | 16.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
10 | 14:00 |  | 276 | 18 | 17 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
11 | 14:00 |  | 295 | 19 | 18 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
12 | 14:00 |  | 266 | 21 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-04 | 0,,35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
14
13 | 14:00 |  | 353 | 20 | 17.6 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
14 | 14:00 |  | 352 | 20 | 19 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
11
15 | 14:00 |  | 370 | 20 | 19 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
16 | 14:00 |  | 280 | 18 | 17 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
17 | 14:00 |  | 309 | 22 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
18 | 14:00 |  | 273 | 20 | 16 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
9
19 | 14:00 |  | 259 | 21 | 17.4 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
10
20 | 14:00 |  | 287 | 22 | 17.6 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
21 | 14:00 |  | 319 | 19 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0,,35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
22 | 14:00 |  | 249 | 20 | 17.6 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-08-23 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 0
12
23 | 14:00 |  | 209 | 21 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-09-03 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
11
24 | 14:00 |  | 205 | 19 | 17.2 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-09-03 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
12
25 | 14:00 |  | 232 | 20 | 17.8 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-09-03 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
12
26 | 14:00 |  | 200 | 21 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-03 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
14
27 | 14:00 |  | 230 | 21 | 17.6 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-09-03 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
14
28 | 14:00 |  | 267 | 22 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-03 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
10
29 | 14:00 |  | 176 | 21 | 17.4 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
12
30 | 14:00 |  | 194 | 20 | 18 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
10
31 | 14:00 |  | 223 | 19 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | O,77 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 176.7 |  | 0.45893 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 13 | 7.1
|  |  |  | Prom | 17.171 | 7.5613
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 212 | 20 | 18 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
2 | 14:00 |  | 215 | 20 | 18 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [5 empty] | 1.05 |  | 21
10
3 | 14:00 |  | 220 | 19 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.85 |  | 38
9
4 | 14:00 |  | 291 | 21 | 16.9 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
14
5 | 14:00 |  | 245 | 22 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
10
6 | 14:00 |  | 244 | 22 | 18 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
12
7 | 14:00 |  | 235 | 19 | 17.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
10
8 | 14:00 |  | 211 | 21 | 17.3 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
10
9 | 14:00 |  | 247 | 21 | 17.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
11
10 | 14:00 |  | 233 | 20 | 16.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
12
11 | 14:00 |  | 211 | 23 | 17.5 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-09-11 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
11
12 | 14:00 |  | 247 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
14
13 | 14:00 |  | 233 | 22 | 17.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
12
14 | 14:00 |  | 250 | 22 | 18.5 | 7 | 3 | 5.7 | 2016-09-10 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
12
15 | 14:00 |  | 180 | 20 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-11 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
14
16 | 14:00 |  | 360 | 23 | 17.2 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-09-23 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
11
17 | 14:00 |  | 507 | 22 | 17.5 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-09-23 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
12
18 | 14:00 |  | 687 | 18 | 16 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-23 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
11
19 | 14:00 |  |  | 17 | 16 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-09-23 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 1 | 4 | [7 empty] | 38
9
20 | 14:00 | [14 empty] | N/A | N/A | [10 empty] | 38
21 | 14:00 | [14 empty] | N/A | N/A | [10 empty] | 38
22 | 14:00 | [14 empty] | N/A | N/A | [10 empty] | 38
23 | 14:00 |  | 273 | [12 empty] | N/A | N/A | [10 empty] | 38
24 | 14:00 |  | 302 | 22 | 17.9 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-09-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
11
25 | 14:00 |  | 238 | 20 | 16.8 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-09-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
26 | 14:00 |  |  | 21 | 18 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
13
27 | 14:00 |  |  | 20 | 17.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
28 | 14:00 |  |  | 19 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
29 | 14:00 |  |  | 22 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
30 | 14:00 |  |  | 21 | 16.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
31 | [15 empty] | N/A | N/A
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.5 | 7.9 |  | 148.2 |  | 0.40789 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 38 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 7
|  |  |  | Prom | 17.4038 | 7.5
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  |  | 22 | 16 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 38
10
2 | 14:00 |  |  | 20 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
3 | 14:00 |  |  | 21 | 18 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
11
4 | 14:00 |  | 489 | 23 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
11
5 | 14:00 |  | 210 | 23 | 18 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
6 | 14:00 |  | 240 | 24 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
7 | 14:00 |  | 306 | 21 | 16.0 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
8 | 14:00 |  | 10 | 20 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
9 | 14:00 |  | 353 | 21 | 18.0 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
19
10 | 14:00 |  | 193 | 23 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-06 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
11 | 14:00 |  | 139 | 21 | 18.9 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.50 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
14
12 | 14:00 |  | 210 | 22 | 18.2 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
13 | 14:00 |  | 240 | 23 | 17.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
12
14 | 14:00 |  | 280 | 20 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
14
15 | 14:00 |  | 310 | 21 | 17.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
16 | 14:00 |  | 229 | 19 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.60 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
10
17 | 14:00 |  | 295 | 22 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
14
18 | 14:00 |  | 292 | 21 | 16.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
14
19 | 14:00 |  | 244 | 22 | 17 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 38
13
20 | 14:00 |  | 274 | 23 | 17 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-10-21 | 0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.5 |  | 48
12
21 | 14:00 |  | 307 | 19 | 16 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-10-22 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 48
10
22 | 14:00 |  | 280 | 20 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 48
14
23 | 14:00 |  | 321 | 22 | 18.0 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-10-20 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 48
12
24 | 14:00 |  | 260 | 23 | 17.4 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-10-21 | 0.70 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 48
12
25 | 14:00 |  | 327 | 22 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-10-22 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 | [7 empty] | 48
12
26 | 14:00 |  | 285 | 25 | 18 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [5 empty] | 1.6 |  | 80
13
27 | 14:00 |  | 355 | 24 | 18.2 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 80
13
28 | 14:00 |  | 318 | 24 | 17.7 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 80
12
29 | 14:00 |  | 495 | 25 | 18.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.40 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 80
13
30 | 14:00 |  | 421 | 26 | 16.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 80
10
31 | 14:00 |  | 601 | 25 | 17.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0..70 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 | [7 empty] | 80
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | OCTUBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.9 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 42 | 0
|  |  |  | Min | 16 | 0
|  |  |  | Prom | 17.5071 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 469 | 22 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 80
10
2 | 14:00 |  | 313 | 24 | 18 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0,,70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
15
3 | 14:00 |  | 303 | 24 | 19 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.67 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
14
4 | 14:00 |  | 310 | 22 | 19 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
11
5 | 14:00 |  | 273 | 22 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
11
6 | 14:00 |  | 268 | 21 | 17 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
11
7 | 14:00 |  | 270 | 22 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
14
8 | 14:00 |  | 235 | 21 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
11
9 | 14:00 |  | 243 | 24 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
12
10 | 14:00 |  | 255 | 23 | 17.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-11-05 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 80
14
11 | 14:00 |  | 271 | 25 | 17.2 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
12
12 | 14:00 |  | 265 | 22 | 16.8 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
13
13 | 14:00 |  | 314 | 22 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
14
14 | 14:00 |  | 260 | 26 | 17.8 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
15
15 | 14:00 |  | 240 | 24 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
14
16 | 14:00 |  | 267 | 22 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
13
17 | 14:00 |  | 262 | 24 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
16
18 | 14:00 |  | 277 | 20 | 17.5 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 80
12
19 | 14:00 |  | 269 | 23 | 17.3 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-11-20 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
14
20 | 14:00 |  | 349 | 24 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-11-22 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
12
21 | 14:00 |  | 301 | 20 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-11-22 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
10
22 | 14:00 |  | 310 | 22 | 17.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-03 | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
11
23 | 14:00 |  | 254 | 24 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-03 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
12
24 | 14:00 |  | 254 | 24 | 16.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-03 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
12
25 | 14:00 |  | 270 | 23 | 16.7 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-12-03 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 80
14
26 | 14:00 |  | 385 | 25 | 16.7 | 7.8 | 3 | 5.7 | 06-122016 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
16
27 | 14:00 |  | 327 | 25 | 15.9 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-12-06 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
15
28 | 14:00 |  | 315 | 26 | 16.5 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-12-06 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
16
29 | 14:00 |  | 255 | 26 | 17.2 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-12-06 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
13
30 | 14:00 |  | 260 | 26 | 17.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-12-06 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
15
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | NOVIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 171 |  | 0.46966 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 15.9 | 7.2
|  |  |  | Prom | 17.4333 | 7.5367
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2016-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 326 | 24 | 18.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 80
16
2 | 14:00 |  | 222 | 22 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
12
3 | 14:00 |  | 357 | 21 | 17.4 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
14
4 | 14:00 |  | 372 | 22 | 17.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 80
16
5 | 14:00 |  | 313 | 24 | 18 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.7 |  | 94
16
6 | 14:00 |  | 317 | 23 | 17 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 94
16
7 | 14:00 |  | 340 | 20 | 19 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 94
14
8 | 14:00 |  | 258 | 19 | 17 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 1.25 |  | 119
11
9 | 14:00 |  | 360 | 20 | 18.4 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
14
10 | 14:00 |  | 430 | 21 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-10 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
15
11 | 14:00 |  | 590 | 22 | 16 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-12-11 | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
14
12 | 14:00 |  | 275 | 20 | 17 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-12 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
13
13 | 14:00 |  | 301 | 24 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
14 | 14:00 |  | 340 | 23 | 17.8 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
13
15 | 14:00 |  | 298 | 25 | 18.2 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
16 | 14:00 |  | 400 | 26 | 18.1 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
11
17 | 14:00 |  | 430 | 24 | 17.4 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
18 | 14:00 |  | 497 | 23 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
19 | 14:00 |  | 384 | 20 | 16.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
14
20 | 14:00 |  | 415 | 24 | 17.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
14
21 | 14:00 |  | 406 | 24 | 19 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-12-22 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
15
22 | 14:00 |  | 415 | 23 | 18 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-24 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
13
23 | 14:00 |  | 109 | 22 | 17.3 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2016-12-25 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
24 | 14:00 |  | 2 | 20 | 16.8 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-25 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
11
25 | 14:00 |  | 29 | 19 | 16 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2016-12-27 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
10
26 | 14:00 |  | 344 | 23 | 15.9 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-12-27 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
27 | 14:00 |  | 384 | 20 | 16.2 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2016-12-27 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
18
28 | 14:00 |  | 465 | 22 | 16.4 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-28 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
11
29 | 14:00 |  | 570 | 25 | 15.8 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2016-12-29 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
12
30 | 14:00 |  | 570 | 26 | 17.3 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-12-30 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
11
31 | 14:00 |  | 740 | 25 | 17.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2016-12-31 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 119
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 176.7 |  | 0.36194 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.95 | 39 | 0
|  |  |  | Min | 15.8 | 7.1
|  |  |  | Prom | 17.3806 | 7.4968
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 852 | 25 | 18.1 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2010-01-04 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
15
2 | 14:00 |  | 779 | 27 | 18.5 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2010-01-04 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
14
3 | 14:00 |  | 620 | 26 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2010-01-04 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
16
4 | 14:00 |  | 668 | 29 | 18.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2010-01-04 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
18
5 | 14:00 |  | 679 | 28 | 19.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-01-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
17
6 | 14:00 |  | 679 | 27 | 16.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-01-10 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
17
7 | 14:00 |  | 823 | 21 | 19 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
15
8 | 14:00 |  | 804 | 22 | 19.9 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
15
9 | 14:00 |  | 710 | 24 | 19.2 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
16
10 | 14:00 |  | 611 | 29 | 18.5 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2016-01-10 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 20 |  |  | 119
18
11 | 14:00 |  | 650 | 28 | 17.6 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
19
12 | 14:00 |  | 731 | 26 | 17.4 | 7 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
17
13 | 14:00 |  | 819 | 30 | 17 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
19
14 | 14:00 |  | 840 | 28 | 17.8 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2017-01-10 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A | 20 |  |  | 119
20
15 | 14:00 |  | 659 | 27 | 18.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
21
16 | 14:00 |  | 391 | 27 | 18.3 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
22
17 | 14:00 |  |  | 28 | 18.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
20
18 | 14:00 |  |  | 29 | 16.3 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
21
19 | 14:00 |  | 470 | 26 | 16.8 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
18
20 | 14:00 |  | 600 | 26 | 16.7 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 119
14
21 | 14:00 |  | 700 | 26 | 19 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 139
15
22 | 14:00 |  | 290 | 24 | 19 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2017-01-24 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 139
13
23 | 14:00 |  | 293 | 25 | 19.3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2017-01-29 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 139
15
24 | 14:00 |  | 455 | 22 | 19.8 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 139
13
25 | 14:00 |  | 410 | 26 | 19.3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
15
26 | 14:00 |  | 406 | 28 | 20.5 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
16
27 | 14:00 |  | 518 | 29 | 18.5 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
16
28 | 14:00 |  | 214 | 21 | 19.5 | 7 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
14
29 | 14:00 |  | 508 | 30 | 18.5 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
18
30 | 14:00 |  | 338 | 28 | 18 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
17
31 | 14:00 |  | 350 | 29 | 18.2 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20.5 | 7.9 |  | 191.1 |  | 0.41129 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 0 | 45 | 0
|  |  |  | Min | 16.3 | 7
|  |  |  | Prom | 18.3742 | 7.5323
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 362 | 28 | 18.1 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 8.2 |  | 164
16
2 | 14:00 |  | 396 | 29 | 18.5 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 164
16
3 | 14:00 |  | 367 | 24 | 18.5 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-02-03 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.25 |  | 169
14
4 | 14:00 |  |  | 28 | 18 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
17
5 | 14:00 |  |  | 26 | 19 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
16
6 | 14:00 |  |  | 24 | 20 | 8 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
18
7 | 14:00 |  | 429 | 23 | 18 | 7.9 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
15
8 | 14:00 |  | 361 | 25 | 19 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
16
9 | 14:00 |  | 408 | 21 | 18.3 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
16
10 | 14:00 |  | 1547 | 26 | 19.2 | 7.9 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
17
11 | 14:00 |  | 380 | 26 | 18.5 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169
17
12 | 14:00 |  | 355 | 26 | 19 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.15 |  | 192
18
13 | 14:00 |  | 470 | 24 | 18 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-02-13 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 192
16
14 | 14:00 |  | 470 | 24 | 19.5 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 192
15
15 | 14:00 |  | 413 | 28 | 18.5 | 7.2 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 192
18
16 | 14:00 |  | 492 | 26 | 17.2 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 192
19
17 | 14:00 |  | 440 | 30 | 18.1 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 192
19
18 | 14:00 |  | 506 | 29 | 9.8 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 192
22
19 | 14:00 |  | 374 | 24 | 17.5 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 210
18
20 | 14:00 |  | 491 | 26 | 18 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
19
21 | 14:00 |  | 420 | 26 | 17.4 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
19
22 | 14:00 |  | 651 | 26 | 17.6 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
27
23 | 14:00 |  | 385 | 24 | 18.5 | 7.9 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
19
24 | 14:00 |  | 495 | 23 | 19 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
12
25 | 14:00 |  | 435 | 23 | 19.5 | 7.9 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
13
26 | 14:00 |  | 384 | 25 | 22 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
14
27 | 14:00 |  |  | 26 | 20 | 7.2 | 3 | 7.5 | 2016-02-28 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210
14
28 | 14:00 |  |  | 27 | 20 | 7,,6 | 3 | 7.5 | 2017-03-01 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 210
14
29
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | FEBRERO
|  |  |  | N° Días: | 28
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 22 | 8 |  | 210 |  | 0.3625 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 20 | 10.5 | 46 | 0
|  |  |  | Min | 9.8 | 7.2
|  |  |  | Prom | 18.3821 | 7.5778
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 277 | 24 | 24 | 6.5 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 210
17
2 | 14:00 |  | 210 | 21 | 16 | 7 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 210
15
3 | 14:00 |  | 250 | 20 | 16 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 220
17
4 | 14:00 |  | 398 | 20 | 18 | 8.8 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 278
16
5 | 14:00 |  | 292 | 25 | 19 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 280
17
6 | 14:00 |  | 220 | 24 | 20 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 290
16
7 | 14:00 |  | 161 | 22 | 18.5 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0',60 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 290
14
8 | 14:00 |  | 227 | 24 | 19.5 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 290
16
9 | 14:00 |  | 210 | 26 | 17.5 | 8.4 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 4 | 1 | [7 empty] | 290
19
10 | 14:00 |  | 211 | 24 | 16.5 | 7.8 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 290
13
11 | 14:00 |  | 248 | 23 | 16 | 7.8 | 3 | 7.5 | 2017-03-12 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 290
13
12 | 14:00 |  | 232 | 22 | 18 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2017-03-13 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 290
10
13 | 14:00 |  | 187 | 22 | 18 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-03-14 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 290
11
14 | 14:00 |  | 202 | 22 | 16 | 7.3 | 3 | 7.5 | 2017-03-15 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 290
10
15 | 14:00 |  | 208 | 24 | 19 | 7.8 | 3 | 7.5 | 2017-03-15 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
15
16 | 14:00 |  | 188 | 20 | 17.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-03-15 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
16
17 | 14:00 |  | 182 | 22 | 18 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-03-15 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
14
18 | 14:00 |  | 108 | 24 | 17.5 | 8.4 | 3 | 4.3 | 2017-03-15 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
14
19 | 14:00 |  | 104 | 20 | 18.5 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-03-15 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
12
20 | 14:00 |  | 132 | 19 | 16 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-03-15 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
12
21 | 14:00 |  | 202 | 18 | 14 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-03-15 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
12
22 | 14:00 |  | 205 | 19 | 16 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
13
23 | 14:00 |  | 192 | 20 | 17.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
16
24 | 14:00 |  | 179 | 22 | 20 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
14
25 | 14:00 |  | 192 | 24 | 18.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
13
26 | 14:00 |  | 139 | 21 | 19 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
17
27 | 14:00 |  | 162 | 20 | 16.3 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
12
28 | 14:00 |  | 143 | 20 | 13.8 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
14
29 | 14:00 |  | 152 | 22 | 19 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
10
30 | 14:00 |  | 145 | 20 | 16 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
11
31 | 14:00 |  | 145 | 19 | 17.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-04-08 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 | [7 empty] | 300
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 24 | 8.8 |  | 181.3 |  | 0.43767 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
|  |  |  | Min | 13.8 | 6.5
|  |  |  | Prom | 17.6419 | 7.5548
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 196 | 22 | 18 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 300
14
2 | 14:00 |  | 152 | 20 | 16,,5 | 8 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 300
14
3 | 14:00 |  | 152 | 22 | 17 | 7.2 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 300
12
4 | 14:00 |  | 169 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 300
15
5 | 14:00 |  | 140 | 20 | 16.5 | 7 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 300
13
6 | 14:00 |  | 150 | 23 | 17 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 340
16
7 | 14:00 |  | 180 | 19 | 18 | 7.3 | 3 | 7.5 | 2017-04-08 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
13
8 | 14:00 |  | 138 | 22 | 19 | 7.9 | 3 | 7.5 | 2017-04-10 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
17
9 | 14:00 |  | 191 | 21 | 16 | 7.1 | 3 | 7.5 | 2017-04-10 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
14
10 | 14:00 |  | 139 | 20 | 18 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
14
11 | 14:00 |  | 200 | 20 | 17 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
12
12 | 14:00 |  | 153 | 17 | 26 | 7.7 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
10
13 | 14:00 |  | 197 | 20 | 18 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 346
10
14 | 14:00 |  | 276 | 20 | 17 | 7.2 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 348
11
15 | 14:00 |  | 420 | 19 | 16 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2017-04-21 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 354
10
16 | 14:00 |  | 160 | 22 | 19 | 7.9 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 354
14
17 | 14:00 |  | 197 | 24 | 16 | 7.1 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 354
15
18 | 14:00 |  | 170 | 19 | 18 | 7.6 | 3 | 7.5 | 2017-04-21 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 354
14
19 | 14:00 |  | 210 | 17 | 17 | 7.7 | 3 | 7.6 | 2017-04-21 | 0.52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 354
12
20 | 14:00 |  | 145 | 15 | 20 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | ,0,0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 360
29
21 | 14:00 |  | 70 | 13 | 20 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 364
23.1
22 | 14:00 |  | 181 | 14 | 21 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 372
26
23 | 14:00 |  | 168 | 15 | 19 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 380
22
24 | 14:00 |  | 61 | 18 | 17.4 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | ,0,0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 382
13
25 | 14:00 |  | 126 | 19 | 18 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 382
15
26 | 14:00 |  | 113 | 17 | 19.5 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 382
12
27 | 14:00 |  | 125 | 18 | 16.5 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-04-21 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 382
14
28 | 14:00 |  | 143 | 17 | 16 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-04-28 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 384
9
29 | 14:00 |  | 142 | 15 | 14 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-05-01 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 390
8
30 | 14:00 |  | 141 | 14 | 13.1 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-05-01 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 394
8
31 | [21 empty] | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 394
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 26 | 8 |  | 190 |  | 0.49433 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 94 | 0
|  |  |  | Min | 13.1 | 7
|  |  |  | Prom | 17.7586 | 7.4833
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 150 | 14 | 13.8 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-05-02 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 394
8
2 | 14:00 |  | 131 | 16 | 18.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 394
10
3 | 14:00 |  | 128 | 13 | 16.1 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 394
10
4 | 14:00 |  | 133 | 12 | 12 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 394
9
5 | 14:00 |  | 143 | 14 | 18 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 394
10
6 | 14:00 |  | 174 | 13 | 15.7 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 420
10
7 | 14:00 |  | 141 | 18 | 17.3 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 450
16
8 | 14:00 |  | 129 | 11 | 11.3 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 454
8
9 | 14:00 |  | 145 | 16 | 13 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 460
12
10 | 14:00 |  | 282 | 12 | 17.7 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 460
9
11 | 14:00 |  | 372 | 12 | 10.5 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 460
10
12 | 14:00 |  | 256 | 19 | 19 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-05-14 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 460
12
13 | 14:00 |  | 169 | 19 | 17.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 460
13
14 | 14:00 |  | 155 | 17 | 16.1 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.72 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 460
13
15 | 14:00 |  | 134 | 17 | 16.2 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
16 | 14:00 |  | 146 | 16 | 14.3 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
10
17 | 14:00 |  | 297 | 16 | 15.2 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
11
18 | 14:00 |  | 10 | 16 | 16.5 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
19 | 14:00 |  | 110 | 15 | 17 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
13
20 | 14:00 |  | 212 | 17 | 17.5 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
21 | 14:00 |  | 113 | 18 | 18 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
22 | 14:00 |  | 141 | 19 | 17.3 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
23 | 14:00 |  | 139 | 21 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
15
24 | 14:00 |  | 139 | 16 | 17 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
25 | 14:00 |  | 150 | 16 | 15 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-05-25 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
26 | 14:00 |  | 108 | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 29-052017 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
27 | 14:00 |  | 172 | 19 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 29-052017 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
11
28 | 14:00 |  | 143 | 18 | 17 | 7.7 | 3 | 4.3 | 29-052017 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
10
29 | 14:00 |  | 121 | 18 | 18 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-05-30 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
30 | 14:00 |  | 125 | 20 | 18 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-05-31 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
31 | 14:00 |  |  | 20 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-05-01 | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
13
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.51548 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 66 | 18
|  |  |  | Min | 10.5 | 7.1
|  |  |  | Prom | 16.1452 | 7.5194
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 119 | 19 | 16 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-06-02 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  | 5 |  | 100
14
2 | 14:00 |  | 180 | 19 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-06-03 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
11
3 | 14:00 |  | 87 | 19 | 18 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
4 | 14:00 |  | 147 | 20 | 17.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
5 | 14:00 |  | 65 | 20 | 17.6 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
6 | 14:00 |  | 144 | 20 | 16.3 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
10
7 | 14:00 |  | 118 | 19 | 16.1 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
11
8 | 14:00 |  | 124 | 21 | 16.7 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
16
9 | 14:00 |  | 116 | 28 | 17.6 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
17
10 | 14:00 |  | 120 | 16 | 17 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
15
11 | 14:00 |  | 110 | 22 | 18.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
11
12 | 14:00 |  | 167 | 19 | 17.4 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
13 | 14:00 |  | 109 | 20 | 16.5 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
13
14 | 14:00 |  | 122 | 22 | 17 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
16
15 | 14:00 |  | 127 | 20 | 17 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-06-16 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
16 | 14:00 |  | 187 | 18 | 16 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-06-17 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
9
17 | 14:00 |  | 126 | 21 | 18 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-06-18 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
18 | 14:00 |  | 140 | 22 | 19 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-06-19 | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
11
19 | 14:00 |  | 101 | 23 | 18 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-06-23 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
13
20 | 14:00 |  | 120 | 16 | 17.3 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-06-23 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
10
21 | 14:00 |  | 234 | 15 | 18.1 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-06-23 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
13
22 | 14:00 |  | 166 | 18 | 17.9 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-06-23 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
13
23 | 14:00 |  | 171 | 12 | 18.2 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-06-23 | 0.78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
9
24 | 14:00 |  | 180 | 15 | 15 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-06-25 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
10
25 | 14:00 |  | 238 | 10 | 16.4 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-06-26 | 0.71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
7
26 | 14:00 |  | 405 | 16 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-06-27 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
27 | 14:00 |  | 189 | 16 | 17.5 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
28 | 14:00 |  | 160 | 16 | 17 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
14
29 | 14:00 |  | 166 | 15 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
30 | 14:00 |  | 176 | 16 | 15.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 100
12
31 | [27 empty] | 100
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 129 |  | 0.54767 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 15 | 7
|  |  |  | Prom | 17.08 | 7.4333
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 220 | 15 | 13 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 204
9
2 | 14:00 |  | 122 | 15 | 14 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
8
3 | 14:00 |  | 166 | 15 | 14 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
9
4 | 14:00 |  | 185 | 17 | 15 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
10
5 | 14:00 |  | 140 | 17 | 16.7 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
12
6 | 14:00 |  | 135 | 16 | 16 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-07-08 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
14
7 | 14:00 |  | 371 | 18 | 17.3 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-07-12 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
14
8 | 14:00 |  | 214 | 14 | 16 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-07-12 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
12
9 | 14:00 |  | 250 | 19 | 17.2 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-07-12 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
14
10 | 14:00 |  | 228 | 15 | 15 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-07-12 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
12
11 | 14:00 |  | 226 | 12 | 11 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-12 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
10
12 | 14:00 |  | 246 | 15 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
13
13 | 14:00 |  | 212 | 14 | 13 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 204
12
14 | 14:00 |  | 234 | 19 | 16.7 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
12
15 | 14:00 |  | 240 | 16 | 15.2 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
15
16 | 14:00 |  | 246 | 16 | 15.3 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
12
17 | 14:00 |  | 201 | 18 | 16 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
11
18 | 14:00 |  | 263 | 20 | 16 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
8
19 | 14:00 |  | 280 | 20 | 12 | 8.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-20 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
10
20 | 14:00 |  | 240 | 15 | 12 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-07-21 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
10
21 | 14:00 |  | 330 | 19 | 15 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-07-22 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
11
22 | 14:00 |  | 680 | 21 | 16.4 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-07-23 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
16
23 | 14:00 |  | 569 | 23 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-07-24 | o,65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
19
24 | 14:00 |  | 399 | 26 | 17.5 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-07-25 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
15
25 | 14:00 |  | 324 | 22 | 17 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-07-26 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
14
26 | 14:00 |  | 408 | 19 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.3 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
14
27 | 14:00 |  | 328 | 20 | 15.4 | 7.4 | 3 | 4.3 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
13
28 | 14:00 |  | 379 | 22 | 16.7 | 7.5 | 3 | 4.3 |  | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
16
29 | 14:00 |  | 390 | 20 | 15.2 | 7.1 | 3 | 4.3 |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
14
30 | 14:00 |  | 424 | 18 | 15.3 | 7.3 | 3 | 4.3 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
9
31 | 14:00 |  | 280 | 14 | 16 | 7.8 | 3 | 4.3 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 0
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 17.5 | 8.3 |  | 133.3 |  | 0.48467 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 104 | 10.2
|  |  |  | Min | 11 | 7
|  |  |  | Prom | 15.271 | 7.4129
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 381 | 18 | 15 | 7.9 | 2 | 4.3 | 2017-08-02 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A |  | 1.3 |  | 26
16
2 | 14:00 |  | 321 | 18 | 15.3 | 7.2 | 2 | 4.3 | 2017-08-12 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | 26
14
3 | 14:00 |  | 368 | 14 | 12 | 7.6 | 2 | 4.3 | 2017-08-12 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
9
4 | 14:00 |  | 437 | 14 | 12 | 7.4 | 2 | 4.3 | 2017-08-12 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
9
5 | 14:00 |  | 372 | 17 | 11 | 7.8 | 2 | 4.3 | 2017-08-12 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
11
6 | 14:00 |  | 246 | 15 | 14 | 7.9 | 2 | 4.3 | 2017-08-12 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
11
7 | 14:00 |  | 390 | 17 | 12 | 7.7 | 2 | 4.3 | 2017-08-12 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
12
8 | 14:00 |  | 240 | 14 | 14 | 7.4 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
10
9 | 14:00 |  | 291 | 15 | 16 | 7 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
14
10 | 14:00 |  | 419 | 18 | 17.6 | 7.5 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
14
11 | 14:00 |  | 512 | 18 | 16.9 | 7.2 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
15
12 | 14:00 |  | 414 | 20 | 17.5 | 7.1 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26 | 391 | sacos que vienen de Tongoy, se sumaron a los 26 que ya habían en Guanaqueros
19
13 | 14:00 |  | 294 | 23 | 17.7 | 7.2 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
17
14 | 14:00 |  | 364 | 20 | 17 | 7.7 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
14
15 | 14:00 |  | 702 | 20 | 16 | 7.3 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
14
16 | 14:00 |  | 288 | 20 | 18 | 7.6 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 26
16
17 | 14:00 |  | 374 | 19 | 17 | 7.4 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
14
18 | 14:00 |  | 331 | 15 | 12 | 7.2 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
11
19 | 14:00 |  | 365 | 19 | 16 | 7.6 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
16
20 | 14:00 |  | 362 | 19 | 15.2 | 7.6 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
15
21 | 14:00 |  | 330 | 18 | 14.3 | 7.5 | 2 | 4.3 | 2017-08-22 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
15
22 | 14:00 |  | 394.94 | 15 | 17.9 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
13
23 | 14:00 |  | 398 | 14 | 18.2 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
12
24 | 14:00 |  | 395 | 19 | 15 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
12
25 | 14:00 |  | 352 | 16 | 16.4 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
15
26 | 14:00 |  | 367 | 16 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
12
27 | 14:00 |  | 450 | 18 | 17.5 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
11
28 | 14:00 |  | 360 | 20 | 17 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
8
29 | 14:00 |  | 320 | 20 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
10
30 | 14:00 |  | 395 | 15 | 16 | 7.6 | 2 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
10
31 | 14:00 |  | 360 | 19 | 15.2 | 7.6 | 2 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.2 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.51194 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 26 | 0
|  |  |  | Min | 11 | 7
|  |  |  | Prom | 15.5548 | 7.4484
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 565 | 18 | 16 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
12
2 | 14:00 |  | 395 | 18 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
11
3 | 14:00 |  | 693 | 16 | 16.3 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
12
4 | 14:00 |  | 325 | 19 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-03 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
12
5 | 14:00 |  | 284 | 17 | 15.3 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
12
6 | 14:00 |  | 320 | 16 | 15.3 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
11
7 | 14:00 |  | 300 | 20 | 12 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
10
8 | 14:00 |  | 829 | 15 | 12 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
10
9 | 14:00 |  | 325 | 19 | 15 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
11
10 | 14:00 |  | 250 | 21 | 16.4 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
16
11 | 14:00 |  | 351 | 23 | 16 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
19
12 | 14:00 |  | 359 | 26 | 17.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
15
13 | 14:00 |  | 340 | 22 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
14
14 | 14:00 |  | 428 | 19 | 16.5 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
14
15 | 14:00 |  | 300 | 20 | 15.4 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-09-15 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
13
16 | 14:00 |  | 1105 | 22 | 16.7 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
16
17 | 14:00 |  | 894 | 20 | 15.2 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
14
18 | 14:00 |  | 880 | 18 | 15.3 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
9
19 | 14:00 |  | 1448 | 14 | 16 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
9.9
20 | 14:00 |  | 2450 | 23 | 17.7 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
17
21 | 14:00 |  | 509 | 20 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [7 empty] | 26
14
22 | 14:00 |  | 306 | 20 | 16 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
14
23 | 14:00 |  | 420 | 20 | 18 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
16
24 | 14:00 |  | 408 | 19 | 17 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
14
25 | 14:00 |  | 404 | 15 | 12 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
11
26 | 14:00 |  | 354 | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
16
27 | 14:00 |  | 368 | 26 | 17.5 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
15
28 | 14:00 |  | 434 | 22 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
14
29 | 14:00 |  | 435 | 19 | 16.5 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-09-25 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
14
30 | 14:00 |  | 410 | 20 | 15.4 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-02 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 26
13
7.6
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18 | 7.9 |  | 129 |  | 0.45633 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 12 | 7.1
|  |  |  | Prom | 15.8667 | 7.5613
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 444 | 19 | 18 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-10-02 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 26
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 26
2 | 14:00 |  | 424 | 18 | 17.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-02 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 26
3 | 14:00 |  | 431 | 18 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-06 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 26
4 | 14:00 |  | 339 | 18 | 17.5 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-10-06 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
|  |  |  | 16 | [23 empty] | 26
5 | 14:00 |  | 351 | 20 | 18 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-10-06 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 26
6 | 14:00 |  | 545 | 21 | 16 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 26
7 | 14:00 |  | 351 | 18 | 15 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-10-09 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 26
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 26
8 | 14:00 |  | 380 | 20 | 17 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-10-09 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 29
9 | 14:00 |  | 410 | 17 | 18.5 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-10-12 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 29
10 | 14:00 |  | 400 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-12 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 29
11 | 14:00 |  | 214 | 19 | 16.5 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-12 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 29
12 | 14:00 |  | 232 | 19 | 16 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-10-12 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 29
13 | 14:00 |  | 270 | 19 | 17.3 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-10-16 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 15 | [23 empty] | 29
14 | 14:00 |  | 369 | 17 | 16.7 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-10-16 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 29
15 | 14:00 |  | 331 | 20 | 17.7 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-10-16 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 29
|  |  |  | 16 | [23 empty] | 29
16 | 14:00 |  | 319 | 19 | 16 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-10-16 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 40
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 40
17 | 14:00 |  | 355 | 18 | 17.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-20 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 42
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 42
18 | 14:00 |  | 334 | 18 | 18 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-20 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 42
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 42
19 | 14:00 |  | 340 | 17 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-10-20 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 42
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 42
20 | 14:00 |  | 235 | 17 | 17.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-24 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 42
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 42
21 | 14:00 |  | 349 | 20 | 17 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-10-24 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 72
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 72
22 | 14:00 |  | 348 | 18 | 16 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-10-24 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 72
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 72
23 | 14:00 |  | 355 | 18 | 15.3 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-10-24 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 72
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 72
24 | 14:00 |  | 320 | 19 | 16 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-24 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 112
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 112
25 | 14:00 |  | 460 | 15 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 112
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 112
26 | 14:00 |  | 408 | 18 | 18 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 149
|  |  |  | 15 | [23 empty] | 149
27 | 14:00 |  | 390 | 17 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 149
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 149
28 | 14:00 |  | 510 | 17 | 16.5 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 149
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 149
29 | 14:00 |  | 450 | 18 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 149
|  |  |  | 14 | [23 empty] | 149
30 | 14:00 |  | 459 | 27 | 20 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 149
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 149
31 | 14:00 |  | 420 | 23 | 20 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 149
17
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | OCTUBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.49226 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 123 | 0
|  |  |  | Min | 15 | 7
|  |  |  | Prom | 16.9613 | 7.4839
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 542 | 18 | 18 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  | 7.45 |  | 149
14
2 | 14:00 |  | 420 | 17 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 149
12
3 | 14:00 |  | 320 | 19 | 17 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 149
14
4 | 14:00 |  | 450 | 17 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 149
12
5 | 14:00 |  | 364 | 17 | 16 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [7 empty] | 149
12
6 | 14:00 |  | 374 | 17 | 15 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-10-07 | 0.68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0.2 |  | 153
11
7 | 14:00 |  | 352 | 18 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 1.3 |  | 179
12
8 | 14:00 |  | 414 | 20 | 17 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [5 empty] | 2.65 |  | 232
13
9 | 14:00 |  | 366 | 24 | 19 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.4 |  | 240
15
10 | 14:00 |  | 805 | 25 | 15 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0.45 |  | 249
16
11 | 14:00 |  | 456 | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
11
12 | 14:00 |  | 421 | 20 | 17.3 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
17
13 | 14:00 |  | 390 | 20 | 16.7 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
15
14 | 14:00 |  | 527 | 19 | 15.9 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
17
15 | 14:00 |  | 456 | 20 | 16 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-11-19 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
16
16 | 14:00 |  | 420 | 21 | 16.7 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
15
17 | 14:00 |  | 480 | 18 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
14
18 | 14:00 |  | 560 | 16 | 16 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
12
19 | 14:00 |  | 529 | 16 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
12
20 | 14:00 |  | 546 | 18 | 16.8 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
11
21 | 14:00 |  | 311 | 17 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
14
22 | 14:00 |  | 492 | 22 | 18 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
12
23 | 14:00 |  | 491 | 17 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
10
24 | 14:00 |  | 495 | 16 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
11
25 | 14:00 |  | 508 | 20 | 18 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
13
26 | 14:00 |  | 427 | 17 | 14 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
9
27 | 14:00 |  | 385 | 17 | 16.7 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
14
28 | 14:00 |  | 393 | 16 | 15.9 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
11
29 | 14:00 |  | 394 | 17 | 16 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
14
30 | 14:00 |  |  | 18 | 16.8 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 249
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | NOVIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 129 |  | 0.48724 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 12.45 | 100 | 0
|  |  |  | Min | 14 | 7
|  |  |  | Prom | 16.2933 | 7.4333
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2017-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 513 | 20 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-04 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  | 12.45 |  | 249
14
2 | 14:00 |  | 377 | 18 | 17 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-12-04 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
14
3 | 14:00 |  | 450 | 20 | 16 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-12-04 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
14
4 | 14:00 |  | 384 | 17 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
12
5 | 14:00 |  | 411 | 16 | 16.4 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
12
6 | 14:00 |  | 414 | 16 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
14
7 | 14:00 |  | 408 | 17 | 17 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
12
8 | 14:00 |  | 517 | 17 | 15 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
12
9 | 14:00 |  | 400 | 17 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
13
10 | 14:00 |  | 356 | 15 | 13 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-12-11 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
10
11 | 14:00 |  | 238 | 15 | 14 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2017-12-12 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
10
12 | 14:00 |  | 274 | 18 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-12-13 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
16
13 | 14:00 |  | 459 | 17 | 15 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
14
14 | 14:00 |  | 263 | 16 | 14.3 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
14
15 | 14:00 |  | 337 | 19 | 16 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 249
14
16 | 14:00 |  | 340 | 20 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 247
16
17 | 14:00 |  | 356 | 21 | 17 | 7 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 247
16
18 | 14:00 |  | 84 | 24 | 18 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  | 0.6 |  | 259
17
19 | 14:00 |  | 75 | 22 | 19 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 259
16
20 | 14:00 |  | 146 | 18 | 17 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 259
14
21 | 14:00 |  |  | 17 | 14 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 259
12
22 | 14:00 |  |  | 16 | 14 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 259
12
23 | 14:00 |  |  | 17 | 15 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 259
14
24 | 14:00 |  |  | 20 | 17 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2017-12-25 | 0.88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 259
14
25 | 14:00 |  |  | 17 | 14 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2017-12-28 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  | 12.05 |  | 500
10
26 | 14:00 |  |  | 15 | 14 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2017-12-28 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
27 | 14:00 |  | 506 | 17 | 14 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-01-05 | 0.32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
28 | 14:00 |  | 248 | 16 | 14 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-01-05 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
29 | 14:00 |  | 840 | 18 | 15 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-01-05 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
14
30 | 14:00 |  | 854 | 17 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-01-05 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
16
31 | 14:00 |  | 1016 | 18 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-01-05 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.54194 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 251 | 25
|  |  |  | Min | 13 | 7
|  |  |  | Prom | 15.5871 | 7.5387
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 714 | 20 | 18 | S/E | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
17
2 | 14:00 |  | 778 | 19 | 16 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
17
3 | 14:00 |  | 793 | 18 | 16 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
16
4 | 14:00 |  | 750 | 21 | 17 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
17
5 | 14:00 |  | 650 | 19 | 16 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
14
6 | 14:00 |  | 700 | 19 | 16 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
14
7 | 14:00 |  | 912 | 18 | 14 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
13
8 | 14:00 |  | 724 | 16 | 15 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 0
15
9 | 14:00 |  | 293 | 21 | 18 |  | 3 | 4.3 | 2018-01-10 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
16
10 | 14:00 |  | 352 | 15 | 14 |  | 3 | 10 | 2018-01-12 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
13
11 | 14:00 |  | 729 | 18 | 16 |  | 3 | 10 | 2018-01-12 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
16
12 | 14:00 |  | 760 | 17 | 14 | 7.9 | 3 | 10 | 2018-01-13 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
11
13 | 14:00 |  | 1001 | 17 | 15 | 7.6 | 3 | 10 | 2018-01-13 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
12
14 | 14:00 |  | 710 | 16 | 14 | 7.8 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
12
15 | 14:00 |  | 810 | 18 | 16.2 | 7.1 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
12
16 | 14:00 |  | 810 | 18 | 16 | 7.7 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
12
17 | 14:00 |  | 835 | 21 | 17.4 | 7.4 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
17
18 | 14:00 |  | 563 | 26 | 19 | 7.9 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
18
19 | 14:00 |  | 884 | 24 | 19 | 7.2 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 4
20
20 | 14:00 |  | 1043 | 21 | 18 | 7.7 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 4
18
21 | 14:00 |  | 866 | 18 | 17 | 7.4 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 4
12
22 | 14:00 |  | 1312 | 20 | 18 | 8.4 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 26
16
23 | 14:00 |  | 974 | 22 | 16 | 8.6 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 26
17
24 | 14:00 |  | 819 | 20 | 17 | 8.4 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 26
17
25 | 14:00 |  | 1011 | 21 | 18 | 9.1 | 3 | 10 | 2018-01-25 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 26
18
26 | 14:00 |  | 1158 | 23 | 19 | 9.6 | 3 | 10 | 2018-02-07 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 26
16
27 | 14:00 |  | 1245 | 24 | 19 | 9.6 | 3 | 10 | 2018-02-07 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 38
18
28 | 14:00 |  | 800 | 20 | 18 | 9.2 | 3 | 10 | 2018-02-07 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 42
12
29 | 14:00 |  | 820 | 20 | 16.2 | 7.7 | 3 | 10 | 2018-02-07 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 42
16
30 | 14:00 |  | 970 | 22 | 16 | 7.4 | 3 | 10 | 2018-02-07 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 42
17
31 | 14:00 |  | 890 | 20 | 17.4 | 7.9 | 3 | 10 | 2018-02-07 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 42
17
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 9.6 |  | 258.7 |  | 0.51484 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 42 | 0
|  |  |  | Min | 14 | 7.1
|  |  |  | Prom | 16.6516 | 8.08
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 791 | 21 | 19 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-02-07 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 48
17
2 | 14:00 |  | 991 | 22 | 16 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-02-07 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
17
3 | 14:00 |  | 1081 | 24 | 18.2 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-02-07 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
20
4 | 14:00 |  | 1144 | 22 | 19.3 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-02-07 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
18
5 | 14:00 |  | 604 | 20 | 18.2 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-02-07 | 0.71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
17
6 | 14:00 |  | 800 | 26 | 18 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-02-07 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
18
7 | 14:00 |  | 820 | 24 | 19 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
17
8 | 14:00 |  | 2190 | 28 | 16 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
16
9 | 14:00 |  | 1201 | 25 | 20 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
14
10 | 14:00 |  | 989 | 24 | 18 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
13
11 | 14:00 |  | 930 | 20 | 17 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
11
12 | 14:00 |  | 1143 | 22 | 19 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 48
11
13 | 14:00 |  | 860 | 18 | 16 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-02-15 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 50
11
14 | 14:00 |  | 1800 | 20 | 18 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [7 empty] | 54
14
15 | 14:00 |  | 1430 | 23 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 58
16
16 | 14:00 |  | 1779 | 20 | 17 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 66
14
17 | 14:00 |  | 1352 | 22 | 19 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 70
16
18 | 14:00 |  | 777 | 21 | 18 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 100
17
19 | 14:00 |  | 1179 | 21 | 17 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
17
20 | 14:00 |  | 1169 | 24 | 17 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-02-21 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
17
21 | 14:00 |  | 1150 | 24 | 19 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
15
22 | 14:00 |  | 1086 | 24 | 19 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
19
23 | 14:00 |  | 1013 | 20 | 18 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
16
24 | 14:00 |  | 1030 | 21 | 18 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
18
25 | 14:00 |  | 1649 | 19 | 18.7 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
13
26 | 14:00 |  | 0 | 18 | 15 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
11
27 | 14:00 |  | 0 | 23 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
15
28 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-03-02 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 104
13
29
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | FEBRERO
|  |  |  | N° Días: | 28
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20 | 7.9 |  | 120.4 |  | 0.56929 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 62 | 0
|  |  |  | Min | 15 | 7
|  |  |  | Prom | 17.7286 | 7.4
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 0 | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-03-03 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-03-09 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 104
13
2 | 14:00 |  | 0 | 22 | 19 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-03-03 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 104
15
3 | 14:00 |  | 0 | 20 | 17 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-03-06 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 104
16
4 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17.3 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-03-06 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 104
14
5 | 14:00 |  | 0 | 18 | 16 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-03-06 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 104
12
6 | 14:00 |  | 0 | 18 | 15 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-03-16 | 0.83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 104
11
7 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-03-16 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 114
11
8 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-27 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 130
13
9 | 14:00 |  | 0 | 20 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-27 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 2018-03-09 | [6 empty] | 146
13
10 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-03-03 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 152
14
11 | 14:00 |  | 0 | 19 | 16 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-03-03 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 170
14
12 | 14:00 |  | 0 | 18 | 16 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-03-06 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 170
12
13 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-06 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 170
12
14 | 14:00 |  | 0 | 20 | 17 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-03-06 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 170
10
15 | 14:00 |  | 0 | 20 | 16 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-16 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 170
9
16 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-03-16 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 170
9
17 | 14:00 |  | 0 | 20 | 17.2 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-03-16 | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
9
18 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-03-20 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
12
19 | 14:00 |  | 0 | 17 | 14 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-03-20 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
11
20 | 14:00 |  | 0 | 20 | 18.9 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-03-20 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
16
21 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.67 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
16
22 | 14:00 |  | 0 | 20 | 17.5 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
13
23 | 14:00 |  | 0 | 21 | 19 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
10
24 | 14:00 |  | 0 | 19 | 14 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
11
25 | 14:00 |  | 0 | 29 | 20 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
13
26 | 14:00 |  | 0 | 18 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
14
27 | 14:00 |  | 0 | 19 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
12
28 | 14:00 |  | 0 | 17 | 16 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
12
29 | 14:00 |  | 0 | 19 | 16 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
13
30 | 14:00 |  | 0 | 17 | 14 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
9
31 | 14:00 |  | 0 | 17 | 14 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 2018-04-10 | [6 empty] | 177
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.49677 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 73 | 0
|  |  |  | Min | 14 | 7
|  |  |  | Prom | 16.3516 | 7.5097
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | 7.4 | 2 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
9
2 | 14:00 |  | 0 | 17 | 14 | 7.7 | 2 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
12
3 | 14:00 |  | 0 | 18 | 16 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
12
4 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15.7 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
5 | 14:00 |  | 0 | 18 | 14 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
12
6 | 14:00 |  | 0 | 21 | 18 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
13
7 | 14:00 |  | 0 | 20 | 19 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-04-08 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
8 | 14:00 |  | 0 | 21 | 18 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-04-09 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
13
9 | 14:00 |  | 0 | 14 | 12.5 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
9
10 | 14:00 |  | 0 | 21 | 18 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
11
11 | 14:00 |  | 0 | 21 | 18 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
12 | 14:00 |  | 0 | 21 | 17 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
13 | 14:00 |  | 665 | 14 | 12 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
8
14 | 14:00 |  | 666 | 16 | 15 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
8
15 | 14:00 |  | 282 | 15 | 13 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
7
16 | 14:00 |  | 553 | 16 | 14 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
8
17 | 14:00 |  | 501 | 16 | 14 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
8
18 | 14:00 |  | 681 | 16 | 14 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
9
19 | 14:00 |  | 380 | 17 | 13 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
10
20 | 14:00 |  | 827 | 15 | 13.9 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
12
21 | 14:00 |  | 780 | 17 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
22 | 14:00 |  | 675 | 12 | 11 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-04-23 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
11
23 | 14:00 |  | 330 | 15 | 14 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
24 | 14:00 |  | 280 | 16 | 13 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
15
25 | 14:00 |  | 300 | 16 | 13 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | 2018-04-25 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
14
26 | 14:00 |  | 450 | 14 | 12 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 177
10
27 | 14:00 |  | 460 | 17 | 15 | 8 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
28 | 14:00 |  | 420 | 16 | 13 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
29 | 14:00 |  | 665 | 16 | 14 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
30 | 14:00 |  | 550 | 15 | 13 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
31 | [10 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 8 |  | 129 |  | 0.43433 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.85
|  |  |  | Min | 11 | 7
|  |  |  | Prom | 14.5367 | 7.4233
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 257 | 14 | 13.2 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
2 | 14:00 |  | 413 | 14 | 11 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
3 | 14:00 |  | 368 | 15 | 13 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
4 | 14:00 |  | 434 | 16 | 13 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
5 | 14:00 |  | 290 | 15 | 14 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-06 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
6 | 14:00 |  | 569 | 14 | 17 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
7 | 14:00 |  | 480 | 17 | 16.5 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
14
8 | 14:00 |  | 430 | 16 | 15.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
9 | 14:00 |  | 430 | 15 | 17.7 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
10 | 14:00 |  | 1680 | 16 | 16.5 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
12
11 | 14:00 |  | 480 | 18 | 15 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
16
12 | 14:00 |  | 450 | 12 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
10
13 | 14:00 |  | 550 | 14 | 17 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
12
14 | 14:00 |  | 487 | 16 | 16 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
12
15 | 14:00 |  | 400 | 18 | 17.4 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
14
16 | 14:00 |  | 352 | 16 | 18 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
12
17 | 14:00 |  | 792 | 15 | 13 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
12
18 | 14:00 |  | 433 | 17 | 14 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
14
19 | 14:00 |  | 435 | 14 | 12 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
10
20 | 14:00 |  | 410 | 16 | 17 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 25
21 | 14:00 |  | 873 | 18 | 16.5 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 16 | [23 empty] | 25
22 | 14:00 |  | 380 | 12 | 15.5 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 25
23 | 14:00 |  | 0 | 14 | 17.7 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 25
24 | 14:00 |  | 0 | 16 | 16.5 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-05-21 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 25
25 | 14:00 |  | 474 | 17 | 15 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 25
26 | 14:00 |  | 451 | 19 | 16 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 25
27 | 14:00 |  | 430 | 17 | 15 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 25
28 | 14:00 |  | 571 | 18 | 16 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 25
29 | 14:00 |  | 480 | 12 | 11 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 25
30 | 14:00 |  | 523 | 14 | 12 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 25
31 | 14:00 |  | 511 | 16 | 14 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 25
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.51774 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 11 | 7
|  |  |  | Prom | 15.0968 | 7.4774
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 294 | 15 | 12 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
11
2 | 14:00 |  | 425 | 13 | 11 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
10
3 | 14:00 |  | 331 | 11 | 9 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
9
4 | 14:00 |  | 320 | 14 | 12 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-11 | N/A | N/A | N/A
12
5 | 14:00 |  | 429 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
6 | 14:00 |  | 299 | 10 | 10 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
8
7 | 14:00 |  | 322 | 9 | 11 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
8
8 | 14:00 |  | 336 | 11 | 9 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
9 | 14:00 |  | 436 | 10 | 10 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
8
10 | 14:00 |  | 521 | 10 | 10 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
11 | 14:00 |  | 342 | 11 | 9 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-06-11 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
8
12 | 14:00 |  | 372 | 12 | 11 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
13 | 14:00 |  | 245 | 11 | 10 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
14 | 14:00 |  | 1241 | 11 | 10 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
15 | 14:00 |  | 370 | 12 | 9 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
8
16 | 14:00 |  | 706 | 14 | 12 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
10
17 | 14:00 |  | 440 | 12 | 10 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
10
18 | 14:00 |  | 335 | 14 | 12 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.91 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
11
19 | 14:00 |  | 0 | 14 | 9.6 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
10
20 | 14:00 |  | 0 | 13 | 10 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.81 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
21 | 14:00 |  | 267 | 13 | 10 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-06-21 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-29 | N/A | N/A | N/A
9
22 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-06-26 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
9
23 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-06-26 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
10
24 | 14:00 |  | 0 | 15 | ¦3 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-06-26 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-21 | N/A | N/A | N/A
12
25 | 14:00 |  | 0 | 15 | ¦2 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-06-26 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-29 | N/A | N/A | N/A
10
26 | 14:00 |  | 333 | 12 | 10 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-06-26 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-26 | N/A | N/A | N/A
9
27 | 14:00 |  | 343 | 14.6 | 10 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-06-27 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-26 | N/A | N/A | N/A
8
28 | 14:00 |  | 348 | 15 | 9 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-06-28 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-28 | N/A | N/A | N/A
9
29 | 14:00 |  | 480 | 15 | 10 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-06-29 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-29 | N/A | N/A | N/A
10
30 | 14:00 |  | 1603 | 13 | 10 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-07-03 | 0.72 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-06-29 | N/A | N/A | N/A
10
31 | [10 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 14 | 7.9 |  | 129 |  | 0.587 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 9 | 7
|  |  |  | Prom | 10.3786 | 7.4767
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 401 | 16 | 15 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-07-04 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
14
2 | 14:00 |  | 456 | 15 | 14 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-07-04 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 25
12
3 | 14:00 |  | 691 | 16 | 16 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-04 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 50
12
4 | 14:00 |  | 691 | 12 | 10 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-07-05 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 50
8
5 | 14:00 |  | 0 | 13 | 10 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 75
10
6 | 14:00 |  | 0 | 15 | 12 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 100
12
7 | 14:00 |  | 0 | 16 | 13 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 100
13
8 | 14:00 |  | 0 | 14 | 12 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 100
10
9 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 130
9
10 | 14:00 |  | 0 | 13 | 12 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 130
9
11 | 14:00 |  | 0 | 16 | 13 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 150
10
12 | 14:00 |  | 0 | 15 | 10 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
12
13 | 14:00 |  | 0 | 15 | 11 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.79 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
10
14 | 14:00 |  | 0 | 12 | 10 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
9
15 | 14:00 |  | 0 | 12 | 10 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-15 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
9
16 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
10
17 | 14:00 |  | 0 | 12 | 10 | 7.2 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
9
18 | 14:00 |  | 0 | 13 | 13.9 | 7.8 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
9
19 | 14:00 |  | 0 | 16 | 13 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
14
20 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
12
21 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
12
22 | 14:00 |  | 0 | 14 | 11 | 7.7 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
12
23 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13 | 7.9 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-07-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
12
24 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
10
25 | 14:00 |  | 0 | 12 | 12 | 7.6 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
10
26 | 14:00 |  | 0 | 13 | 13 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
9
27 | 14:00 |  | 0 | 13 | 12 | 7.4 | 3 | 4.3 | 2018-07-25 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
8
28 | 14:00 |  | 0 | 13 | 12 | 6.9 | 3 | 4.3 | 2018-08-04 | 0.92 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
8
29 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13 | 7.1 | 3 | 4.3 | 2018-08-04 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 178
9
30 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2018-08-04 | 0.92 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A
9
31 | 14:00 |  | 0 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4.3 | 2018-08-04 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 16 | 7.9 |  | 133.3 |  | 0.56484 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 10 | 6.9
|  |  |  | Prom | 12.0613 | 7.4484
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
2 | 14:00 |  | 0 | 12 | 14.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
3 | 14:00 |  | 0 | 16 | 17 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
4 | 14:00 |  | 0 | 16 | 16.5 | 7 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
5 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13.2 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
6 | 14:00 |  | 0 | 14 | 13.9 | 7.9 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
7 | 14:00 |  | 0 | 18 | 15 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
8 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
15
9 | 14:00 |  | 0 | 15 | 13 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
10 | 14:00 |  | 0 | 16 | 13 | 7.6 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
11 | 14:00 |  | 0 | 14 | 11 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
12 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14.9 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
13 | 14:00 |  | 0 | 16 |  |  | 3 | 5.7 |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
14 | 14:00 |  | 0 | 15 |  |  | 3 | 5.7 |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
15 | 14:00 |  | 0 | 16 |  |  | 3 | 5.7 |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
16 | 14:00 |  | 0 | 14 |  |  | 3 | 5.7 |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
8
17 | 14:00 |  | 0 | 11 | 9 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2018-08-12 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
18 | 14:00 |  | 0 | 12 | 10 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2018-08-24 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
19 | 14:00 |  | 0 | 16 | 12 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2018-08-24 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
20 | 14:00 |  | 0 | 16 | 12 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2018-08-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
21 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2018-08-24 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
22 | 14:00 |  | 0 | 13 | 11 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2018-08-24 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
23 | 14:00 |  | 0 | 15 | 11 | * | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
13
24 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15 | * | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
25 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15 | * | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
26 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
27 | 14:00 |  | 0 | 15 | 13 | * | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
28 | 14:00 |  | 0 | 14 | 12 | * | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
29 | 14:00 |  | 0 | 17 | 13 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
30 | 14:00 |  | 0 | 15 | 12 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
31 | 14:00 |  | 0 | 16 | 12 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 17 | 7.9 |  | 176.7 |  | 0.42926 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 537 | 0
|  |  |  | Min | 9 | 7
|  |  |  | Prom | 13.1111 | 7.4762
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
2 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-02 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
3 | 14:00 |  | 0 | 15 | 11 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-14 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
4 | 14:00 |  | 0 | 15 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-14 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-08-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
5 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-14 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-09-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
6 | 14:00 |  | 0 | 20 | 18 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-14 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-09-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
15
7 | 14:00 |  | 0 | 16 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-14 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-09-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
8 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-14 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
13
9 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
10 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
11 | 14:00 |  | 0 | 15 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
12 | 14:00 |  | 0 | 14 | 12 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
13 | 14:00 |  | 0 | 17 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
14 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
15 | 14:00 |  | 0 | 14 | 11 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
16 | 14:00 |  | 0 | 17 | 12 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
17 | 14:00 |  | 0 | 16 | 12 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
18 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
19 | 14:00 |  | 0 | 17 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
20 | 14:00 |  | 0 | 14 | 12 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
21 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
22 | 14:00 |  | 0 | 19 | 17.5 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
13
23 | 14:00 |  | 0 | 21 | 19 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-24 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
14
24 | 14:00 |  | 0 | 20 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-25 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
13
25 | 14:00 |  | 0 | 14 | 11 | * | 2 | 5.7 | 2018-09-25 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
26 | 14:00 |  | 0 | 15 | 13 | * | 3 | 5.7 | 2018-10-03 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
27 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14 | * | 3 | 5.7 | 2018-10-03 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
28 | 14:00 |  | 0 | 15 | 12 | * | 3 | 5.7 | 2018-10-03 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
29 | 14:00 |  | 0 | 16 | 14.4 | * | 3 | 5.7 | 2018-10-03 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
14
30 | 14:00 |  | 0 | 14 | 15.5 | * | 3 | 5.7 | 2018-10-03 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 0 |  | 171 |  | 0.44867 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | -537 | 0
|  |  |  | Min | 11 | 0
|  |  |  | Prom | 14.0133 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 13 | 7.3 | 3 | 5.7 | 43376 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
2 | 0.58333 |  | 0 | 18 | 12 | 7.8 | 3 | 5.7 | 43376 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
3 | 0.58333 |  | 0 | 20 | 12 | 7.2 | 3 | 5.7 | 43376 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
4 | 0.58333 |  | 0 | 14 | 13 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
5 | 0.58333 |  | 0 | 14.5 | 12.2 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
6 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 14 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
7 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 13.9 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
8 | 0.58333 |  | 0 | 14 | 11 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-01 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
9 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 13 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
10 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 12.5 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
11 | 0.58333 |  | 0 | 13 | 11 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
12 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 16.7 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
14
13 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 14.7 | * | 3 | 5.7 | 43386 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
14 | 0.58333 |  | 0 | 16 | ¦6,8 | * | 3 | 5.7 | 43387 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
|  |  |  | 12 | 7.8
15 | 0.58333 |  | 0 | 15 |  | * | 3 | 5.7 | 43388 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
16 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 11 | * | 3 | 5.7 | 43389 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
17 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 15 | * | 3 | 5.7 | 43389 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
9
18 | 0.58333 |  | 0 | 13 | 15 | * | 3 | 5.7 | 43391 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
19 | 0.58333 |  | 0 | 10 | 15 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
18
20 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 14 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
21 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 13 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
13
22 | 0.58333 |  | 0 | 14 | 12 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
23 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 16.7 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
14
24 | 0.58333 |  | 0 | 17 | 15.1 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
25 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 13.5 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
26 | 0.58333 |  | 0 | 17 | 15.4 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
13
27 | 0.58333 |  | 0 | 17 | 15.1 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-10-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
14
28 | 0.58333 |  | 0 | 14 | 12.7 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
10
29 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 13.3 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
12
30 | 0.58333 |  | 0 | 15 | 11 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
12
31 | 0.58333 |  | 0 | 16 | 14.4 | * | 3 | 5.7 | 43404 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | OCTUBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 16.7 | 7.8 |  | 176.7 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 7.8 | 7.2
|  |  |  | Prom | 13.3 | 7.4333
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | * | 15 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-10-31 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
11
2 | 14:00 |  | * | 16 | 12 | * | 2 | 5.7 | 2018-10-31 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10.3
3 | 14:00 |  | * | 18 | 16.9 | * | 2 | 5.7 | 2018-10-31 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
4 | 14:00 |  | * | 18 | 15.5 | * | 2 | 5.7 | 2018-10-31 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
5 | 14:00 |  | * | 16 | 16.9 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
6 | 14:00 |  | * | 14 | 16.9 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
10
7 | 14:00 |  | * | 14 | 15.5 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537
12
8 | 14:00 |  | * | 16 | 16.8 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
9 | 14:00 |  | * | 18 | 15.1 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
13
10 | 14:00 |  | * | 17 | 14.1 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
11 | 14:00 |  | * | 19 | 17.2 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
13
12 | 14:00 |  | * | 22 | 19 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2018-11-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
14
13 | 14:00 |  | * | 16 | 14 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
15
14 | 14:00 |  | * | 16 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
14
15 | 14:00 |  | * | 15 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
13
16 | 14:00 |  | * | 15 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
12
17 | 14:00 |  | * | 22 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
11
18 | 14:00 |  | * | 25 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
10
19 | 14:00 |  | * | 20 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
11
20 | 14:00 |  | * | 21 | 18 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-15 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
10
21 | 14:00 |  | * | 15 | 13 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
12
22 | 14:00 |  | * | 16 | 12 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
12
23 | 14:00 |  | * | 18 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
14
24 | 14:00 |  | * | 19 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
14
25 | 14:00 |  | * | 21 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.79 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
11
26 | 14:00 |  | * | 20 | 15 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
10
27 | 14:00 |  | * | 19 | 17 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
10
28 | 14:00 |  | * | 15 | 13.4 | * | 2 | 5.7 | 2018-11-29 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
9
29 | 14:00 |  |  | 16 | 14.1 |  | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
10.3
30 | 14:00 |  |  | 18 | 13.2 |  | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
12
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | NOVIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19 | 0 |  | 171 |  | 0.415 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 0
|  |  |  | Min | 12 | 0
|  |  |  | Prom | 15.2533 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2018-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | s/e | 10 | 21 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
14
2 | 14:00 |  | s/e | 12 | 19 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
16
3 | 14:00 |  | s/e | 9 | 19.8 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 31
13
4 | 14:00 |  | s/e | 15 | 22.1 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 51
22
5 | 14:00 |  | s/e | 16 | 19 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2018-12-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
21
6 | 14:00 |  | s/e | 15 | 19 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
22
7 | 14:00 |  | s/e | 15 | 15 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
12
8 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
12
9 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
16
10 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-10 | 0.79 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
16
11 | 14:00 |  | s/e | 23 | 18 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-12 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
17
12 | 14:00 |  | s/e | 24 | 18.4 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
17
13 | 14:00 |  | s/e | 24 | 17.1 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
18
14 | 14:00 |  | s/e | 22 | 19 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
15
15 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
14
16 | 14:00 |  | s/e | 17 | 17.4 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
14
17 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.7 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 218
12
18 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.4 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
19 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
18
20 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
18
21 | 14:00 |  | s/e | 20 | 16.8 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
18
22 | 14:00 |  | s/e | 21 | 15 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
19
23 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.9 | s/e | 2 | 5.7 | 2018-12-23 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
24 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
16
25 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.5 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
15
26 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
12
27 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.7 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 242
12
28 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.7 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 275
13
29 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.2 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 276
9
30 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.3 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 276
11
31 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.5 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2018-12-27 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 276
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 22.1 | 0 |  | 176.7 |  | 0.42097 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 245 | 0
|  |  |  | Min | 13.3 | 0
|  |  |  | Prom | 16.8548 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | %
1 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.9 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-02 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
16
2 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
12
3 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15.5 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
4 | 14:00 |  | s/e | 20 | 15 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
16
5 | 14:00 |  | s/e | 19 | 14 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
15
6 | 14:00 |  | s/e | 22 | 13.4 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
15
7 | 14:00 |  | s/e | 20 | 14.4 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
16
8 | 14:00 |  | s/e | 19 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
9 | 14:00 |  | s/e | 16 | 16.8 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
10 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
11 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
14
12 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16.1 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 226
13
13 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
15
14 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
15 | 14:00 |  | s/e | 21 | 17 | s/e | 2 | 5.7 | 2019-01-09 | 0.89 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
16 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
12
17 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17.8 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
12
18 | 14:00 |  | s/e | 19 | 18.1 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
15
19 | 14:00 |  | s/e | 19 | 17.2 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
20 | 14:00 |  | s/e | 20 | 19.7 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
18
21 | 14:00 |  | s/e | 21 | 21 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
19
22 | 14:00 |  | s/e | 22 | 20.5 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
23 | 14:00 |  | s/e | 23 | 20.3 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
24 | 14:00 |  | s/e | 16 | 19.6 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
25 | 14:00 |  | s/e | 17 | 17.6 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
26 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
16
27 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17.9 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
28 | 14:00 |  | s/e | 20 | 13.7 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
15
29 | 14:00 |  | s/e | 25 | 23 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
16
30 | 14:00 |  | s/e | 26 | 14 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-01-30 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
31 | 14:00 |  | s/e | 26 | 18 | s/e | 2 | 6.8 | 2019-02-01 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 23 | 0 |  | 194.3 |  | 0.37387 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 | 0
|  |  |  | Min | 13.4 | 0
|  |  |  | Prom | 16.9839 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16 | 7.7 | 2 | 6.8 | 2019-02-01 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1,, |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
2 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.3 | 2 | 6.8 | 2019-02-02 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1,, |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
12
3 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17.9 | 7.3 | 2 | 6.8 | 2019-02-03 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1,, |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
13
4 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15 | 7.4 | 2 | 6.8 | 2019-02-04 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1,, |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
12
5 | 14:00 |  | s/e | 22 | 21.1 | 7.8 | 2 | 6.8 | 2019-02-04 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
16
6 | 14:00 |  | s/e | 22 | 21.1 | 7.2 | 2 | 6.8 | 2019-02-04 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
13
7 | 14:00 |  | s/e | 22 | 18.3 | 8.2 | 2 | 6.8 | 2019-02-04 | 0.13 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
18
8 | 14:00 |  | s/e | 23 | 21.3 | 7.3 | 2 | 6.8 | 2019-02-14 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
16
9 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14 | 7.5 | 2 | 6.8 | 2019-02-14 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
10 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.2 | 2 | 6.8 | 2019-02-14 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
14
11 | 14:00 |  | s/e | 26 | 18 | 7.9 | 2 | 6.8 | 2019-02-14 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
12 | 14:00 |  | s/e | 21 | 18 | 7.2 | 2 | 6.8 | 2019-02-14 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
17
13 | 14:00 |  | s/e | 27 | 18.3 | 7.5 | 2 | 6.8 | 2019-02-16 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 476
19
14 | 14:00 |  | s/e | 22 | 18 | 7.1 | 2 | 6.8 | 2019-02-16 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
15
15 | 14:00 |  | s/e | 21 | 18 | 7.7 | 2 | 6.8 | 2019-02-18 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
12
16 | 14:00 |  | s/e | 21 | 18 | 7.5 | 2 | 6.8 | 2019-02-18 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
17
17 | 14:00 |  | s/e | 22 | 17 | 7.1 | 2 | 6.8 | 2019-02-18 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
16
18 | 14:00 |  | s/e | 21 | 20.5 | 7.2 | 2 | 6.8 | 2019-02-18 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
18
19 | 14:00 |  | s/e | 21 | 17 | 7.4 | 2 | 6.8 | 2019-02-20 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
15
20 | 14:00 |  | s/e | 21 | 18 | 7.1 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
16
21 | 14:00 |  | s/e | 22 | 21.3 | 7.3 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
19
22 | 14:00 |  | s/e | 23 | 21.3 | 7.5 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
16
23 | 14:00 |  | s/e | 24 | 20.1 | 7.8 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 480
18
24 | 14:00 |  | s/e | 21 | 20.3 | 7.3 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 484
15
25 | 14:00 |  | s/e | 20 | 19.5 | 7.1 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 484
16
26 | 14:00 |  | s/e | 20 | 19.1 | 7.3 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 484
18
27 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17.4 | 7.5 | 2 | 6.8 | 2019-03-01 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 525
17
28 | 14:00 | [5 empty] | 2 | 5.7 |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 21.3 | 8.2 |  | 189.3 |  | 0.33259 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 14 | 7.1
|  |  |  | Prom | 18.3148 | 7.4222
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 21 | 17 | 7.3 | 2 | 5.7 | 2019-03-03 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 195 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 550
13
2 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.5 | 2 | 5.7 | 2019-03-03 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 156 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 550
11
3 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13 | 7.2 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 174 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
11
4 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15 | 7.6 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 207 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
13
5 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17 | 7.7 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 154 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
15
6 | 14:00 |  | s/e | 14 | 20.5 | 7.4 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 143 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
19
7 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17 | 7.4 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 145 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
12
8 | 14:00 |  | s/e | 15 | 18 | 7.2 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 155 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
14
9 | 14:00 |  | s/e | 20 | 20.1 | 7.3 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 68.6 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
17
10 | 14:00 |  | s/e | 21 | 20 | 7 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 320 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
16
11 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17.5 | 7.1 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 156 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
18
12 | 14:00 |  | s/e | 21 | 18.7 | 7.6 | 2 | 5.7 | 2019-03-05 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 841 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
17
13 | 14:00 |  | s/e | 16 | 25 | 6.3 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 157 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
14
14 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17.4 | 6.5 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 2.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 642 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
12
15 | 14:00 |  | s/e | 20 | 18 | 7 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.16 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 121 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
17
16 | 14:00 |  | s/e | 20 | 21.4 | 7 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.13 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 224 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
17
17 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.3 | 7.9 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 270 | N/A | 5 | 0 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 552
17
18 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17 | 7 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 138 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
19 | 14:00 |  | s/e | 19 | 14 | 7.1 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 73.3 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
20 | 14:00 |  | s/e | 15 | 19 | 7.9 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 138 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
21 | 14:00 |  | s/e | 16 | 24 | 8.6 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 18.5 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
22 | 14:00 |  | s/e | 15 | 22 | 7.5 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 17.4 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
23 | 14:00 |  | s/e | 15 | 24 | 7 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 17.7 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
24 | 14:00 |  | s/e | 15 | 26 | 7.5 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 20 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
25 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17.1 | 7.1 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 17.8 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
16
26 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15.1 | 7.1 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 20.1 | N/A | 3 | 2 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
27 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13.2 | 7.8 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 18.8 | N/A | 4 | 1 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
28 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13.4 | 7.12 | 2 | 5.7 | 2019-03-23 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 24.2 | N/A | 4 | 1 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
29 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16 | 6.7 | 3 | 5.3 | 2019-03-23 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 17.7 | N/A | 4 | 1 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
30 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16 | 7.1 | 3 | 5.3 | 2019-03-23 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 21.1 | N/A | 4 | 1 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
31 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17 | 7 | 3 | 5.3 | 2019-03-31 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 18.4 | N/A | 4 | 1 | 2019-03-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
15
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 26 | 8.6 |  | 175.5 |  | 0.45871 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 13 | 6.3
|  |  |  | Prom | 18.0548 | 7.2748
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17 | 6.8 | 3 | 5.3 | 2019-04-01 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 17 | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
15
2 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15 | 7.4 | 3 | 5.3 | 2019-04-02 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
3 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.1 | 3 | 5.3 | 2019-04-03 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
4 | 14:00 |  | s/e | 19 | 17 | 7.9 | 3 | 5.3 | 2019-04-04 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
5 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.2 | 7.3 | 3 | 5.3 | 2019-04-05 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
6 | 14:00 |  | s/e | 19 | 17.6 | 7.7 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
7 | 14:00 |  | s/e | 17 | 18.6 | 7.5 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.14 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
8 | 14:00 |  | s/e | 17 | 19 | 7.6 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.16 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
9 | 14:00 |  | s/e | 17 | 28 | 6.5 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 1.02 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
10 | 14:00 |  | s/e | 20 | 16.7 | 7.6 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
17
11 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.2 | 7.19 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
12 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.7 | 7.5 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
13 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.3 | 7.2 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
14 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16.5 | 7 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
15 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17 | 6.8 | 3 | 5.3 | 2019-04-17 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
16
16 | 14:00 |  | s/e | 18 | 18.1 | 6.8 | 3 | 5.3 | 2014-04-17 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
17 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17 | 7.1 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
18 | 14:00 |  | s/e | 14 | 13.2 | 7.1 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
19 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.6 | 7.2 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
20 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15.2 | 7.7 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
21 | 14:00 |  | s/e | 16 | 17.6 | 7.8 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
22 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.9 | 6.9 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
23 | 14:00 |  | s/e | 18 | 21 | 7.3 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
24 | 14:00 |  | s/e | 15 | 20.7 | 7.4 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
25 | 14:00 |  | s/e | 19 | 19.7 | 7 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
26 | 14:00 |  | s/e | 19 | 13 | 7.13 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
27 | 14:00 |  | s/e | 20 | 14.5 | 7.5 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
28 | 14:00 |  | s/e | 20 | 14.3 | 7.7 | 3 | 5.3 | 2019-04-29 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
15
29 | 14:00 |  | s/e |  |  |  |  | 5.3 | 2019-04-29 |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
30 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16.2 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 28 | 7.9 |  | 160.9 |  | 0.43621 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 13 | 6.5
|  |  |  | Prom | 16.7862 | 7.2903
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.1 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
2 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16.2 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-04-29 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
3 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.4 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
4 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15.2 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
5 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
6 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.9 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 558
9
7 | 14:00 |  | s/e | 18 | 14 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 558
15
8 | 14:00 |  | s/e | 14 | 15.7 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-04-29 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
9 | 14:00 |  | s/e | 15 | 15.9 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-05-09 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
10 | 14:00 |  | s/e | 15 | 16.2 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-05-09 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
11 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16.2 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-05-09 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
12 | 14:00 |  | s/e | 21 | 18.3 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2019-05-09 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
13 | 14:00 |  | s/e | 14 | 15 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-05-09 | 1.15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
14 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.2 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-05-09 | 0.13 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-04-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
15 | 14:00 |  | s/e | 16 | 12 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-05-09 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
16 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
17 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.9 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
18 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13.9 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
19 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.2 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
20 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
21 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
22 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
13
23 | 14:00 |  | s/e | 18 | 13 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
24 | 14:00 |  | s/e | 16 | 16.8 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-05-24 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
25 | 14:00 |  | s/e | 13 | 14.9 | 6.9 | 3 | 5.7 | 2019-05-25 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
26 | 14:00 |  | s/e | 14 | 15.5 | 7 | 3 | 5.7 | 2019-05-26 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
27 | 14:00 |  | s/e | 15 | 16.7 | 6.8 | 3 | 5.7 | 2019-05-27 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
28 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15.2 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2019-05-28 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
29 | [7 empty] | 5.7
30 | [7 empty] | 5.7
31 | [7 empty] | 5.7
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.3 | 7.9 |  | 204.7 |  | 0.47143 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 12 | 6.8
|  |  |  | Prom | 15.125 | 7.2607
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 19 | 17.6 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2019-06-01 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
2 | 14:00 |  | s/e | 14 | 16.5 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2019-06-02 | 0,,34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
3 | 14:00 |  | s/e | 12 | 17.9 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2019-06-03 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
4 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15.6 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2019-06-04 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-05-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
5 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13 | 7.4 | 3 | 5.7 | 2019-06-15 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
6 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.6 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2019-06-15 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
7 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.9 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2019-06-15 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
8 | 14:00 |  | s/e | 15 | 15.1 | 6.9 | 3 | 6.2 | 2019-06-15 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
9 | 14:00 |  | s/e | 14 | 15.1 | 7 | 3 | 6.2 | 2019-06-15 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
10 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15.3 | 7 | 3 | 6.2 | 2019-06-15 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
11 | 14:00 |  | s/e | 12 | 14.1 | 7 | 3 | 6.2 | 2019-06-15 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
12 | 14:00 |  | s/e | 14 | 14.9 | 6.8 | 3 | 6.7 | 2019-06-15 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
13 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.6 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-06-15 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
7
14 | 14:00 |  | s/e | 17 | 16.3 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-06-15 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
15 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.7 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-06-15 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
16 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16.5 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-06-15 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
17 | 14:00 |  | s/e | 16 | 12.4 | 7.5 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
18 | 14:00 |  | s/e | 10 | 14.6 | 7.2 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
19 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.4 | 7.3 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
20 | 14:00 |  | s/e | 12 | 11.3 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
21 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14 | 7.1 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
22 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.5 | 6.9 | 3 | 6.2 | 2019-06-28 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
23 | 14:00 |  | s/e | 14 | 12 | 7.8 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
24 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2019-06-28 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
25 | 14:00 |  | s/e | 13 | 14.3 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-06-28 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
26 | 14:00 |  | s/e | 13 | 13.5 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-06-28 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
27 | 14:00 |  | s/e | 12 | 13.7 | 6.8 | 3 | 7.2 | 2019-06-28 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-06-29 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
28 | 14:00 |  | s/e | 12 | 13.3 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-06-28 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
29 | 14:00 |  | s/e | 13 | 15 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-06-28 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
30 | 14:00 |  | s/e | 11 | 12 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-07-13 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 17.9 | 7.9 |  | 187 |  | 0.44793 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 11.3 | 6.8
|  |  |  | Prom | 14.39 | 7.3367
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15.4 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2019-07-13 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
7
2 | 14:00 |  | s/e | 16 | 16.9 | 7.7 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
3 | 14:00 |  | s/e | 14 | 12 | 7.3 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.223 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
4 | 14:00 |  | s/e | 14 | 11 | 7.2 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
5 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.3 | 7.1 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
6 | 14:00 |  | s/e | 14 | 11 | 7.5 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
7 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.8 | 7 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
8 | 14:00 |  | s/e | 14 | 12.6 | 7.6 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
9 | 14:00 |  | s/e | 15 | 14 | 7.1 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
10 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.7 | 7.3 | 3 | 5.3 | 2019-07-13 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-10 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
11 | 14:00 |  | s/e | 12 | 13.3 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-07-13 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
12 | 14:00 |  | s/e | 12 | 14.9 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
13 | 14:00 |  | s/e | 13 | 13.6 | 6.9 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
14 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.7 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
15 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.5 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
16 | 14:00 |  | s/e | 14 | 8 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
17 | 14:00 |  | s/e | 15 | 8.4 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
18 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.8 | 7.12 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
19 | 14:00 |  | s/e | 14 | 13.6 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
20 | 14:00 |  | s/e | 16.4 | 11 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
21 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.5 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
22 | 14:00 |  | s/e | 17.5 | 13.9 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-07-20 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
23 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13.8 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
14
24 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.3 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
25 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
8
26 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.9 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
11
27 | 14:00 |  | s/e | 13 | 12.8 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-08-03 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
9
28 | 14:00 |  | s/e | 14 | 12.5 | 6.8 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
29 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.2 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
10
30 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.5 | 6.9 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 556
12
31 | [7 empty] | 7.2 | [19 empty] | 556
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 17 | 7.9 |  | 205.6 |  | 0.42977 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 8 | 6.8
|  |  |  | Prom | 13.3967 | 7.3307
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.5 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A
7
2 | 14:00 |  | s/e | 21 | 14.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A
10
3 | 14:00 |  | s/e | 20 | 16.8 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A
10
4 | 14:00 |  | s/e | 19 | 13.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2019-08-03 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-07-26 | N/A | N/A | N/A
9
5 | 14:00 |  | s/e | 22 | 16 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2019-08-05 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
10
6 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.2 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
13
7 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.3 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
12
8 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.7 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
8
9 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16.6 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
8
10 | 14:00 |  | s/e | 15 | 14 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
7
11 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
7
12 | 14:00 |  | s/e | 15 | 12.5 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2019-08-15 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
12
13 | 14:00 |  | s/e | 19 | 12.8 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
11
14 | 14:00 |  | s/e | 13 | 13.1 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
11
15 | 14:00 |  | s/e | 11 | 12.8 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
9
16 | 14:00 |  | s/e | 18 | 14.5 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
10
17 | 14:00 |  | s/e | 20 | 11 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
11
18 | 14:00 |  | s/e | 16 | 13.5 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
9
19 | 14:00 |  | s/e | 19 | 14.9 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
8
20 | 14:00 |  | s/e | 11 | 15.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
9
21 | 14:00 |  | s/e | 14 | 14.76 | 7.9 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
12
22 | 14:00 |  | s/e | 16 | 16.5 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
12
23 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.8 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-08-15 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2019-08-26 | N/A | N/A | N/A
12
24 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-08-29 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
11
25 | 14:00 |  | s/e | 20 | 17.5 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-08-29 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
15
26 | 14:00 |  | s/e | 21 | 17.9 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-08-29 | 0.94 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
17
27 | 14:00 |  | s/e | [7 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
28 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.2 | 6.9 | 3 | 6.7 | 2019-08-29 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
10
29 | 14:00 |  | s/e | 21 | 12.6 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
10
30 | 14:00 |  | s/e | 13 | 13.3 | 6.8 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
10
31 | 14:00 |  | s/e | 13 | 13.6 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2019-09-10 | N/A | N/A | N/A
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 17.9 | 7.9 |  | 207 |  | 0.49833 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 11 | 6.8
|  |  |  | Prom | 14.5087 | 7.34
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14.00 |  | s/e | 20.0 | 14.4 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10.0
2 | 14:00 |  | s/e | 14.0 | 12.2 | 7.13 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9.0
3 | 14:00 |  | s/e | 14.0 | 14.4 | 7.62 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8.0
4 | 14:00 |  | s/e | 12.0 | 10.3 | 7.55 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8.0
5 | 14:00 |  | s/e | 14 | 12.6 | 7.12 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
6 | 14:00 |  | s/e | 13 | 10.3 | 7,,41 | 3 | 6.7 | 2019-09-07 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
7 | 14:00 |  | s/e | 16 | 11.3 | 7.67 | 3 | 6.7 | 2019-09-10 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
8 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.8 | 7.82 | 3 | 6.7 | 2019-09-10 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
9 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15.1 | 7.32 | 3 | 6.7 | 2019-09-10 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
10 | 14:00 |  | s/e | 22 | 17 | 7.21 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
11 | 14:00 |  | s/e | 22 | 18.2 | 7.32 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
7
12 | 14:00 |  | s/e | 14.0 | 10.3 | 7,,41 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8.0
13 | 14:00 |  | s/e | 12 | 11.9 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
14 | 14:00 |  | s/e | 12 | 12.6 | 6.9 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
15 | 14:00 |  | s/e | 16 | 12.5 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8
16 | 14:00 |  | s/e | 12 | 12.8 | 6.9 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8
17 | 14:00 |  | s/e | 14.0 | 15.4 | 7.31 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
7.0
18 | 14:00 |  | s/e | 18.0 | 16.8 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11.0
19 | 14:00 |  | s/e | 16.0 | 15.4 | 7.8 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10.0
20 | 14:00 |  | s/e | 21.0 | 16.8 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-09-20 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10.0
21 | 14:00 |  | s/e | 16 | 11 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
22 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13.5 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
14
23 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.9 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
24 | 14:00 |  | s/e | 14 | 15.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
25 | 14:00 |  | s/e | 14 | 11.6 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
26 | 14:00 |  | s/e | 18 | 14.8 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
27 | 14:00 |  | s/e | 14 | 12 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
28 | 14:00 |  | s/e | 18 | 14.9 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
29 | 14:00 |  | s/e | 13 | 11.3 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
30 | 14:00 |  | s/e | 14 | 14.7 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.2 | 7.82 |  | 201 |  | 0.42897 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 10.3 | 6.9
|  |  |  | Prom | 13.6433 | 7.3811
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 |  | s/e | 14 | 13.5 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8
2 | 14:00 |  | s/e | 13 | 13.7 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
3 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.3 | 7.8 | 3 | 6.7 | 2019-10-03 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
8
4 | 14:00 |  | s/e | 20 | 14.7 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-10-16 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
7
5 | 14:00 |  | s/e | 27 | 16.7 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-10-16 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
16
6 | 14:00 |  | s/e | 25 | 18.5 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-10-16 | 0.72 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
12
7 | 14:00 |  | s/e | 18 | 13.7 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-10-16 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
13
8 | 14:00 |  | s/e | 18 | 8.9 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
14
9 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
12
10 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.1 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
14
11 | 14:00 |  | s/e | 15 | 12 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
10
12 | 14:00 |  | s/e | 15 | 12.9 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
12
13 | 14:00 |  | s/e | 13 | 11 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
8
14 | 14:00 |  | s/e | 13 | 11.2 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-10-16 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
7.9
15 | 14:00 |  | s/e | 15 | 13.4 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-10-16 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
11
16 | 14:00 |  | s/e | 13 | 12.6 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-10-28 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
12
17 | 14:00 |  | s/e | 14 | 16.9 | 7.4 | 3 | 6.2 | 2019-10-28 | 1.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
11
18 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.8 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
9
19 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.1 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
8
20 | 14:00 |  | s/e | 20 | 15 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
10
21 | 14:00 |  | s/e | 22 | 17.6 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
9
22 | 14:0'0 |  | s/e | 20 | 14.3 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A
10
23 | 14:0'0 |  | s/e | 18 | 15.1 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A
16
24 | 14:0'0 |  | s/e | 18 | 16.2 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A
16
25 | 14:0'0 |  | s/e | 16 | 14.5 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A
14
26 | 14:0'0 |  | s/e | 15 | 12.2 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A
12
27 | 14:0'0 |  | s/e | 20 | 16.9 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2019-10-28 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 4
13
28 | 14:0'0 |  | s/e | 23 | 16 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-11-09 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8
17
29 | 14:0'0 |  | s/e | 25 | 18 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2019-11-09 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8
20
30 | 14:0'0 |  | s/e | 23 | 17 | 7 | 3 | 7.2 | 2019-11-09 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0' |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 36
17
31 | 14:0'0 |  | s/e | 17 | 13.4 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-11-09 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 36
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | OCTUBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.5 | 7.9 |  | 217.2 |  | 0.51355 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 8.9 | 7
|  |  |  | Prom | 14.4903 | 7.329
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:0'0 |  | s/e | 18 | 13.7 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2019-11-11 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
11
2 | 14:0'0 |  | s/e | 16 | 13.8 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-11-11 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
11
3 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.7 | 7.2 | 3 | 6.7 | 2019-11-11 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
4 | 14:00 |  | s/e | 20 | 12.5 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-11-11 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
10
5 | 14:00 |  | s/e | 21 | 14.3 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-11-11 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
10
6 | 14:00 |  | s/e | 22 | 17.6 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2019-11-11 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
7 | 14:00 |  | s/e | 20 | 16.8 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-11-11 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
10
8 | 14:00 |  | s/e | 19 | 14.3 | 7.1 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
14
9 | 14:00 |  | s/e | 16 | 14.6 | 7.9 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
10 | 14:00 |  | s/e | 15 | 15.5 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
10
11 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15.9 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
12 | 14:00 |  | s/e | 22 | 17 | 7.8 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
14
13 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14 | 7.9 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
14 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15.8 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
15 | 14:00 |  | s/e | 17 | 12.6 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
13
16 | 14:00 |  | s/e | 18 | 13.7 | 7 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
17 | 14:00 |  | s/e | 17 | 13.6 | 6.8 | 3 | 6.7 | 2019-11-21 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 62
12
18 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.4 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2019-11-21 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 76
13
19 | 14:00 |  | s/e | 17 | 14.6 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2019-11-21 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
13
20 | 14:00 |  | s/e | 23 | 21.4 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
13
21 | 14:00 |  | s/e | 22 | 20.1 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
9
22 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.3 | 7.6 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
14
23 | 336:00 |  | s/e | 20 | 18 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
10
24 | 336:00 |  | s/e | 19 | 10.7 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2019-12-03 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
14
25 | 336:00 |  | s/e | 17 | 12 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
14
26 | 336:00 |  | s/e | 18 | 13.6 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
12
27 | 336:00 |  | s/e | 16 | 14.5 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
28 | 336:00 |  | s/e | 25 | 18 | 7.5 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
29 | 336:00 |  | s/e | 26 | 18.5 | 7.3 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 88
30 | 336:00 |  | s/e | 26 | 17.9 |  |  | 6.7 | [19 empty] | 96
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | #VALUE!
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 21.4 | 7.9 |  | 203 |  | 0.43931 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 10.7 | 6.8
|  |  |  | Prom | 15.38 | 7.431
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2019-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 336:00 |  | s/e | 20 | 17.8 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2019-12-03 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 96
10
2 | 336:00 |  | s/e | 18 | 14.4 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 96
12
3 | 336:00 |  | s/e | 17 | 13.8 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 96
12
4 | 336:00 |  | s/e | 17 | 14.5 | sin ph | 3 | 7.6 | 2019-12-13 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 96
11
5 | 336:00 |  | s/e | 17 | 17.7 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 134
12
6 | 14:00 |  | s/e | 20 | 16.5 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 134
10
7 | 336:00 |  | s/e | 21 | 14.5 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 134
12
8 | 336:00 |  | s/e | 22 | 16.5 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 134
13
9 | 336:00 |  | s/e | 21 | 18.7 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
12
10 | 336:00 |  | s/e | 20 | 1¦7 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
13
11 | 336:00 |  | s/e | 18 | 16.2 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
16
12 | 336:00 |  | s/e | 17 | 15 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
14
13 | 336:00 |  | s/e | 16 | 14.4 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
12
14 | 336:00 |  | s/e | 18 | 16 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
13
15 | 336:00 |  | s/e | 20 | 17.6 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
13
16 | 336:00 |  | s/e | 24 | 18 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
18
17 | 336:00 |  | s/e | 22 | 17.7 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-13 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
11
18 | 336:00 |  | s/e | 17 | 14.3 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-24 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
11
19 | 336:00 |  | s/e | 18 | 15.4 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-24 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
13
20 | 336:00 |  | s/e | 19 | 15.9 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-24 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 136
12
21 | 336:00 |  | s/e | 18 | 15.5 | sin ph | 3 | 7.2 | 2019-12-24 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 160
12
22 | 14:00 |  | s/e | 19 | 17.6 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 160
11
23 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.7 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 160
14
24 | 14:00 |  | s/e | 22 | 17.5 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 160
10
25 | 14:00 |  | s/e | 20 | 16.9 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 164
13
26 | 14:00 |  | s/e | 16 | 15 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 180
14
27 | 14:00 |  | s/e | 16 | 16 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 180
15
28 | 14:00 |  | s/e | 15 | 14.4 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 180
14
29 | 14:00 |  | s/e | 14 | 16.5 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 182
30 | [6 empty] | 3 | 7.2
31 | [6 empty] | 3 | 7.2
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | #VALUE!
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.7 | 7.7 |  | 223.1 |  | 0.43241 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 13.8 | 7.7
|  |  |  | Prom | 16.1071 | 7.7
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 336:00 |  | s/e | 16 | 14 | sin ph | 3 | 6.7 | 2020-01-10 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 182
9
2 | 336:00 |  | s/e | 15 | 13.3 | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 182
9
3 | 336:00 |  | s/e | 17 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-10 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 182
13
4 | 336:00 |  | s/e | 18 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.6 | 2020-01-13 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 182
14
5 | 336:00 |  | s/e | 18 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 182
13
6 | 14:00 |  | s/e | 19 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
14
7 | 336:00 |  | s/e | 22 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
12
8 | 336:00 |  | s/e | 23 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
1'0,0
9 | 336:00 |  | s/e | 24 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
13
10 | 336:00 |  | s/e | 23 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
14
11 | 336:00 |  | s/e | 17 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
14
12 | 336:00 |  | s/e | 16 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
13
13 | 336:00 |  | s/e | 15 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
12
14 | 336:00 |  | s/e | 15 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
12
15 | 336:00 |  | s/e | 20 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
13
16 | 336:00 |  | s/e | 27 | s/ instrumentos | sin ph | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.89 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
18
17 | 336:00 |  | s/e | 27 | 20 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
14
18 | 336:00 |  | s/e | 28 | 20 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
20
19 | 336:00 |  | s/e | 18 | 14.9 | 7.3 | 3 | 8.6 | 2020-01-25 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
14
20 | 336:00 |  | s/e | 18 | 21.4 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
13
21 | 336:00 |  | s/e | 18 | 21.1 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-01-25 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 214
15
22 | 14:00 |  | s/e | 19 | 21.1 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
16
23 | 14:00 |  | s/e | 21 | 21.5 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
16
24 | 14:00 |  | s/e | 23 | 22.4 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
14
25 | 14:00 |  | s/e | 23 | 21.4 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
17
26 | 14:00 |  | s/e | 24 | 23.6 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
15
27 | 14:00 |  | s/e | 17 | 15.4 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
12
28 | 14:00 |  | s/e | 16 | 22.4 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 286
14
29 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.4 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
14
30 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.5 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
13
31 | 14:00 |  | s/e | 25 | 16.9 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2020-02-04 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | #VALUE!
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 23.6 | 7.8 |  | 224.5 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 13.3 | 7.3
|  |  |  | Prom | 18.8412 | 7.4733
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA |  | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  |  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  |  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  | s/e | 28 | 20 | 7.7 | 3 | 6.7 | 2020-02-10 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
19
2 | 336:00 |  | s/e | 24 | 21 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
18
3 | 336:00 |  | s/e | 18 | 14 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
4 | 336:00 |  | s/e | 20 | 21.3 | 7.34 | 3 | 7.6 | 2020-02-10 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
14
5 | 336:00 |  | s/e | 20 | 20.7 | 7.38 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
6 | 14:00 |  | s/e | 19 | 21.3 | 7.26 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
7 | 336:00 |  | s/e | 20 | 21.6 | 7.52 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
8 | 336:00 |  | s/e | 25 | 24 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
9 | 336:00 |  | s/e | 27 | 22 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
22
10 | 336:00 |  | s/e | 28 | 27 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2020-02-10 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
20
11 | 336:00 |  | s/e | 19 | 16 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-02-17 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
17
12 | 336:00 |  | s/e | 21 | 17 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-02-17 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
17
13 | 336:00 |  | s/e | 22 | 21.7 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2020-02-17 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
18
14 | 336:00 |  | s/e | 20 | 19.4 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2020-02-17 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
16
15 | 336:00 |  | s/e | 20 | 17 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-02-17 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
17
16 | 336:00 |  | s/e | 28 | 24.2 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
25
17 | 336:00 |  | s/e | 27 | 25 | 7 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
19.9
18 | 336:00 |  | s/e | 29 | 22 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
24
19 | 336:00 |  | s/e | 28 | 19 |  | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
20
20 | 336:00 |  | s/e | 17 | 15.4 | 7.12 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
14
21 | 336:00 |  | s/e | 16 | 17.6 | 7.18 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
22 | 14:00 |  | s/e | 18 | 17.1 | 7.34 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
23 | 14:00 |  | s/e | 18 | 16.9 | 7.21 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
13
24 | 14:00 |  | s/e | 20 | 23.5 | 7.36 | 3 | 7.2 | 2020-03-01 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
14
25 | 14:00 |  | s/e | 20 |  |  | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
10
26 | 14:00 |  | s/e | 23 | 20.8 | 7.48 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
12
27 | 14:00 |  | s/e | 22 | 21 | 7.54 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
10
28 | 14:00 |  | s/e | 23 | 19.9 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 1.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
11.5
29 | 14:00 |  | s/e | 23.1 | 18.6 | 7.51 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | #VALUE!
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 27 | 7.9 |  | 208.7 |  | 0.42483 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 14 | 7
|  |  |  | Prom | 20.1786 | 7.3719
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  | s/e | 21 | 19.7 | 7.26 | 3 | 6.7 | 2020-03-11 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 8.8217
11
2 | 336:00 |  | s/e | 22.2 | 19.9 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.16 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 7.295
110.5
3 | 336:00 |  | s/e | 22 | 16 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 9.955
17
4 | 336:00 |  | s/e | 17 | 14.1 | 7.2 | 3 | 7.6 | 2020-03-11 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 11.6983
9
5 | 336:00 |  | s/e | 18 | 15 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.72 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 9.185
9
6 | 14:00 |  | s/e | 19 | 16.3 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 7.7917
11
7 | 336:00 |  | s/e | 19 | 18.5 | 7.26 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 8.845
15
8 | 336:00 |  | s/e | 19 | 16.4 | 7.24 | 3 | 7.2 | 2020-03-11 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 7.83
14
9 | 336:00 |  | s/e | 19 | 17.1 | 7.23 | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 7.6583
15
10 | 336:00 |  | s/e | 19 | 18.6 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 7.7633
13
11 | 336:00 |  | s/e | 23 | 21.6 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 10.72
12
12 | 336:00 |  | s/e | 22.3 |  |  | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 11.7033
11
13 | 336:00 |  | s/e | 23 |  |  | 3 | 7.2 | 2020-03-23 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 10.7533
12
14 | 336:00 |  | s/e | 22 |  |  | 3 | 7.2 | 2020-03-23 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 8.2167
13
15 | 336:00 |  | s/e | 21 | 19.5 | 7.21 | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.14 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 8.235
11
16 | 336:00 |  | s/e | 18 | 19.3 | 7.95 | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 9.142
13
17 | 336:00 |  | s/e | 21 | 19.3 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-03-23 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 10.5067
14
18 | 336:00 |  | s/e | 21 | 20 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2020-03-28 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 10.9033
15
19 | 336:00 |  | s/e | 22 | 17 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2020-03-28 | 0.85 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 12.0667
17
20 | 336:00 |  | s/e | 20 | 19 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-03-28 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 13.3267
11
21 | 336:00 |  | s/e | 21 | 17.4 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-03-28 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 11.1
17
22 | 14:00 |  | s/e | 23 | 20 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-03-28 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 11.225
14
23 | 14:00 |  | s/e | 19 | 15.8 | 7.34 | 3 | 8.6 | 2020-03-28 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 14.3367
12
24 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.9 | 7.28 | 3 | 8.6 | 2020-03-28 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  | 10 | 15.22
13
25 | 14:00 |  | s/e | 18 | 15.6 | 7.35 | 3 | 8.6 | 2020-04-07 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 15.9167
14
26 | 14:00 |  | s/e | 19 | 23.4 | 7.53 | 3 | 8.6 | 2020-04-07 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 13.6
15
27 | 14:00 |  | s/e | 23 | 21.4 | 7.4 | 3 | 10 | 2020-04-07 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 14.7167
10
28 | 14:00 |  | s/e | 22 | 21.5 | 7.6 | 3 | 10 | 2020-04-07 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 12.3867
12
29 | 14:00 |  | s/e | 22 | 20.5 | 7.7 | 3 | 10 | 2020-04-07 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 10.248
10
30 | 14:00 |  | s/e | 21 | 20.3 | 7.6 | 3 | 10 | 2020-04-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 15.9567
15
31 | 14:00 |  | s/e | 20 | 14.8 | 7.35 | 3 | 8.6 | 2020-04-07 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 10 | 13.3
13
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | #VALUE!
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 23.4 | 7.95 |  | 241.3 |  | 0.3769 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 220 | 220 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 14.1 | 7.1
|  |  |  | Prom | 18.3536 | 7.4546
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  | 597 |  | 19.2 | 7.46 | 3 | 6.7 | 2020-04-07 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 13 | 17.0817
2 | 14.00 |  | 574 |  | 17.5 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-04-07 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 23 | 17.1
3 | 14.00 |  | 631 |  | 18.7 | 7.22 | 3 | 7.2 | 2020-04-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 32 | 16.45
4 | 14.00 |  | SIN DATOS | 17 | 13 | 7.65 | 3 | 7.6 | 2020-04-07 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 38 | 20.4
21
5 | 14.00 |  | SIN DATOS | 20 | 14.8 | 7.43 | 3 | 7.2 | 2020-04-07 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 48 | 12.2
14
6 | 14:00 |  | SIN DATOS | 20 | 15.3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2020-04-07 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 53 | 11.2
12
7 | 14.00 |  | SIN DATOS | 17 | 14.8 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2020-04-07 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 61 | 11.65
11
8 | 14.00 |  | SIN DATOS | 16 | 15.5 | 7.45 | 3 | 8.6 | 2020-04-21 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 61 | 21.6
13
9 | 14.00 |  | 728 | 17 | 16.2 | 7.42 | 3 | 8.6 | 2020-04-21 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 61 | 20.2667
12
10 | 14.00 |  | 584 | 17 | 16.4 | 7.42 | 3 | 8.6 | 2020-04-21 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 73 | 22.6
13
11 | 14.00 |  | 692 | 18 | 18.1 | 7.35 | 3 | 8.6 | 2020-04-21 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 73 | 21.6
14
12 | 14.00 |  | SIN DATOS |  | 0 | 2 | 3 | 7.2 | 2020-04-21 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 79 | 21.4
13 | 14.00 |  | SIN DATOS | 21 | 16 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2020-04-21 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 86 | 17.3
17
14 | 14.00 |  | SIN DATOS | 20 | 15.8 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2020-04-21 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 90 | 8.32
15
15 | 14.00 |  | SIN DATOS | 19 | 17 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-04-21 | 0.78 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 95 | 12.1
11
16 | 14.00 |  | SIN DATOS |  | 0 | 2 | 3 | 8.6 | 2020-04-21 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 95 | 13.5267
17 | 14.00 |  | 638 |  | 0 | 2 | 3 | 8.6 | 2020-04-21 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 101 | 16.75
18 | 14.00 |  | 683 |  | 0 | 2 | 3 | 8.6 | 2020-04-27 | 1.82 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 101 | 17.7333
19 | 14.00 |  | 694 |  | 17.7 | 7.36 | 3 | 10.0 | 2020-05-01 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 107 | 18
20 | 14.00 |  | 733 | 17 | 14.6 | 7.22 | 3 | 8.6 | 2020-05-01 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 115 | 17.6
10
21 | 14.00 |  | 735 | 17 | 15 | 7.17 | 3 | 8.6 | 2020-05-01 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 127 | 5.68
11
22 | 14:00 |  | 696 | 14 | 12.2 | 7.41 | 3 | 8.6 | 2020-05-01 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 137 | 9.805
10
23 | 14:00 |  | 721 |  | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 2020-05-01 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 145 | 15.19
24 | 14:00 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 2020-05-01 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 151 | 15.7
25 | 14:00 |  | 0 |  | 16.7 | 7.35 | 3 | 10.0 | 2020-05-01 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 158 | 17.75
26 | 14:00 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 4.32 | 2020-05-01 | 0.15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 158 | 15.5667
27 | 14:00 |  | 0 |  | 16.5 | 7.41 | 3 | 10 | 2020-05-01 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 168 | 14.725
28 | 14:00 |  | 0 |  | 23.5 | 7.8 | 3 | 10 | 2020-05-10 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 173 | 13.85
29 | 14:00 |  | 0 |  | 17.1 | 7.5 | 3 | 10.0 | 2020-05-10 | 0.87 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 181 | 9.755
30 | 14:00 |  | 0 | 20.0 | 16.7 | 7.5 | 3 | 10 | 2020-05-10 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 181 | 4.19
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | #VALUE!
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.2 | 7.8 |  | 121.42 |  | 0.482 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Min | 0 | 2
|  |  |  | Prom | 9.8588 | 4.7157
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 13:00 |  | 716.28 |  | 16.2 | 7.9 | 3 | 6.7 | 2020-05-10 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 181 | 11.8033
2 | 13:00 |  | 696.09 |  | 16.6 | 7.69 | 3 | 7.2 | 2020-05-10 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 189 | 11.345
3 | 13:00 |  | 644.14 |  | 16.3 | 7.354 | 3 | 10 | 2020-05-10 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 199 | 14.1375
4 | 13:00 |  | 750.76 |  | 17.9 | 7.52 | 3 | 10 | 2020-05-10 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 209 | 14.0333
5 | 13:00 |  | 710.13 |  | 17.1 | 7.46 | 3 | 10 | 2020-05-10 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 209 | 14.4833
6 | 13:00 |  | 715.23 |  | 13.9 | 7.51 | 3 | 7.2 | 2020-05-10 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 217 | 14.3517
7 | 13:00 |  | 685.42 |  | 16.4 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-05-10 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.85
8 | 13:00 |  | 594.74 |  | 13.2 | sin instrumento | 3 | 7.2 | 2020-05-10 | 0.82 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 230 | 11.294
9 | 13:00 |  | 707.88 |  | 16 | sin instrumento | 3 | 7.2 | 2020-05-10 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 230 | 11.4083
11
10 | 13:00 |  | 732.21 |  | N/A | N/A | 3 | 10 | 2020-05-10 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 240 | 9.3933
N/A
11 | 13:00 |  | 686.09 |  | N/A | N/A | 3 | 10 | 2020-05-24 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 250 | 10.04
N/A
12 | 13:00 |  | 736.92 |  | N/A | N/A | 3 | 7.6 | 2020-05-24 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 250 | Sin equipo
N/A
13 | 13:00 |  | 702.11 |  | N/A | N/A | 3 | 10 | 2020-05-24 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 260
N/A
14 | 13:00 |  | 687.04 |  | N/A | N/A | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 260
N/A
15 | 13:00 |  | 687.32 |  | N/A | N/A | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 260
N/A
16 | 13:00 |  | 675.28 |  | N/A | N/A | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 260
N/A
17 | 13:00 |  | 726.37 |  | N/A | N/A | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 260
18 | 13:00 |  | 626.51 |  | 17.4 | 7.34 | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.91 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 260
19 | 13:00 |  | 724.87 |  | 16.3 | 7.64 | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 272
20 | 13:00 |  | 684.93 |  | 16.3 | 7.47 | 3 | 8.64 | 2020-05-24 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
21 | 13:00 |  | 722.46 |  | 16.2 | 7.45 | 3 | 8.6 | 2020-05-24 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
22 | 13:00 |  | 701.65 |  | 14 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-05-24 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
23 | 13:00 |  | 607.88 |  | 14.8 | 7.54 | 3 | 7.2 | 2020-06-03 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
24 | 13:00 |  | 740.21 |  | 15 | 7.9 | 3 | 7.2 | 2020-06-03 | 0.81 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
25 | 13:00 |  | 678.71 |  | 14 | 7.35 | 3 | 7.2 | 2020-06-03 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1900-01-01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
26 | 13:00 |  | 683.27 |  | 17.4 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 1.01 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1900-01-01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
27 | 13:00 |  | 675.4 |  | 16.8 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1900-01-01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
28 | 13:00 |  | 684.34 |  | 16.3 | 7.47 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
29 | 13:00 |  | 724.57 |  | 16.6 | 7.53 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
30 | 13:00 |  | 730.9 |  | 18.4 | 7.54 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
31 | 13:00 |  | 693.49 |  | 12.3 | 7.35 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282 | Sin equipo
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.4 | 7.9 |  | 242.74 |  | 0.55032 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 11 | 7.3
|  |  |  | Prom | 15.6833 | 7.4988
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 | 216645.01 | 725 | 17 | 14.7 | 7.42 | 3 | 6.7 | 2020-06-05 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282 | sin equipo
11
2 | 336:00 | 217339.07 | 694 | 17 | 15.2 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
10
3 | 336:00 | 217971.5 | 632.43 | 13 | 15.5 | 7.88 | 3 | 7.2 | 2020-06-05 | 0.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
9
4 | 336:00 | 218763.13 | 791.63 | 15 | 14.9 | 7.48 | 3 | 7.6 | 2020-06-05 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
8
5 | 336:00 | 219502.64 | 739.51 | 18 | 14.7 | 7.75 | 3 | 4.32 | 2020-06-18 | 0.16 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
9
6 | 14:00 | 220205.18 | 702.54 | 13 | 15.4 | 7.52 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
8
7 | 336:00 | 220922.44 | 717.26 | 15 | 14.6 | 7.64 | 3 | 4.3 | 2020-06-18 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
9
8 | 336:00 | 221546.26 | 623.82 | 18 | 16.7 | 7.77 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
10
9 | 336:00 | 222214.6 | 668.34 | 13 | 16.1 | 7.59 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 1.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
8
10 | 336:00 | 222916.55 | 701.95 | 21 | 19.6 | 7.43 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
9
11 | 336:00 | 223598.63 | 682.08 | 14 | 15.2 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
8
12 | 336:00 | 224297.18 | 698.55 | 14 | 15.8 | 7.52 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
7
13 | 336:00 | 224996.8 | 699.62 | 13 | 15.2 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
7
14 | 336:00 | 225718.05 | 721.25 | 14 | 13.9 | 7.69 | 3 | 4.32 | 2020-06-18 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
6
15 | 336:00 | 226392.16 | 674.11 | 14 | 16.4 | 7.74 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 282
9
16 | 336:00 | 227089.75 | 697.59 | 16 | 14.2 | 7.91 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
17 | 336:00 | 227874.67 | 784.92 | 17 | 13.2 | 7.45 | 3 | 7.2 | 2020-06-18 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
18 | 336:00 | 228739.62 | 864.95 | 16 | 13.71 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-06-28 | 0.82 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
19 | 336:00 | 229474.32 | 734.7 | 15 | 15.3 | 7.45 | 3 | 7.2 | 2020-06-28 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
20 | 336:00 | 230169.48 | 695.16 | 17 | 15.1 | 7.66 | 3 | 8.64 | 2020-06-28 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
21 | 336:00 | 230899.47 | 729.99 | 19 | 16.6 | 7.77 | 3 | 10.08 | 2020-06-28 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
22 | 14:00 | 231638.37 | 738.9 | 13 | 15.6 | 7.67 | 3 | 7.2 | 2020-06-28 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
23 | 14:00 | 232331.63 | 693.26 | 14 | 14.2 | 7.89 | 3 | 7.2 | 2020-07-02 | 0.85 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
24 | 14:00 | 233087.85 | 756.22 | 16 | 14.5 | 7.55 | 3 | 7.2 | 2020-07-02 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
25 | 14:00 | 233779.29 | 691.44 | 15 | 13 | 7.31 | 3 | 7.2 | 2020-07-02 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
26 | 14:00 | 234326.1 | 546.81 | 18/,0 | 15.4 | 7.68 | 3 | 7.2 | 2020-07-02 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
27 | 14:00 | 235072.86 | 746.76 | 20 | 14.5 | 7.58 | 3 | 6 | 2020-07-02 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
28 | 14:00 | 235786.37 | 713.51 | 14 | 14.8 | 7.55 | 3 | 6 | 2020-07-02 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
29 | 14:00 | 236455.92 | 669.55 | 13 | 14.5 | 7.72 | 3 | 6 | 2020-07-02 | 0.11 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
10
30 | 14:00 | 237190.77 | 734.85 | 13 | 15.4 | 7.6 | 3 | 6 | 2020-07-02 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
[11 empty] | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.6 | 7.91 |  | 206.76 |  | 0.47167 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 13 | 7.31
|  |  |  | Prom | 15.1303 | 7.5967
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  | 774 | 17 | 14 | 7.4 | 3 | 6.7 | 2020-07-10 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | sin equipo
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 0
2 | 336:00 |  | 625 | 23 | 19.3 | 7.8 | 3 | 7.2 | 2020-07-10 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 13 | [23 empty] | 0
3 | 336:00 |  |  | 17 | 14 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2020-07-10 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | [23 empty] | 0
4 | 336:00 |  | 682 | 18 | 14.2 | 7.47 | 3 | 7.6 | 2020-07-10 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | [23 empty] | 0
5 | 336:00 |  | 734.35 | 12 | 14.4 | 7.47 | 3 | 7.2 | 2020-07-10 | 0.17 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 8 | [23 empty] | 0
6 | 14:00 |  | 716.27 | 18 | 14.4 | 7.58 | 3 | 7.2 | 2020-07-10 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
7 | 336:00 |  | 703.2 | 13 | 13.7 | 7.66 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 | [23 empty] | 0
8 | 336:00 |  | 691.11 | 13 | 12.6 | 11 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.3131 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 | [23 empty] | 0
9 | 336:00 |  | 701.18 | 22 | 17.3 | 7.43 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
10 | 336:00 |  | 673.37 | 17 | 15.1 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
11 | 336:00 |  | 721 | 21 | 17.6 | 7.55 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 12 | [23 empty] | 0
12 | 336:00 |  | 685 | 17 | 14 | 7.53 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 0
13 | 336:00 |  | 645.14 | 12 | 13.9 | 7.66 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 | [23 empty] | 0
14 | 336:00 |  | 723.53 | 14 | 15.1 | 7.61 | 3 | 7.2 | 2020-07-22 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | [23 empty] | 0
15 | 336:00 |  |  | 17 | 14 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 0
16 | 336:00 |  |  | 16 | 14.9 | 7.31 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
17 | 336:00 |  |  | 16 | 10 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
18 | 336:00 |  |  | 17 | 14.5 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 11 | [23 empty] | 0
19 | 336:00 |  |  | 20 | 14.2 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
20 | 336:00 |  |  | 17 | 14 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
21 | 336:00 |  |  | 13 | 14.9 | 7.45 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.17 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 | [23 empty] | 0
22 | 14:00 |  |  | 11 | 16.2 | 7.65 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | [23 empty] | 0
23 | 14:00 |  |  | 13 | 15.4 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | [23 empty] | 0
24 | 14:00 |  |  | 17 | 14.4 | 7.64 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | [23 empty] | 0
25 | 14:00 |  |  | 20 | 16.3 | 7.13 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 12 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0
26 | 14:00 |  |  | 17 | 15 | 7.34 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | [23 empty] | 0
27 | 14:00 |  |  | 22 | 16.4 | 7.21 | 3 | 7.2 | 2020-07-28 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 13 | [23 empty] | 0
28 | 14:00 |  |  | 17 | 14 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-07-29 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 | [23 empty] | 0
29 | 14:00 |  |  | 14 | 15.3 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-07-29 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 | [23 empty] | 0
30 | 14:00 |  |  | 30 | 15.4 | 7.86 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 | [23 empty] | 0
31 | 14:00 |  |  | 22 | 15 | 7.67 | 3 | 7.2 | 10-08-2020- | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 19.3 | 11 |  | 223.1 |  | 0.41881 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 10 | 7.1
|  |  |  | Prom | 14.8226 | 7.5952
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  |  | 17 | 15.5 | 7.64 | 3 | 6.7 | 2020-08-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | sin equipo
9
2 | 336:00 |  |  | 19 | 17 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
3 | 336:00 |  |  | 22 | 18.3 | 7.21 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
4 | 336:00 |  |  | 18 | 15 |  | 3 | 7.6 | 2020-08-10 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
5 | 336:00 |  |  | 22 | 13.5 | 7.1 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
6 | 14:00 |  |  | 13 | 14.6 | 7.52 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
7 | 336:00 |  |  | 13 | 14.4 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
8 | 336:00 |  |  | 14 | 14.7 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
9 | 336:00 |  |  | 15 | 15.5 | 7.46 | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
10 | 336:00 |  |  | 19 | 16 |  | 3 | 7.2 | 2020-08-10 | 0, 48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
11 | 336:00 |  |  | 20 | 13.9 | 7.29 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
12 | 336:00 |  |  | 19 | 17 | 7.31 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
13 | 336:00 |  |  | 20 | 14.9 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
14 | 336:00 |  |  | 15 | 14.5 | 7.74 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
15 | 336:00 |  |  | 13 | 14.6 | 7.73 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
16 | 336:00 |  |  | 15 | 14 | 7.75 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
17 | 336:00 |  |  | 15 | 13.5 | 7.78 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
18 | 336:00 |  |  | 19 | 13.7 | 7.46 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
19 | 336:00 |  |  | 15 | 12 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
20 | 336:00 |  |  | 20 | 12.4 | 7.63 | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
21 | 336:00 |  |  | 15 | 13 |  | 3 | 7.2 | 2020-08-22 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
22 | 14:00 |  |  | 13 | 13.7 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2020-02-22 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
23 | 14:00 |  |  | 12 | 14.1 | 7.64 | 3 | 7.6 | 2020-08-22 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
24 | 14:00 |  |  | 12 | 13.5 | 7.7 | 3 | 7.6 | 2020-09-05 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
25 | 14:00 |  |  | 12 | 14.2 | 7.64 | 3 | 7.6 | 2020-09-05 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1900-01-01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
26 | 14:00 |  |  | 20 | 15.1 | 7.89 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1900-01-01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
27 | 14:00 |  |  | 22 | 13.5 | 7.29 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1900-01-01 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
28 | 14:00 |  |  | 21 | 13 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
7
29 | 14:00 |  |  | 22 | 14.6 | 7.58 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
13
30 | 14:00 |  |  | 17 | 15.1 | 7.79 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
31 | 14:00 |  |  | 14 | 14.5 | 7.79 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 18.3 | 7.89 |  | 224.7 |  | 0.35786 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 12 | 7.1
|  |  |  | Prom | 14.4935 | 7.5404
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 | 267113.63 | 535.45 | 14 | 14.7 | 7.73 | 3 | 6.7 | 2020-09-05 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | sin equipo
7
2 | 336:00 | 267720.51 | 606.88 | 18 | 15.4 | 7.66 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
8
3 | 336:00 | 268309.43 | 588.92 | 23 | 18.6 | 7.19 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
15.3
4 | 336:00 | 268894.09 | 584.66 | 16 | 14 | 7.12 | 3 | 7.6 | 2020-09-05 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
5 | 336:00 | 269481.67 | 587.58 | 23 | 18.6 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-09-05 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
6 | 14:00 | 270087.3 | 605.63 | 25 | 17 | 7.66 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
15
7 | 336:00 | 270737.92 | 650.62 | 14 | 14.3 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
8 | 336:00 | 271372.79 | 634.87 | 14 | 14.8 | 7.71 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
9 | 336:00 | 271970.86 | 598.07 | 16 | 14.3 | 7.63 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
10 | 336:00 | 272608.41 | 637.55 | 17 | 14.6 | 7.43 | 3 | 7.6 | 2020-09-15 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
11 | 336:00 | 273305.86 | 697.45 | 23 | 16 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
17
12 | 336:00 | 273920 | 614.14 | 23 | 19.5 | 7.24 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
13 | 336:00 | 274494.44 | 574.44 | 26 | 20 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
17
14 | 336:00 | 275064.85 | 570.41 | 20 | 15.3 | 7.49 | 3 | 7.2 | 2020-09-15 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
15 | 336:00 | 275692.33 | 627.48 | 14 | 14.8 | 7.69 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
16 | 336:00 | 276258.93 | 566.6 | 18 | 15.8 | 7.67 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
17 | 336:00 | 276844.86 | 585.93 | 21 | 15.4 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
12
18 | 336:00 | 277435.69 | 590.83 | 16 | 15.3 | 7.6 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
11
19 | 336:00 | 278016.05 | 580.36 | 18 | 16.6 | 7.71 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
20 | 336:00 | 278577.29 | 561.24 | 18 | 15.2 | 7.36 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
21 | 336:00 | 279138.95 | 561.66 | 20 | 16.8 | 7.35 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
22 | 14:00 | 279764.79 | 625.84 | 27 | 23 | 7.55 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
23 | 14:00 | 280341.68 | 576.89 | 14 | 14.7 | 7.65 | 3 | 7.6 | 2020-09-25 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
24 | 14:00 | 281017.1 | 675.42 | 13 | 14.3 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
25 | 14:00 | 281629.69 | 612.59 | 14 | 15.7 | 7.6 | 3 | 7.6 | 2020-09-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
9
26 | 14:00 | 282249.1 | 619.41 | 14 | 15.4 | 7.65 | 3 | 8.6 | 2020-09-25 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
10
27 | 14:00 | 283020.16 | 771.06 | 29 | 16 |  | 3 | 7.2 | 2020-09-25 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 56
18
28 | 14:00 | 283617.22 | 597.06 | 18 | 14.5 | 7.63 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 56
9
29 | 14:00 | 284179.16 | 561.94 | 21 | 16.4 | 7.61 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 56
17
30 | 14:00 | 284179.16 | 560.165 | 22 | 16.7 | 7.53 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 56
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 23 | 7.73 |  | 218.5 |  | 0.42733 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 14 | 7.12
|  |  |  | Prom | 16.1233 | 7.5372
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  | 560.16 | 18 | 16.5 | 7.55 | 3 | 6.7 | 2020-10-09 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Sin equipo
8
2 | 336:00 |  | 497.01 | 17 | 16.2 | 7.7 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
6
3 | 336:00 |  | 577.93 | 17 | 16.1 | 7.64 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
7
4 | 336:00 |  | 627.14 | 19 | 15.2 | 7.61 | 3 | 7.6 | 2020-10-09 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
8
5 | 336:00 |  | 628.74 | 20 | 18.3 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
12
6 | 14:00 |  | 623.36 | 22 | 17 | 7.77 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
13
7 | 336:00 |  | 496.13 | 21 | 17.1 | 7.35 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
12
8 | 336:00 |  | 582.51 | 25 | 17 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
16
9 | 336:00 |  | 631.69 | 23 | 16.8 | 7.75 | 3 | 7.2 | 2020-10-09 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
10 | 336:00 |  | 632.07 | 21 | 14.8 | 7.7 | 3 | 7.6 | 2020-10-09 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
11 | 336:00 |  | 599.54 | 15 | 15.5 | 7.66 | 3 | 7.6 | 2020-10-21 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
12 | 336:00 |  | 630.52 | 15 | 15.8 | 7.71 | 3 | 7.6 | 2020-10-21 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
13 | 336:00 |  | 695.11 | 15 | 13 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
14 | 336:00 |  | 588.52 | 22 | 16.7 | 7.13 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
15 | 336:00 |  | 557.48 | 18 | 15 | 7.51 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
16 | 336:00 |  | 543.63 | 23 | 13.5 | 7.39 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
17 | 336:00 |  | 554.87 | 20 | 16.6 | 7.54 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
18 | 336:00 |  | 517.92 | 21 | 16.3 | 7.4 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
19 | 336:00 |  | 540.91 | 21 | 17.5 | 7.31 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
20 | 336:00 |  | 565.92 | 21 | 17.7 | 7.37 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
21 | 336:00 |  | 646.37 | 23 | 20.4 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-10-21 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
12
22 | 14:00 |  | 427.43 | 22 | 18 | 7.55 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
17
23 | 14:00 |  | 516.55 | 21 | 18.6 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
13
24 | 14:00 |  | 567.04 | 17 | 16 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
25 | 14:00 |  | 519.38 | 21 | 14.5 | 7.46 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
26 | 14:00 |  | 576.21 | 21 | 18.1 | 7.51 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
27 | 14:00 |  | 600.61 | 17 | 16.1 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
28 | 14:00 |  | 528.51 | 21 | 15.8 | 7.49 | 3 | 8.6 | 2020-11-03 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
11
29 | 14:00 |  | 597.95 | 23 | 18 | 7.62 | 3 | 7.9 | 2020-11-03 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
13
30 | 14:00 |  | 569.46 | 22 | 18.4 | 7.61 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
13
31 | 14:00 |  | 585.04 | 26 | 17 | 7.33 | 3 | 7.6 | 2020-11-03 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 20.4 | 7.77 |  | 226.8 |  | 0.41484 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 13 | 7.13
|  |  |  | Prom | 16.5645 | 7.4997
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 |  | 663 | 23 | 20.1 | 7.39 | 3 | 6.7 | 2020-11-03 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 150
12
2 | 14.00 |  | 646 | 18 | 16.8 | 7.56 | 3 | 7.2 | 2020-11-03 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 154
11
3 | 14.00 |  | 553.35 | 17 | 17.1 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2020-10-13 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 160
12
4 | 14.00 |  | 496.89 | 16 | 16.9 | 7.58 | 3 | 7.6 | 2020-11-13 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 160
11
5 | 14.00 |  | 625.81 | 21 | 17.9 | 7.62 | 3 | 7.2 | 2020-11-13 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 180
12
6 | 14:00 |  | 632.06 | 22 | 21.1 | 7.49 | 3 | 7.2 | 2020-11-13 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 180
16.2
7 | 14.00 |  | 628.23 | 24 | 17 | 7.22 | 3 | 7.2 | 2020-11-13 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 201
16
8 | 14.00 |  | 624.13 | 23.1 | 18.1 | 7.36 | 3 | 7.2 | 2020-11-13 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 201
16.2
9 | 14.00 |  | 436.34 | 28 | 18 | 7.35 | 3 | 7.2 | 2020-11-13 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 201
17
10 | 14.00 |  | 719.75 |  | 14.7 | 7.47 | 3 | 7.2 | 2020-11-13 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 201
11 | 14.00 |  | 579.16 |  | 16.2 | 7.4 | 3 | 8.6 | 2020-11-13 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 201
12 | 14.00 |  | 593.3 |  | 17.3 | 7.45 | 3 | 8.6 | 2020-11-13 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 201
13 | 14.00 |  | 611.91 |  | 16.5 | 7.47 | 3 | 8.6 | 2020-11-13 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 206
14 | 14.00 |  | 601.62 |  | 24 | 7.34 | 3 | 7.5 | 2020-11-25 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
15 | 14.00 |  | 717.63 |  | 18.6 | 7.64 | 3 | 7.5 | 2020-11-25 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
16 | 14.00 |  | 642.86 | 16 | 11.2 | 7.14 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
12
17 | 14.00 |  | 526.71 |  | 18.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
18 | 14.00 |  | 566.81 |  | 18.2 | 7.52 | 3 | 7.6 | 2020-11-25 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
19 | 14.00 |  | 642.62 | 21 | 18 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
13
20 | 14.00 |  | 555 | 18 | 18.6 | 7.68 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 20.5
11
21 | 14.00 |  | 6.29 | 24 | 18.9 | 7.71 | 3 | 8.6 | 2020-11-25 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 22.0667
11
22 | 14:00 |  | 1094 | 23 | 18.7 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 18.6167
15
23 | 14:00 |  | 325 | 27 | 18 | 7.54 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.875
19
24 | 14:00 |  | 552 | 24 | 19.5 | 7.36 | 3 | 7.2 | 2020-11-25 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.2217
19
25 | 14:00 |  | 600 | 29 | 16 | 7.44 | 3 | 7.4 | 2020-11-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.4333
18
26 | 14:00 |  | 599 | 18 | 18.2 | 7.64 | 3 | 7.2 | 2020-12-07 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 16.05
13
27 | 14:00 |  | 704 | 29 | 16.8 | 7.28 | 3 | 7.2 | 2020-12-07 | 0, 30 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.15
19
28 | 14:00 |  | 551 | 22 | 19.2 | 7.57 | 3 | 8.6 | 2020-12-07 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.6183
12
29 | 14:00 |  | 834 | 22 | 20.0 | 7.58 | 3 | 7.2 | 2020-12-07 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.3
15
30 | 14:00 |  | 724 | 29 | 17 | 7.63 | 3 | 7.2 | 2020-12-07 | 0.77 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 17.35
17
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | TEMPERAT.
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos | Lodos a
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N° | vert. m3
|  |  |  | Máx | 24 | 7.71 |  | 152.2 |  | 0.42448 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 11.2 | 7.14
|  |  |  | Prom | 17.8207 | 7.4632
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2020-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | #REF! | 593.08 | 23 | 20.1 | 7.24 | 3 | 6.7 | 2020-12-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.642
16
2 | 14.00 | #REF! | 527.89 | 25 | 17 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2020-12-07 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.4
17
3 | 14.00 | #REF! | 622.91 | 20.2 | 20 | 7.5 | 3 | 7.2 | 2020-12-07 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 5.53
12
4 | 14.00 | #REF! | 628.36 | 18 | 19.1 | 7.71 | 3 | 7.6 | 2020-12-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.845
12
5 | 14.00 | #REF! | 717.54 | 17 | 18.6 | 7.65 | 3 | 7.6 | 2020-12-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.1883
12
6 | 14:00 | #REF! | 798.59 | 18 | 17.9 | 7.55 | 3 | 8.6 | 2020-12-17 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.85
13
7 | 14.00 | #REF! | 803.56 | 17 | 18.5 | 7.54 | 3 | 7.2 | 2020-12-17 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.1
12
8 | 14.00 | #REF! | 611.34 | 22 | 18.4 | 7.49 | 3 | 7.2 | 2020-12-17 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.275
13
9 | 14.00 | #REF! | 753.75 | 20 | 16.5 | 7.51 | 3 | 7.2 | 2020-12-17 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.3
12
10 | 14.00 | #REF! | 685.34 | 23 | 21.7 | 7.46 | 3 | 7.2 | 2020-12-17 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 5.12
11
11 | 14.00 | #REF! | 664.93 | 23 | 16 | 7.51 | 3 | 7.2 | 2020-12-17 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 9.3625
16
12 | 14.00 | #REF! | 697.83 | 18 | 14.7 | 7.54 | 3 | 8.6 | 2020-12-17 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.675
11
13 | 14.00 | #REF! | 751.8 | 19 | 17.8 | 7.5 | 3 | 8.6 | 2020-12-17 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.5283
11
14 | 14.00 | #REF! | 600.71 | 18 | 18.3 | 7.53 | 3 | 8.6 | 2020-12-17 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.24
11
15 | 14.00 | #REF! | 610.43 | 17 | 18.2 | 7.62 | 3 | 8.6 | 2020-12-28 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 9.4867
10
16 | 14.00 | #REF! | 643.81 | 18 | 17.9 | 7.55 | 3 | 7.2 | 2020-12-28 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.0667
12
17 | 14.00 | #REF! | 568 | 19 | 16.8 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2020-12-28 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.95
13
18 | 14.00 | #REF! | 621.9 | 20 | 19.4 | 7.46 | 3 | 7.2 | 2020-12-28 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.705
|  |  |  | 12 | [16 empty] | ¦
19 | 14.00 | #REF! | 686.76 | 26 | 16 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2020-12-28 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.45
17
20 | 14.00 | #REF! | 628.5 | 21 | 19.6 | 7.48 | 3 | 8.6 | 2020-12-28 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.3667
13
21 | 14.00 | #REF! | 751.77 | 18 | 19.5 | 7.38 | 3 | 8.6 | 2020-12-28 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.75
13
22 | 14:00 | #REF! | 622.37 | 20 | 18.7 | 7.57 | 3 | 7.2 | 28-12-220 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 15.4833
12
23 | 14:00 | #REF! | 539.01 | 17 | 19.3 | 7.62 | 3 | 8.6 | 2020-12-28 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 16.32
13
24 | 14:00 | #REF! | 658.37 | 21 | 18.3 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2020-12-28 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.7333
11
25 | 14:00 | #REF! | 614.85 | 19 | 18.3 | 7.62 | 3 | 7.6 | 2020-12-28 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 17.46
13
26 | 14:00 | #REF! | 723.36 | 17 | 15.6 | 7.51 | 3 | 7.6 | 2020-12-28 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.44
13
27 | 14:00 | #REF! | 657.75 | 18 | 21 | 7.58 | 3 | 8.6 | 2020-12-28 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.076
13
28 | 14:00 | #REF! | 787.09 | 18 | 17.2 | 7.52 | 3 | 7.6 | 2021-01-11 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.9633
14
29 | 14:00 | #REF! | 672.83 | 24 | 21.1 | 7.38 | 3 | 8.6 | 2021-01-11 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.85
14
30 | 14:00 | #REF! | 597.9 | 25 | 24.1 | 7.41 | 3 | 8.6 | 2021-01-11 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.02
14
31 | 14:00 | #REF! | 597.2 | 19 | 19.6 | 7.47 | 3 | 8.6 | 2021-01-11 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.792
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 24.1 | 7.71 |  | 212.8 |  | 0.42935 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 14.7 | 7.3
|  |  |  | Prom | 18.6133 | 7.504
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 342507.65 | 863.52 |  | 15 | 7.2 | 3 | 7.2 | 2021-01-11 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.4667
2 | 14.00 | 343494.52 | 986.87 |  | 17 | 7.3 | 3 | 7.2 | 2021-01-11 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.9333
3 | 14.00 | 344402.21 | 907.69 |  | 17 | 7.33 | 3 | 7.2 | 2021-01-11 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.1667
4 | 14.00 | 345388.55 | 986.34 |  | 19.9 | 7.39 | 3 | 8.6 | 2021-01-10 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.36
5 | 14.00 | 346128.21 | 739.66 |  | 19.7 | 7.57 | 3 | 10.08 | 2020-01-10 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.2
6 | 14:00 | 346824.28 | 696.07 |  | 19.9 | 7.44 | 3 | 8.6 | 2020-01-10 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.2833
7 | 14.00 | 347536.67 | 712.39 |  | 19.5 | 7.51 | 3 | 8.6 | 2021-01-10 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.98
8 | 14.00 | 348388.53 | 851.86 |  | 18.9 | 7.43 | 3 | 10.08 | 2021-01-10 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.8333
9 | 14.00 | 349318.53 | 930 |  | 17 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2021-01-10 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.55
10 | 14.00 | 350487.41 | 1168.88 |  | 23.5 | 7.26 | 3 | 7.2 | 2021-01-10 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.3575
11 | 14.00 | 351588.48 | 1101.07 |  | 17 | 7.12 | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227
12 | 14.00 | 352455.28 | 866.8 |  | 20.5 | 7.19 | 3 | 7.2 | 2020-01-13 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 248
13 | 14.00 | 353479.39 | 1024.11 |  | 19.6 | 7.51 | 3 | 10.08 | 2020-01-13 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 272 | 13.625
14 | 14.00 | 354458.65 | 979.26 |  | 22.1 | 7.55 | 3 | 10.1 | 2021-01-21 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 308 | 11.685
15 | 14.00 | 355613.24 | 1154.59 |  | 19.2 | 7.54 | 3 | 10.1 | 2021-01-21 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8 | 13.0333
16 | 14.00 | 356725.85 | 1112.61 |  | 19.6 | 7.51 | 3 | 10.1 | 2021-01-21 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8 | 11.7333
17 | 14.00 | 357911.29 | 1185.44 |  | 17 | 7.32 | 3 | 7.2 | 2021-01-21 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8 | 11.8
| 14.00 | 359043.67 | 1132.38 |  | 19.9 | 7.34 | 3 | 7.2 | 2021-01-21 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8
19 | 14.00 | 360172.1 | 1128.43 |  | 20 | 7.41 | 3 | 7.2 | 2021-01-21 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 8
20 | 14.00 | 361340.76 | 1168.66 |  | 20.4 | 7.46 | 3 | 7.2 | 2021-01-21 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
21 | 14.00 | 362619.47 | 1278.71 |  | 20.8 | 7.53 | 3 | 8.6 | 2021-01-21 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.25
22 | 14:00 | 363759.02 | 1139.55 |  | 20.6 | 7.48 | 3 | 8.6 | 2021-01-29 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.225
23 | 14:00 | 365107.37 | 1348.35 |  | 21.9 | 7.52 | 3 | 8.6 | 2021-01-29 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.3483
24 | 14:00 | 366656.28 | 1548.91 |  | 21.5 | 7.63 | 3 | 10.5 | 2021-01-29 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.5333
25 | 14:00 | 368157.24 | 1500.96 |  | 20.6 | 7.37 | 3 | 10.5 | 2021-01-29 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 13.2
26 | 14:00 | 369371 | 1213.76 |  | 18 | 7.44 | 3 | 7.2 | 2021-01-29 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 15.2
27 | 14:00 | 370571.29 | 1200.29 |  | 20.4 | 7.42 | 3 | 7.2 | 2021-01-29 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 16.8333
28 | 14:00 | 371718.19 | 1146.9 |  | 18.9 | 7.21 | 3 | 7.2 | 2021-01-29 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 9.45
29 | 14:00 | 372758.4 | 1040.21 |  | 19.6 | 7.58 | 3 | 10 | 2021-01-29 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 12.8667
30 | 14:00 | 373856.26 | 1097.86 |  | 20.4 | 7.48 | 3 | 10 | 2021-01-29 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.7683
31 | 14:00 | 374804.41 | 948.15 |  | 20.7 | 7.6 | 3 | 10 | 2021-01-29 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 9.226
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 23.5 | 7.63 |  | 263.94 |  | 0.37207 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 15 | 7.12
|  |  |  | Prom | 19.5733 | 7.4325
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 375875.99 | 1071.58 |  | 20.9 | 7.57 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 10.4017
2 | 14.00 | 376778.36 | 902.37 |  | 20.8 | 7.23 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.2
3 | 14.00 | 377812.18 | 1033.82 |  | 20.1 | 7.54 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.9333
4 | 14.00 | 379010.88 | 1198.7 |  | 20 | 7.66 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
5 | 14.00 | 380098.18 | 1087.3 |  | 19.5 | 7.43 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 15.625
6 | 14:00 | 381216.4 | 1118.22 |  | 20 | 7.49 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 13.88
7 | 14.00 | 382313.16 | 1096.76 |  | 19.6 | 7.51 | 3 | 10 | 2021-02-10 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 10.7117
8 | 14.00 | 383383.81 | 1070.65 |  | 20.7 | 7.43 | 3 | 13.2 | 2021-02-15 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.855
9 | 14.00 | 384407.84 | 1024.03 |  | 20.3 | 7.44 | 3 | 12.1 | 2021-02-15 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.04
10 | 14.00 | 385518.09 | 1110.25 |  | 21 | 7.54 | 3 | 10 | 2021-02-15 | 0.92 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 15.4
11 | 14.00 | 386646.19 | 1128.1 |  | 20.8 | 7.61 | 3 | 10 | 2021-02-15 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 15.2667
12 | 14.00 | 387758.41 | 1112.22 |  | 19.7 | 7.44 | 3 | 10 | 2021-02-22 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 13.7
13 | 14.00 | 389001.37 | 1242.96 |  | 22.1 | 7.39 | 3 | 10 | 2021-02-22 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 15.7
14 | 14.00 | 390007.55 | 1006.18 |  | 20.2 | 7.53 | 3 | 10 | 2021-02-22 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 12.6
15 | 14.00 | 391096.52 | 1088.97 |  | 19.9 | 7.3 | 3 | 10 | 2021-02-22 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.1583
16 | 14.00 | 392110.59 | 1014.07 |  | 20.8 | 7.4 | 3 | 10.1 | 2021-02-22 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.108
17 | 14.00 | 393198.75 | 1088.16 |  | 20.7 | 7.41 | 3 | 10.1 | 2021-02-22 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 10.875
18 | 14.00 | 394175.33 | 976.58 |  | 22.0 | 7.34 | 3 | 10.1 | 2021-02-22 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 13
¦
19 | 14.00 | 395425.7 | 1250.37 |  | 24 | 7.11 | 3 | 10.1 | 2021-02-22 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 12.4175
20 | 14.00 | 396632.69 | 1206.99 |  | 19 | 7.33 | 3 | 10.1 | 2021-02-22 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 12.5
21 | 14.00 | 397645.17 | 1012.48 |  | 19 | 7.36 | 3 | 10.1 | 2021-02-22 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 13.9
22 | 14:00 | 398550.85 | 905.68 |  | 20 | 7.44 | 3 | 10.1 | 2021-03-02 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.105
23 | 14:00 | 399507.53 | 956.68 |  | 20.5 | 7.41 | 3 | 10 | 2021-03-02 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.7367
24 | 14:00 | 400505.1 | 997.57 |  | 21.3 | 7.36 | 3 | 10 | 2021-03-02 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.1717
25 | 14:00 | 401402.22 | 897.12 |  | 22.7 | 7.46 | 3 | 10 | 2021-03-02 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.416
26 | 14:00 | 402472.42 | 1070.2 |  | 21.1 | 7.59 | 3 | 10 | 2021-03-02 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 13.2
27 | 14:00 | 403427.84 | 955.42 |  | 21.4 | 7.53 | 3 | 10 | 2021-03-02 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.775
28 | 14:00 | 404233.85 | 806.01 |  | 21.9 | 7.38 | 3 | 10 | 2021-03-02 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 271 | 11.5
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 29429.44 | Mes: | FEBRERO
|  |  |  | N° Días: | 28
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 24 | 7.66 |  | 286 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 19 | 7.11
|  |  |  | Prom | 20.6615 | 7.4368
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 | 405054.42 | 821 | 22 | 20.1 | 7.25 | 3 | 10.8 | 2021-03-01 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 283 | 11.1433
13
2 | 336:00 | 405853.43 | 799.01 | 18 | 20.3 | 7.45 | 3 | 10.08 | 2021-03-01 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 283 | 12.4417
15
3 | 336:00 | 406547.06 | 693.63 | 19 | 20.5 | 7.5 | 3 | 9.84 | 2021-03-11 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 283 | 14.2167
16
4 | 336:00 | 407344.53 | 797.47 | 19 | 19.6 | 7.47 | 3 | 9.84 | 2021-03-11 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 283 | 15.25
16
5 | 336:00 | 408060.88 | 716.35 | 20 | 19.8 | 7.45 | 3 | 10.08 | 2021-03-11 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 283 | 18.7
15
6 | 14:00 | 408841.16 | 780.28 | 23 | 11.5 | 7.32 | 3 | 9.68 | 2021-03-11 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 283 | 18.0833
11
7 | 336:00 | 409616.73 | 775.57 | 21 | 12.5 | 7.41 | 3 | 8.48 | 2021-03-11 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 295 | 20.3067
12
8 | 336:00 | 410294.4 | 677.67 | 20 | 17 | 7.22 | 3 | 7.68 | 2021-03-20 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 295 | 18.2
12
9 | 336:00 | 411015.12 | 720.72 | 20 | 19.1 | 7.4 | 3 | 8.4 | 2021-03-20 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 295 | 24.7833
13
10 | 336:00 | 411385 | 369.88 | 20 | 19 | 7.11 | 3 | 11.76 | 2021-03-20 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 295 | 37.25
14
11 | 336:00 | 412244.16 | 859.16 | 22 | 21.5 | 7.19 | 3 | 11.136 | 2021-03-20 | 0.16 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 295 | 47.2667
16
12 | 336:00 | 412911.62 | 667.46 | 21 | 18.9 | 7.32 | 3 | 10.52 | 2021-03-20 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 295 | 53.6667
15
13 | 336:00 | 413514.66 | 603.04 | 19 | 19 | 7.17 | 3 | 10.84 | 2021-03-20 | 0.06 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 77.3333
15
14 | 336:00 | 414222.66 | 708 | 21 | 20.5 | 7.3 | 3 | 10.24 | 2021-03-20 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 70.4333
16
15 | 336:00 | 414702.64 | 479.98 | 20 | 19.7 | 7.38 | 3 | 10.08 | 2021-03-20 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 71.7333
12
16 | 336:00 | 415324.98 | 622.34 | 22 | 21.5 | 7.54 | 3 | 10.08 | 2021-03-20 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 58.2167
15
17 | 336:00 | 415885.03 | 560.05 | 22 | 22.5 | 7.53 | 3 | 10.08 | 2021-03-20 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 59.1333
15
18 | 336:00 | 416480.87 | 595.84 | 17 | 19.8 | 7.01 | 3 | 10.08 | 2021-03-20 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 46.4833
|  |  |  | 13 | [16 empty] | ¦
19 | 336:00 | 416963.34 | 482.47 | 18 | 19.7 | 7.09 | 3 | 10.56 | 2021-03-20 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 319 | 45.45
12
20 | 336:00 | 417558.28 | 594.94 | 18 | 20.1 | 7.25 | 3 | 10.8 | 2021-03-20 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 349 | 45.3333
10
21 | 336:00 | 418155.22 | 596.94 | 21 | 20.6 | 7.37 | 3 | 8.56 | 2021-03-23 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 42.9167
13
22 | 14:00 | 418718.98 | 563.76 | 24 | 19 | 7.45 | 3 | 8.32 | 2021-03-23 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 40.65
19
23 | 14:00 | 419292.98 | 574 | 27 | 18 | 7.62 | 3 | 10.08 | 2021-03-23 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 35.145
18
24 | 14:00 | 419893.49 | 600.51 | 20 | 16.2 | 7.61 | 3 | 8.64 | 2021-04-04 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 34.7667
17
25 | 14:00 | 420587.25 | 693.76 | 24 | 12 | 7.61 | 3 | 8.72 | 2021-04-04 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 40.3667
12
26 | 14:00 | 421058.91 | 471.66 | 24 | 16.6 | 6.93 | 3 | 9.84 | 2021-04-04 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 32.35
13
27 | 14:00 | 421619.93 | 561.02 | 20 | 18.1 | 7.2 | 3 | 8.64 | 2021-04-04 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 359 | 32.1667
13
28 | 14:00 | 422173.1 | 553.17 | 18 | 17.4 | 7.79 | 3 | 10.368 | 2021-04-04 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 394 | 27.42
13
29 | 14:00 | 422683.3 | 510.2 | 19 | 17.7 | 7.38 | 3 | 9.44 | 2021-04-04 | 0.89 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 394 | 26.2833
13
30 | 14:00 | 423308.03 | 624.73 | 20 | 22.1 | 7.58 | 3 | 9.16 | 2021-04-04 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 398 | 27.12
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas. |  | 423896.13
|  | VT | 1026 | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 7.79 | 3 |  | 292.824 |  | 0.381 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 6.93 | 3
|  |  |  | Prom | 7.3633 | 3
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 | 424523.5 | 627 | 20 | 18.6 | 7.29 | 3 | 7.68 | 2021-04-13 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 430 | 21.25
13
2 | 14:00 | 425147.79 | 624 | 20 | 18.4 | 7.28 | 3 | 8.16 | 2021-04-13 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 438 | 19.45
10
3 | 14:00 | 425653.52 | 505.73 | 17 | 18.6 | 7.48 | 3 | 9.36 | 2021-04-13 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 440 | 13.1775
13
4 | 14:00 | 426237.57 | 584.05 | 16 | 18.4 | 7.53 | 3 | 9.36 | 2021-04-13 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 440 | 13.7167
13
5 | 14:00 | 426859.32 | 621.75 | 17 | 19.6 | 7.53 | 3 | 8.88 | 2021-04-13 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 440 | 11.6833
13
6 | 14:00 | 427323.89 | 464.57 | 18 | 18.9 | 7.5 | 3 | 7.32 | 2021-04-13 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 440 | 10.2
13
7 | 14:00 | 427898.27 | 574.38 | 20 | 17 | 7.51 | 3 | 8.16 | 2021-04-13 | 0.86 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 448 | 11.1333
13
8 | 14:00 | 428569.51 | 671.24 | 23 | 18 | 7.66 | 3 | 7.92 | 2021-04-13 | 0.30 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 456 | 12.5333
13
9 | 14:00 | 429195.81 | 626 | 25 | 20 | 7.77 | 3 | 7.68 | 2021-04-13 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 456 | 9.15
13
10 | 14:00 | 429807.29 | 611 | 27 | 21 | 7.78 | 3 | 7.2 | 2021-04-13 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 13.8
13
11 | 14:00 | 430437.5 | 630.21 | 19 | 18.3 | 7.21 | 3 | 9.12 | 2021-04-13 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 15.4667
12
12 | 14:00 | 430965.1 | 527.6 | 18 | 18.6 | 7.56 | 3 | 10.56 | 2021-04-13 | 0.13 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 13.98
13
13 | 14:00 | 431462.13 | 497.03 | 18 | 17.5 | 7.66 | 3 | 8.64 | 2021-04-13 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 15.6833
13
14 | 14:00 | 432102.51 | 640.38 | 17 | 17.4 | 7.65 | 3 | 8.88 | 2021-04-16 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 15.9833
13
15 | 14:00 | 432676.7 | 574.19 | 13 | 18.6 | 7.61 | 3 | 9.56 | 2021-04-16 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 16.65
12
16 | 14:00 | 433290.41 | 613.71 | 13 | 18.3 | 7.68 | 3 | 10.28 | 2021-04-16 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 14.9
11
17 | 14:00 | 433901.03 | 610.62 | 20 | 20.1 | 7.5 | 3 | 9.76 | 2021-04-29 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 13.65
13
18 | 14:00 | 434503.59 | 602.56 | 20 | 20.5 | 7.66 | 3 | 9.56 | 2021-04-29 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 14
12
19 | 14:00 | 434957.37 | 453.78 | 13 | 17.5 | 7.51 | 3 | 9.6 | 2021-04-29 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 12.205
12
20 | 14:00 | 435520.17 | 562.8 | 15 | 17.2 | 7.49 | 3 | 8.64 | 2021-04-29 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 464 | 13.4667
13
21 | 14:00 | 436089.52 | 569.35 | 16 | 17.5 | 7.5 | 3 | 8.16 | 2021-04-29 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 478 | 11.7833
12
22 | 14:00 | 436678.34 | 588.82 | 15 | 17.6 | 7.45 | 3 | 7.8 | 2021-04-29 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 478 | 11.7333
13
23 | 14:00 | 437239.63 | 561.29 | 16 | 19 | 7.71 | 3 | 7.84 | 2021-04-29 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 12.2
13
24 | 14:00 | 437804.38 | 564.75 | 15 | 15 | 7.62 | 3 | 7.68 | 2021-04-29 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 11.9667
12
25 | 14:00 | 438425.27 | 620.89 | 15 | 11 | 7.77 | 3 | 7.68 | 2021-04-29 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 15.6
13
26 | 14:00 | 439026.89 | 601.62 | 16 | 12 | 7.61 | 3 | 7.84 | 2021-04-29 | 0.84 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 11.3333
13
27 | 14:00 | 439578.61 | 551.72 | 17 | 18 | 7.59 | 3 | 8.24 | 2021-05-05 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 11.3167
13
28 | 14:00 | 440152.05 | 573.44 | 16 | 17.8 | 7.44 | 3 | 8.04 | 2021-05-05 | 0.87 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 11.8117
13
29 | 14:00 | 440704.05 | 552 | 17 | 17.4 | 7.43 | 3 | 8.24 | 2021-05-05 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 13.4833
13
30 | 14:00 | 441286.65 | 582.6 | 17 | 18.1 | 7.54 | 3 | 8.24 | 2021-05-05 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 482 | 11.2367
13
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 908 | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 7.78 | 3 |  | 256.08 |  | 0.44455 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 7.21 | 3
|  |  |  | Prom | 7.5264 | 3
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 441864.65 | 578 | 20 | 19.3 | 7.55 | 3 | 8.24 | 2021-05-05 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 14.275
15
2 | 14.00 | 442517.65 | 653 | 21 | 17.6 | 7.65 | 3 | 9.28 | 2021-05-05 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 14.8
13
3 | 14.00 | 442996.42 | 478.77 | 20 | 19.6 | 7.79 | 3 | 9.2 | 2021-05-05 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 14.65
15
4 | 14.00 | 443532.14 | 535.72 | 19 | 18.6 | 7.7 | 3 | 7.92 | 2021-05-05 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 13.35
13
5 | 14.00 | 444089.13 | 556.99 | 17 | 17.8 | 7.5 | 3 | 9 | 2021-05-05 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.32
11
6 | 14.00 | 444647.53 | 558.4 | 0 | 17.2 | 7.37 | 3 | 8.88 | 2021-05-19 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 11.2567
0
7 | 14.00 | 445206.12 | 558.59 | 0 | 17.8 | 7.41 | 3 | 8.96 | 2021-05-19 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.8667
0
8 | 14.00 | 445738.78 | 532.66 | 0 | 17.9 | 7.33 | 3 | 8.64 | 2021-05-19 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.3683
0
9 | 14.00 | 446207.15 | 468.37 | 0 | 16 | 7.31 | 3 | 7.68 | 2021-05-19 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 11.7
0
10 | 14.00 | 446738.04 | 530.89 | 0 | 17 | 7.67 | 3 | 7.2 | 2021-05-19 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 9.8333
0
11 | 14.00 | 447264.41 | 526.37 | 0 | 16 | 7.51 | 3 | 6.72 | 2021-05-19 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.7667
0
12 | 14.00 | 447813.18 | 548.77 | 0 | 15.2 | 7.73 | 3 | 6.96 | 2021-05-19 | 0.40 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.4667
0
13 | 14.00 | 448344.68 | 531.5 | 0 | 17.4 | 7.55 | 3 | 7.32 | 2021-05-19 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.2333
0
14 | 14.00 | 448916.45 | 571.77 | 0 | 18.1 | 7.57 | 3 | 7.92 | 2021-05-19 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 11.964
0
15 | 14.00 | 449535.11 | 618.66 | 0 | 16.4 | 7.47 | 3 | 8.16 | 2021-05-22 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 10.76
TEMPERATURA
16 | 14.00 | 450018.29 | 483.18 | AMB. | 16.3 | 7.62 | 3 | 8.28 | 2021-05-22 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 9.66
0
17 | 14.00 | 450489.59 | 471.3 | °C | 15.9 | 7.71 | 3 | 6.72 | 2021-05-22 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 12.5333
0
18 | 14.00 | 451011.34 | 521.75 | 0 | 16.3 | 7.67 | 3 | 5.44 | 2021-05-22 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 12.2067
0
19 | 14.00 | 451564.24 | 552.9 | 0 | 17.5 | 7.68 | 3 | 6 | 2021-05-22 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 12.7033
0
20 | 14.00 | 452133.03 | 568.79 | 0 | 17.4 | 7.66 | 3 | 5.84 | 2021-05-22 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 11.3333
0
21 | 14.00 | 452754.97 | 621.94 | 0 | 16.6 | 7.47 | 3 | 7.6 | 2021-05-22 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 12.2
0
22 | 14.00 | 453364.38 | 609.41 | 0 | 17.3 | 7.52 | 3 | 8.52 | 2021-05-22 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 11.6833
0
23 | 14.00 | 453867.43 | 503.05 | 0 | 17.8 | 7.48 | 3 | 8.64 | 2021-05-31 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 11.78
0
24 | 14.00 | 454433.4 | 565.97 | 0 | 16.3 | 7.5 | 3 | 7.68 | 2021-05-31 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 537 | 12.1833
0
25 | 14.00 | 454968.33 | 534.93 | 0 | 12.8 | 7.77 | 3 | 8.2 | 2021-05-31 | 0.87 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | [7 empty] | 537 | 11.3
0
26 | 14.00 | 455581.88 | 613.55 | 0 | 13.7 | 7.79 | 3 | 8.48 | 2021-05-31 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 545 | 13.9
0
27 | 14.00 | 456031.47 | 449.59 | 0 | 15 | 7.71 | 3 | 8 | 2021-05-31 | 0.78 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 553 | 11.9
0
28 | 14.00 | 456605.41 | 573.94 | 0 | 15.3 | 7.62 | 3 | 7.68 | 2021-05-31 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 561 | 23
0
29 | 14.00 | 457168.95 | 563.54 | 0 | 16.1 | 7.39 | 3 | 8.08 | 2021-05-31 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 561 | 18.175
0
30 | 14.00 | 457715.76 | 546.81 | 0 | 16.5 | 7.51 | 3 | 8.24 | 2021-05-31 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 561 | 22.9
0
31 | 14.00 | 458215.04 | 499.28 | 0 | 16.4 | 7.53 | 3 | 9.6 | 2021-05-31 | 0.17 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 561 | 20.48
0
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 462.1 | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 9.6 |  | 245.08 |  | 0.36391 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 16767 | #REF!
|  |  |  | Min | 3 | 5.44
|  |  |  | Prom | 3 | 7.9058
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO | [9 empty] | HERNÁN RODRIGO LOPEZ PALACIOS (GAROTO)
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 458745.14 | 530.1 | #REF! | 16.7 | 7.54 | 3 | 9.12 | 2021-06-12 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 582 | 19.5667
#REF!
2 | 14.00 | 459286.52 | 541.38 | #REF! | 16 | 7.47 | 3 | 8.44 | 2021-06-12 | * | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 19.28
#REF!
3 | 14.00 | 459829.56 | 543.04 | #REF! | 16.5 | 7.51 | 3 | 9.44 | 2021-06-12 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 16.5333
#REF!
4 | 14.00 | 460453.1 | 623.54 | #REF! | 16.5 | 7.55 | 3 | 9.6 | 2021-06-12 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.0667
#REF!
5 | 14.00 | 461086.71 | 633.61 | #REF! | 16.1 | 7.52 | 3 | 9.24 | 2021-06-12 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 13.5333
#REF!
6 | 14:00 | 461697.33 | 610.62 | #REF! | 16.4 | 7.5 | 3 | 9.6 | 2021-06-12 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 16.3
#REF!
7 | 14.00 | 462339.47 | 642.14 | #REF! | 20.6 | 7.72 | 3 | 8.76 | 2021-06-12 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 17.1333
#REF!
8 | 14.00 | 462989.23 | 649.76 | #REF! | 19.8 | 7.61 | 3 | 9.36 | 2021-06-12 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 16.5667
#REF!
9 | 14.00 | 463621.64 | 632.41 | #REF! | 15.4 | 7.58 | 3 | 9.36 | 2021-06-12 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.55
#REF!
10 | 14.00 | 464244.41 | 622.77 | #REF! | 12.8 | 7.67 | 3 | 8.52 | 2021-06-21 | 0.84 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 16.1
#REF!
11 | 14.00 | 464884.12 | 639.71 | #REF! | 14.7 | 7.72 | 3 | 7.92 | 2021-06-21 | 0.60 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.5333
#REF!
12 | 14.00 | 465533.25 | 649.13 | #REF! | 13.6 | 7.54 | 3 | 7.28 | 2021-06-21 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 14.4
#REF!
13 | 14.00 | 466184.13 | 650.88 | #REF! | 15 | 7.77 | 3 | 7.92 | 2021-06-21 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
14 | 14.00 | 466818.13 | 634 | #REF! | 14.6 | 7.46 | 3 | 7.8 | 2021-06-21 | 1.01 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 17.05
#REF!
15 | 14.00 | 467419.76 | 601.63 | #REF! | 14.4 | 7.57 | 3 | 7.92 | 2021-06-21 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 19.5833
#REF!
16 | 14.00 | 468038.01 | 618.25 | #REF! | 15.7 | 7.56 | 3 | 8.88 | 2021-06-21 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 19.5
#REF!
17 | 14.00 | 468711.76 | 673.75 | #REF! | 0 | 0 | 3 | 8.64 | 2021-06-21 | * | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 20.8833
#REF!
18 | 14.00 | 469342.03 | 630.27 | #REF! | 16.7 | 7.53 | 3 | 7.56 | 2021-06-21 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 16.9
|  |  |  | #REF! | [16 empty] | ¦
19 | 14.00 | 469977.03 | 635 | #REF! | 14.7 | 7.53 | 3 | 7.2 | 2021-06-21 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.8667
#REF!
20 | 14.00 | 470631.12 | 654.09 | #REF! | 16.3 | 7.67 | 3 | 6.16 | 2021-06-21 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 12.2067
#REF!
21 | 14.00 | 471227.42 | 596.3 | #REF! | 18.3 | 7.54 | 3 | 6.36 | 2021-06-21 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 15.9333
#REF!
22 | 14:00 | 471870.87 | 643.45 | #REF! | 15.6 | 7.52 | 3 | 8.24 | 2021-06-21 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 19.35
#REF!
23 | 14:00 | 472625.31 | 754.44 | #REF! | 15.7 | 7.82 | 3 | 9 | 2021-06-21 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 18.6333
#REF!
24 | 14:00 | 473275.71 | 650.4 | #REF! | 15.1 | 7.65 | 3 | 8.88 | 2021-06-21 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 20.7
#REF!
25 | 14:00 | 473980.64 | 704.93 | #REF! | 15.7 | 7.64 | 3 | 8.88 | 2021-06-21 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 18.6
#REF!
26 | 14:00 | 474629.31 | 648.67 | #REF! | 15.3 | 7.69 | 3 | 7.8 | 2021-06-27 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 17.1
#REF!
27 | 14:00 | 475388.23 | 758.92 | #REF! | 12.7 | 7.79 | 3 | 8.04 | 2021-06-28 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 13
#REF!
28 | 14:00 | 476001 | 612.77 | #REF! | 14.1 | 7.54 | 3 | 8.04 | 2020-07-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 11.0667
#REF!
29 | 14:00 | 476637.12 | 636.12 | #REF! | 15 | 7.72 | 3 | 8 | 2020-07-07 | 0.86 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 10.805
#REF!
30 | 14:00 | 477273.37 | 636.25 | #REF! | 14.4 | 7.58 | 3 | 8.44 | 2021-07-07 | 0.97 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 17.45
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 19058.33 | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 9.6 |  | 250.4 |  | 0.4905 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 582 | #REF!
|  |  |  | Min | 3 | 6.16
|  |  |  | Prom | 3 | 8.3467
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 477926.81 | 619.4 | 17 | 14.4 | 7.55 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
2 | 14.00 | 478546.21 | 630.26 | 19 | 14.6 | 7.58 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.93 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
3 | 14.00 | 479176.47 | 648.18 | 16 | 14 | 7.56 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
4 | 14.00 | 479824.65 | 665.67 | 15.3 | 16.3 | 7.5 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
9
5 | 14.00 | 480490.32 | 629.4 | 16 | 14.9 | 7.59 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.91 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
10
6 | 14:00 | 481119.72 | 632.02 | 18 | 15.8 | 7.58 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
9
7 | 14.00 | 481751.74 | 683.41 | 16 | 15.2 | 7.66 | 3 | 10 | 2021-07-07 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
10
8 | 14.00 | 482435.15 | 657.66 | 12 | 15.4 | 7.59 | 3 | 10 | 2021-07-20 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
9 | 14.00 | 483092.81 | 683.14 | 13 | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-07-20 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
9
10 | 14.00 | 483775.95 | 652.92 | 13 | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-07-20 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
9
11 | 14.00 | 484428.87 | 632.13 | 12 | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-07-20 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
12 | 14.00 | 485061 | 606.19 | 14 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-20 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
9
13 | 14.00 | 485667.19 | 610.15 | 12 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-20 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
14 | 14.00 | 486277.34 | 647.39 | 17 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-20 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2
8
15 | 14.00 | 486924.73 | 621.41 | 17 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-20 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0
7
16 | 14.00 | 487546.14 | 813.16 | 18 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-20 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
8
17 | 14.00 | 488359.3 | 770.45 | 23 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-27 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
9
18 | 14.00 | 489129.75 | 758.62 | 13 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-07-27 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
8
19 | 14.00 | 489888.37 | 678.73 | 15 | s/e | s/e | 3 | 9 | 2021-07-27 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
9
20 | 14.00 | 490567.1 | 641.11 | 16 | s/e | s/e | 3 | 8.5 | 2021-07-27 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
10
21 | 14.00 | 491208.21 | 688.7 | 15 | s/e | s/e | 3 | 8.6 | 2021-07-27 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
9
22 | 14:00 | 491896.91 | 535.91 | 14 | s/e | s/e | 3 | 7.9 | 2021-07-27 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
9
23 | 14:00 | 492432.82 | 712.28 | 13 | s/e | s/e | 3 | 8.4 | 2021-07-27 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
8
24 | 14:00 | 493145.1 | 674.88 | 12 | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
7
25 | 14:00 | 493819.98 | 731.75 | 11 |  |  | 3 | 10 | 2021-08-07 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
7
26 | 14:00 | 494551.73 | 610.29 | 15 | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-07 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
7
27 | 14:00 | 495162.02 | 588.05 | 15 | s/e | s/e | 3 | 10.08 | 2021-08-07 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
7
28 | 14:00 | 495750.07 | 630 | 15 | s/e | s/e | 3 | 7.2 | 2021-08-07 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
6
29 | 14:00 | 496380.07 | 484.93 | 15 | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-07 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1
7
30 | 14:00 | 496865 | 576.16 | 15 | s/e | s/e | 3 | 10.08 | 2021-08-07 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0
7
|  | 497441.16 | -497441.16 | 15 | s/e | s/e | 3 | 9.36 | 2021-08-07 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0
7
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 19514.35 | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 10.08 |  | 279.52 |  | 0.41323 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 3 | 7.2
|  |  |  | Prom | 3 | 9.0168
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 498068.07 | 678.43 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
2 | 14.00 | 498746.5 | 678.68 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
3 | 14.00 | 499425.18 | 545.23 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
4 | 14.00 | 499970.41 | 582.22 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
5 | 14.00 | 500552.63 | 545.24 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
6 | 14:00 | 501097.87 | 670 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
7 | 14.00 | 501767.87 | 685.5 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
8 | 14.00 | 502453.37 | 464.4 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10 | 2021-08-10 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
9 | 14.00 | 502917.77 | 559.08 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.9 | 2021-08-10 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
10 | 14.00 | 503476.85 | 613.05 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.9 | 2021-08-10 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
11 | 14.00 | 504089.9 | 590.02 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 11.52 | 2021-08-10 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
12 | 14.00 | 504679.92 | 605.27 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 10.8 | 2021-08-25 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
13 | 14.00 | 505285.19 | 624.06 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 13.68 | 2021-08-25 | 0.1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
14 | 14.00 | 505909.25 | 628.62 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 13.68 | 2021-08-25 | 0.1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
15 | 14.00 | 506537.87 | 574.11 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 11.52 | 2021-08-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
16 | 14.00 | 507111.98 | 671.95 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
17 | 14.00 | 507783.93 | 610.77 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
18 | 14.00 | 508394.7 | 623.36 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | #REF! | [16 empty] | ¦
19 | 14.00 | 509018.06 | 605.68 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
20 | 14.00 | 509623.74 | 718.4 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
21 | 14.00 | 510342.14 | 789 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
22 | 14:00 | 511131.14 | 590.82 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
23 | 14:00 | 511721.96 | 563.55 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
24 | 14:00 | 512285.51 | 670.66 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 14.4 | 2021-08-25 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
25 | 14:00 | 512956.17 | 586.43 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.9 | 2021-08-25 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
26 | 14:00 | 513542.6 | 577.18 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.9 | 2021-01-31 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
27 | 14:00 | 514119.78 | 592.57 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.9 | 2021-01-31 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
28 | 14:00 | 514712.35 | 585.04 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.9 | 2021-08-31 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
29 | 14:00 | 515297.39 | 559.56 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 13.68 | 2021-08-31 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
30 | 14:00 | 515856.95 | 597.19 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.96 | 2021-08-31 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
31 | 14:00 | 516454.14 | 588.58 | #REF! | s/e | s/e | 3 | 12.96 | 2021-08-31 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A
#REF!
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 18974.65 | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
789
| Totalizador | 517042.72 | 612.0855 | 0
| 1. sep 2021 |  | 7.0843 |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 14.4 |  | 387.8 |  | 0.30903 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 3 | 10
|  |  |  | Prom | 3 | 12.5097
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | septienre 2021 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 517042.72 | 567.21 | 22 | s/e | s/e | 3 | 12.96 | 2021-09-10 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
2 | 14.00 | 517609.93 | 588.52 | 18 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
3 | 14.00 | 518198.45 | 533.2 | 14 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8
4 | 14.00 | 518731.65 | 576.2 | 21 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
5 | 14.00 | 519307.85 | 670.36 | 19 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
6 | 14:00 | 519978.21 | 596.78 | 21 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
13
7 | 14.00 | 520574.99 | 546.7 | 22 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
15
8 | 14.00 | 521121.69 | 666.42 | 18 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-10 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
14
9 | 14.00 | 521788.11 | 663.87 | 20 | s/e | s/e | 3 | 13.7 | 2021-09-20 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
16
10 | 14.00 | 522451.98 | 613.13 | 16 | 16.8 | 7.15 | 3 | 13.68 | 2021-09-20 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
10
11 | 14.00 | 523065.11 | 586.4 | 17 | 16.1 | 7.39 | 3 | 13.68 | 2021-09-20 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
9
12 | 14.00 | 523651.51 | 745.08 | 16 | 16.9 | 7.55 | 3 | 13.68 | 2021-09-20 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8
13 | 14.00 | 524396.59 | 736.62 | 19 | 16.8 | 7.53 | 3 | 13.7 | 2021-09-20 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A
8
14 | 14.00 | 525133.21 | 646.32 | 19 | 16.3 | 7.15 | 3 | 12.96 | 2021-09-30 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
8
15 | 14.00 | 525779.53 | 829.97 | 20 | 16.4 | 7.76 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
8
16 | 14.00 | 526609.5 | 939.72 | 20 | 16.38 | 7.22 | 3 | 12.96 | 2021-09-30 | 0.1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
8
17 | 14.00 | 527549.22 | 1084.61 | 20 | 16.1 | 7.12 | 3 | 12.96 | 2021-09-30 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
8
18 | 14.00 | 528633.83 | 1102.4 | 20 | 16.9 | 7.69 | 3 | 10.68 | 2021-09-30 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 10 | [16 empty] | ¦
19 | 14.00 | 529736.23 | 947.82 | 18 | 16.9 | 7.66 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.19 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
9
20 | 14.00 | 530684.05 | 768.42 | 22 | 17.1 | 7.54 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
9
21 | 14.00 | 531452.47 | 693.89 | 14 | 15.7 | 7.66 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A
9
22 | 14:00 | 532146.36 | 541.52 | 16 | 16.5 | 7.68 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
13
23 | 14:00 | 532687.88 | 598.04 | 15.8 | 16.8 | 7.59 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
13
24 | 14:00 | 533285.92 | 586.73 | 16 | 15.6 | 7.66 | 3 | 13.68 | 2021-09-30 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
10
25 | 14:00 | 533872.65 | 653.28 | 19 | 15.8 | 4.31 | 3 | 13.689 | 2021-09-30 |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
26 | 14:00 | 534525.93 | 705.11 | 20 | 16.4 | 7.05 | 3 | 13.68 | 2021-10-07 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
11
27 | 14:00 | 535231.04 | 508.13 | 21 | 17.2 | 7.43 | 3 | 13.68 | 2021-10-07 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
12
28 | 14:00 | 535739.17 | 488.37 | 22 | 16.8 | 7.24 | 3 | 10 | 2021-10-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
10
29 | 14:00 | 536227.54 | 509.07 | 22 | 16.9 | 7.55 | 3 | 12.2 | 2021-10-07 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
10
30 | 14:00 | 536736.61 | 532.8 | 22 | 16.3 | 7.58 | 3 | 8.64 | 2021-10-07 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
10
31 |  | 537269.41 | -537269.41
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 20226.69 | Mes: | SEPTIENRE 2021
|  |  |  | N° Días: | 30
1102.4
| Totalizador | 537269.41 | -16678.7974 | 7.76
| 1. oct2021 |  | -193.0416 |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 13.7 |  | 394.509 |  | 1.3076 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 3 | 8.64
|  |  |  | Prom | 3 | 13.1503
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | Octubre 2021. | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 537269.41 | 563.37 | 23 | 16.6 | 7.61 | 3 | 11.88 | 2021-10-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.6
16
2 | 14.00 | 537832.78 | 615.26 | 25 | 16.4 | 7.54 | 3 | 10.8 | 0-10-2021 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.8
17
3 | 14.00 | 538448.04 | 617.82 | 20.2 | 17.1 | 7.48 | 3 | 10.8 | 2021-10-07 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.2
12
4 | 14.00 | 539065.86 | 537.65 | 22 | 17.7 | 7.58 | 3 | 11.52 | 2021-10-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.9
9
5 | 14.00 | 539603.51 | 541.94 | 17 | 16.8 | 7.42 | 3 | 10.44 | 2021-10-07 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.8
9
6 | 14:00 | 540145.45 | 523.76 | 16 | 16.5 | 7.65 | 3 | 10.8 | 2021-10-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.1
10
7 | 14.00 | 540669.21 | 527.15 | 13 | 17.4 | 7.5 | 3 | 10.44 | 2021-10-07 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.8
9
8 | 14.00 | 541196.36 | 601.09 | 20 | 16.1 | 7.55 | 3 | 8.16 | 2021-10-17 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.4
13
9 | 14.00 | 541797.45 | 738.12 | 18.5 | 15.9 | 7.62 | 3 | 10.8 | 2021-10-17 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.5
12
10 | 14.00 | 542535.57 | 670.87 | 21 | 16.5 | 7.52 | 3 | 12.24 | 2021-10-17 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.4
15
11 | 14.00 | 543206.44 | 672.86 | 20 | 16 | 7.66 | 3 | 11.76 | 2021-10-17 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.2
14
12 | 14.00 | 543879.3 | 551.61 | 15 | 16.4 | 7.54 | 3 | 10.56 | 2021-10-17 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 17.9
9
13 | 14.00 | 544430.91 | 493.57 | 19 | 16.5 | 7.5 | 3 | 10.2 | 2021-10-17 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14
9
14 | 14.00 | 544924.48 | 458.54 | 20 | 17.1 | 7.63 | 3 | 9.48 | 2021-10-17 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 9.4
8
15 | 14.00 | 545383.02 | 530.4 | 21 | 17.4 | 7.6 | 3 | 10.32 | 2021-10-17 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.2
8
16 | 14.00 | 545913.42 | 643.49 | 21 | 17.1 | 7.58 | 3 | 10.24 | 2021-10-26 | 0.15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.8
8
17 | 14.00 | 546556.91 | 614.27 | 21 | 16.8 | 7.62 | 3 | 10.56 | 2021-10-26 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.4
8
18 | 14.00 | 547171.18 | 543.25 | 21 | 16.5 | 7.65 | 3 | 11.52 | 2021-10-26 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.3
8
19 | 14.00 | 547714.43 | 493.14 | 21 | 16.8 | 7.58 | 3 | 10.56 | 2021-10-26 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13
8
20 | 14.00 | 548207.57 | 511.81 | 15 | 17 | 7.58 | 3 | 10.8 | 2021-10-26 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 14.2
10
21 | 14.00 | 548719.38 | 547.2 | 19 | 17.5 | 7.52 | 3 | 10.8 | 2021-10-26 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.2
10
22 | 14:00 | 549266.58 | 538.47 | 19 | 18.1 | 7.55 | 3 | 11.64 | 2021-10-26 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.9
9
23 | 14:00 | 549805.05 | 603.99 | 21 | 18.2 | 7.52 | 3 | 11.16 | 2021-10-26 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.8
10
24 | 14:00 | 550409.04 | 612.33 | 20 | 17.3 | 7.49 | 3 | 10.08 | 2021-11-03 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 15.2
13
25 | 14:00 | 551021.37 | 508.88 | 18 | 15.7 | 7.59 | 3 | 10.96 | 2021-11-03 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.5
10
26 | 14:00 | 551530.25 | 508.78 | 20 | 17.2 | 7.46 | 3 | 11.04 | 2021-11-03 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 10.3
14
27 | 14:00 | 552039.03 | 537.35 | 19 | 16.8 | 7.19 | 3 | 11.28 | 2021-11-03 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.6
13
28 | 14:00 | 552576.38 | 535.21 | 17 | 18.1 | 7.62 | 3 | 11.28 | 2021-11-03 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 12.4
12
29 | 14:00 | 553111.59 | 525.82 | 17 | 17.9 | 7.63 | 3 | 11.28 | 2021-11-03 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 13.3
12
30 | 14:00 | 553637.41 | 591.08 | 16 | 17.2 | 7.62 | 3 | 11.28 | 2021-11-03 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 11.2
11
31 | 14:00 | 554228.49 | 696.78 | 16 | 16.8 | 7.71 | 3 | 10.8 | 2021-11-03 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 227 | 8.6
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas. |  | 554925.27
|  | VT | 17655.86 | Mes: | OCTUBRE 2021.
|  |  |  | N° Días: | 31
738.12
| Totalizador | 554925.27 |  | 7.66
| 1. Nov 2021 |  |  |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 12.24 |  | 335.48 |  | 0.36774 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 227
|  |  |  | Min | 3 | 8.16
|  |  |  | Prom | 3 | 10.8219
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | Noviembre 2021. | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 554925.27 | 632.88 | 16.9 | 7.69 | 3 | 12.2 | 2021-11-09 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
2 | 14.00 | 555558.15 | 494.41 | 18.1 | 7.32 | 3 | 12.2 | 2021-11-09 | 0.1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
3 | 14.00 | 556052.56 | 517.51 | 16.8 | 7.4 | 3 | 12.2 | 2021-11-09 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
4 | 14.00 | 556570.07 | 441.4 | 18.1 | 7.33 | 3 | 12.2 | 2021-11-09 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
5 | 14.00 | 557011.47 | 450.37 | 18.7 | 7.22 | 3 | 12.2 | 2021-11-09 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
6 | 14:00 | 557461.84 | 489.18 | 18.5 | 7.29 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
7 | 14.00 | 557951.02 | 386.13 | 18 | 6.88 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
8 | 14.00 | 558337.15 | 442.09 | 18.6 | 7.31 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 1.87 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
9 | 14.00 | 558779.24 | 433.94 | 15.4 | 7.37 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
10 | 14.00 | 559213.18 | 407.26 | 18.1 | 7.3 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
11 | 14.00 | 559620.44 | 390.84 | 19.2 | 7.46 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
12 | 14.00 | 560011.28 | 489.71 | 19.3 | 7,,78 | 3 | 12.2 | 2021-11-17 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
13 | 14.00 | 560500.99 | 505 | 17.5 | 7.35 | 3 | 12.9 | 2021-11-19 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
14 | 14.00 | 561005.99 | 589.48 | 17.9 | 7.45 | 3 | 12.9 | 2021-11-19 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
15 | 14.00 | 561595.47 | 487.98 | 17.9 | 7.59 | 3 | 12.9 | 2021-11-25 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
16 | 14.00 | 562083.45 | 478.12 | 17.8 | 7.52 | 3 | 12.9 | 2021-11-25 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
17 | 14.00 | 562561.57 | 508.81 | 18.3 | 7.36 | 3 | 10.8 | 2021-11-25 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
18 | 14.00 | 563070.38 | 518.53 | 18.4 | 7.21 | 3 | 11.3 | 2021-11-25 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
19 | 14.00 | 563588.91 | 543.14 | 17.8 | 7.23 | 3 | 12.2 | 2021-11-25 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
20 | 14.00 | 564132.05 | 511.39 | 18.2 | 7.33 | 3 | 13 | 2021-11-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
21 | 14.00 | 564643.44 | 560.46 | 17.1 | 7.57 | 3 | 13 | 2021-11-25 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
22 | 14:00 | 565203.9 | 509.09 | 18.6 | 7.39 | 3 | 13 | 2021-11-25 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
23 | 14:00 | 565712.99 | 510 | 18.3 | 7.5 | 3 | 13 | 2021-11-25 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
24 | 14:00 | 566222.99 | 510.75 | 19.1 | 7.55 | 3 | 13 | 2021-12-03 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
25 | 14:00 | 566733.74 | 491.47 | 21.3 | 7.68 | 3 | 13 | 2021-12-03 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
26 | 14:00 | 567225.21 | 506.2 | 18.5 | 7.88 | 3 | 13 | 2021-12-03 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 410
27 | 14:00 | 567731.41 | 605.36 | 17.1 | 7.62 | 3 | 13 | 2021-12-03 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 455
28 | 14:00 | 568336.77 | 535.63 | 19.5 | 7.35 | 3 | 13 | 2021-12-03 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 455
29 | 14:00 | 568872.4 | 424.49 | 17.6 | 7.43 | 3 | 12.9 | 2021-12-03 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
30 | 14:00 | 569296.89 | 460.34 | 17.4 | 7.51 | 3 | 12.9 | 2021-12-10 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 14831.96 | Mes: | NOVIEMBRE 2021.
|  |  |  | N° Días: | 30
632.88
| Totalizador | 569757.23 |  | 3
| 1. Dic 2021 |  |  |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 13 | 7.88 |  | 375.1 |  | 0.437 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
|  |  |  | Min | 10.8 | 6.88
|  |  |  | Prom | 12.5033 | 7.4169
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2021-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 |  | 569757.23 | 472.9 | 20 | 19.6 | 6.91 | 3 | 12.9 | 2021-12-10 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
13
2 |  | 570230.13 | 498.52 | 18 | 20.1 | 6.64 | 3 | 12.9 | 2021-12-10 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
3 |  | 570728.65 | 522.73 | 18 | 18.6 | 7.31 | 3 | 12.96 | 2021-12-10 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
4 |  | 571251.38 | 556.16 | 18 | 20.1 | 6.71 | 3 | 12.96 | 2021-12-10 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
5 |  | 571807.54 | 556.17 | 18 | 19.6 | 6.78 | 3 | 12.96 | 2021-12-10 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
6 |  | 572363.71 | 495.41 | 18 | 16.3 | 6.54 | 3 | 12.96 | 2021-12-10 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
7 |  | 572859.12 | 508.71 | 18 | 19.2 | 5.93 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
12
8 |  | 573367.83 | 603.46 | 20 | 20.4 | 6.87 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
9 |  | 573971.29 | 540.78 | 17 | 19.6 | 6.98 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
10 |  | 574512.07 | 562.71 | 16 | 19.5 | 5.95 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
13
11 |  | 575074.78 | 647.06 | 17 | 20.6 | 5.72 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
12
12 |  | 575721.84 | 643.79 | 20 | 21.5 | 7.42 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
12
13 |  | 576365.63 | 550.32 | 22 | 20.5 | 7.41 | 3 | 13 | 2021-12-17 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  | N/A | N/A | N/A
17
14 |  | 576915.95 | 506.67 | 23 | 19.7 | 7.02 | 3 | 13 | 2021-12-17 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
18
15 |  | 577422.62 | 567.43 | 23 | 18.6 | 7.12 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 1.987 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
18
16 |  | 577990.05 | 571.32 | 20 | 19.5 | 7.48 | 3 | 12.96 | 2021-12-17 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
12
17 |  | 578561.37 | 556.66 | 22 | 21.2 | 7.54 | 3 | 12.96 | 2021-12-25 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
13
18 |  | 579118.03 | 564.93 | 23 | 21 | 7.39 | 3 | 12.96 | 2021-12-25 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 14 | [16 empty] | ¦
19 |  | 579682.96 | 535.09 | 23 | 21.2 | 7.41 | 3 | 12.96 | 2021-12-25 | 0.96 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
14
20 |  | 580218.05 | 504.19 | 23 | 19.8 | 7.43 | 3 | 12.96 | 2021-12-25 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
14
21 |  | 580722.24 | 547.35 | 23 | 21 | 7.58 | 3 | 11.28 | 2021-12-25 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
14
22 |  | 581269.59 | 579.13 | 23 | sin medfision trabajo en bombas |  | 3 |  |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
14
23 |  | 581848.72 | 488.29 | 20 | 21.3 | 7.26 | 3 | 12.96 | 2021-12-30 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
14
24 |  | 582337.01 | 655.63 | 22 | 21.9 | 7.39 | 3 | 12.96 | 2021-12-30 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
25 |  | 582992.64 | 661.9 | 19 | 21.2 | 7.25 | 3 | 12.96 | 2021-12-30 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
26 |  | 583654.54 | 499.69 | 19 | 22.4 | 7.81 | 3 | 11.52 | 2021-12-30 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
27 |  | 584154.23 | 799.89 | 19 | 23.4 | 7.75 | 3 | 12.96 | 2021-12-30 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
28 |  | 584954.12 | 846.57 | 19 | 21.8 | 7.88 | 3 | 12.96 | 2021-12-30 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
29 |  | 585800.69 | 623.89 | 19 | 22 | 7.7 | 3 | 12.96 | 2021-12-30 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
|  | 586424.58 | 777.08 | 19 | 23 | 8.1 | 3 | 9.6 | 2021-12-30 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
30 |  | 587201.66 | 735.36 | 19 | 22.3 | 7.56 | 3 | 12.96 | 2022-01-10 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
| Totalizador | 587937.02
| 1.Enero 2022 |  |  |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 3 | 8.1 |  | 382.28 |  | 0.4459 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
|  |  |  | Min | 3 | 5.72
|  |  |  | Prom | 3 | 7.1613
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 919 | 23 | 21.8 | 7.42 | 3 | 13 | 2022-01-10 | 0.39 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
2 | 14.00 | 1028 | 23 | 21.3 | 7.32 | 3 | 13 | 2022-01-10 | 0.38 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
3 | 14.00 | 669 | 23 | 21.7 | 7.56 | 3 | 13.7 | 2022-01-10 | 0.34 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
4 | 14.00 | 847 | 23 | 21.4 | 7.65 | 3 | 13 | 2022-01-10 | 0.31 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
5 | 14.00 | 370 | 23 | 22.1 | 7.65 | 3 |  | 2022-01-10 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
6 | 14:00 | 954 | 23 | 21.9 | 7.58 | 3 | 13.7 | 2022-01-15 | 0.34 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
7 | 14.00 | 852 | 23 | 22.1 | 7.76 | 3 | 13 | 2022-01-15 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
8 | 14.00 | 853 | 23 | 20.5 | 7.54 | 3 | 13 | 2022-01-15 | 0.36 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
9 | 14.00 | 968 | 23 | 21.6 | 7.52 | 3 | 13 | 2022-01-15 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
10 | 14.00 | 858 | 23 | 21.9 | 7.46 | 3 | 13 | 2022-01-15 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
11 | 14.00 | 925 | 23 | 22.4 | 7.83 | 3 | 13 | 2022-01-20 | 0.34 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
12 | 14.00 | 918 | 23 | 22.5 | 7.83 | 3 | 14.4 | 20-01-222 | 0.28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
13 | 14.00 | 926 | 23 | 21.5 | 7.65 | 3 | 13 | 2022-01-20 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
14 | 14.00 | 993 | 23 | 22.5 | 7.77 | 3 | 12.6 | 2022-01-20 | 0.34 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
15 | 14.00 | 991 | 23 | 21.9 | 7.36 | 3 | 14.4 | 2022-01-20 | 0.27 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
16 | 14.00 | 991 | 23 | 23 | 7.58 | 3 | 14.4 | 2025-01-20 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
15
17 | 14.00 | 912 | 24 | 22.1 | 7.38 | 3 | 12.7 | 2022-01-25 | 0.39 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
14
18 | 14.00 | 1291 | 22 | 21 | 7.63 | 3 | 12.7 | 2022-01-25 | 0.21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
13
19 | 14.00 | 659 | 20 | 20.8 | 7.63 | 3 | 12.7 | 2022-01-25 | 0.24 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 445
12
20 | 14.00 | 979 | 24 | 21 | 7.34 | 3 | 12.7 | 2022-01-25 | 0.29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 460
12
21 | 14.00 | 1020 | 24 | 21.3 | 7.5 | 3 | 12.7 | 2022-01-25 | 0.21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 460
12
22 | 14:00 | 975 | 24 | 21.3 | 7.62 | 3 | 12.7 | 2022-01-25 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 460
13
23 | 14:00 | 368 | 24 | 22.2 | 7.54 | 3 | 10.5 | 2022-01-25 | 0.18 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 460
13
24 | 14:00 | 1364 | 24 | 23 | 8.07 | 3 | 11.1 | 2022-01-25 | 0.18 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 460
13
25 | 14:00 | 689 | 24 | 21.1 | 7.52 | 3 | 11.5 | 2022-01-25 | 0.36 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 514
13
26 | 14:00 | 1019 | 24 | 22.2 | 7.38 | 3 | 12.3 | 2022-01-25 | 0.11 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 514
13
27 | 14:00 | 1033 | 24 | 20.2 | 7.47 | 3 | 13.7 | 2022-01-25 | 0.32 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0
13
28 | 14:00 | 1014 | 24 | 21.4 | 7.69 | 3 | 13.7 | 2022-02-08 | 0.29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
13
29 | 14:00 | 922 | 23 | 21.9 | 7.5 | 3 | 14.4 | 2022-02-08 | 0.31 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
30 | 14:00 | 1304 | 23 | 21.9 | 7.51 | 3 | 14.4 | 2022-02-08 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A
15
31 | 14:00 | 0 | 23 | 22.8 | 7.45 | 3 | 14.4 | 2022-02-08 | 0.32 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A
15
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
| Totalizador | 587937.02
| 1.Enero 2022 |  |  |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 14.4 | 3 |  | 1338582 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
|  |  |  | Min | 10.5 | 3
|  |  |  | Prom | 13.08 | 3
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 617924.94 | 1126.04 | 20 | 22.5 | 7.5 | 1 | 11.03 | - | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
2 | 14.00 | 619050.98 | 1019.09 | 21 | 21.8 | 7.7 | 1 | 10.73 | 2022-02-08 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
3 | 14.00 | 620070.07 | 1262.4 | 15 | 23.5 | 7.4 | 1 | 10.27 | 2022-02-08 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 15 | 0 | N/A | 0
4 | 14.00 | 621332.47 | 539.62 | 19 | 21.7 | 7.62 | 1 | 15.5 | 2022-02-08 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
5 | 14.00 | 621872.09 | 1202.55 | 20 | 22.3 | 7.48 | 1 | 9.49 | 2022-02-08 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
6 | 14:00 | 623074.64 | 1216.12 | 19 | 21.6 | 7.53 | 1 | 9.77 | 2022-02-08 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
7 | 14.00 | 624290.76 | 1050.77 | 19 | 21 | 7.62 | 1 | 14.93 | 2022-02-08 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
8 | 14.00 | 625341.53 | 1207.58 | 20 | 20.6 | 7.45 | 1 | 11.45 | 2022-02-08 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0
9 | 14.00 | 626549.11 | 1130.81 | 19 | 23.6 | 8.15 | 1 | 22.73 | 2022-02-16 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 60 | N/A | 85
10 | 14.00 | 627679.92 | 1165.6 | 19 | 21.1 | 7.58 | 1 | 10.01 | 2022-02-16 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
11 | 14.00 | 628845.52 | 1269.36 | 18 | 22.4 | 7.61 | 1 | 8.06 | 2022-02-16 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
12 | 14.00 | 630114.88 | 1300.37 | 18 | 21.9 | 7.64 | 1 | 7.02 | 2022-02-16 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | - | N/A | N/A | N/A | 15 | 0 | N/A | 85
13 | 14.00 | 631415.25 | 1263.49 | 19 | 22 | 7.65 | 1 | 10.71 | 2022-02-16 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
14 | 14.00 | 632678.74 | 1258.58 | 20 | 22.4 | 7.6 | 1 | 9.76 | 2022-02-16 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
14
15 | 14.00 | 633937.32 | 1175.24 | 21.4 | 22.1 | 7.53 | 1 | 14.09 | 2022-02-16 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 50 | 0 | N/A | 85
14
16 | 14.00 | 635112.56 | 1205.15 | 23 | 22 | 7.43 | 1 | 10.72 | 2022-02-16 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
13
17 | 14.00 | 636317.71 | 1165.41 | 21 | 21 | 7.56 | 1 | 9.12 | 2022-02-16 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
16
18 | 14.00 | 637483.12 | 1171.12 | 20 | 20 | 7.66 | 1 | 8.49 | 2022-02-25 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
14
19 | 14.00 | 638654.24 | 1255.98 | 22 | 21.5 | 7.61 | 1 | 10.87 | 2022-02-25 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 85
14
20 | 14.00 | 639910.22 | 1066.82 | 21 | 21.7 | 7.59 | 1 | 11.04 | 2022-02-25 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 20 | 0 | N/A | 85
13
21 | 14.00 | 640977.04 | 1156.55 | 21 | 22.2 | 7.67 | 1 | 10.72 | 2022-02-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | - | N/A | N/A | N/A | 10 | 0 | N/A | 85
14
22 | 14:00 | 642133.59 | 1060.29 | 21 | 21.3 | 7.5 | 1 | 10.72 | 2022-02-25 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 221
13
23 | 14:00 | 643193.88 | 1021 | 20 | 21.6 | 7.41 | 1 | 10.72 | 2022-02-24 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 221
13
24 | 14:00 | 644214.88 | 1025.51 | 24 | 21.3 | 7.36 | 1 | 10.72 | 24-20-22 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 221
13
25 | 14:00 | 645240.39 | 1013.68 | 22 | 21.9 | 7.48 | 1 | 10.68 | 2022-02-25 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 221
14
26 | 14:00 | 646254.07 | 1023.62 | 22 | 21.7 | 7.47 | 1 | 11.38 | 2022-02-01 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 20 | 60 | N/A | 221
14
27 | 14:00 | 647277.69 | 963.41 | 21 | 22.1 | 7.57 | 1 | 12.3 | 2022-03-01 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 221
14
28 | 14:00 | 648241.1 | 772.22 | 21 | 21.5 | 7.52 | 1 | 15.47 | 2022-03-01 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 221
13
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | FEBRERO
|  |  |  | N° Días: | 31
| Totalizador | 587937.02
| 1.Enero 2022 |  |  |  | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 8.15 |  | 307.78 |  | 0.39333 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 7.4
|  |  |  | Prom | 1 | 7.5752
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 | 2.3942 | 681.65 | 21 | 21 | 7.43 | 1 | 19.63 | 2022-03-01 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 270
13
2 | 14.00 | 2.4326 | 670.88 | 19 | 20.5 | 7.2 | 1 | 17.92 | 2022-03-02 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 270
14
3 | 14.00 | 2.442 | 668.31 | 19 | 20.5 | 7.33 | 1 | 17.84 | 2022-03-02 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 270
14
4 | 14.00 | 2.4742 | 659.61 | 20 | 20.7 | 6.88 | 1 | 16.26 | 2022-03-08 | 1.84 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 | N/A | 319
14
5 | 14.00 | 2.2807 | 715.58 | 20 | 21.3 | 7.32 | 1 | 14.96 | 2022-03-05 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
6 | 14:00 | 2.1734 | 750.89 | 23 | 20.9 | 7.78 | 1 | 14.14 | 2022-03-09 | 0.14 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
7 | 14.00 | 2.8744 | 567.78 | 22 | 20.9 | 7.1 | 1 | 18.74 | 09-03-022 | 0.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
8 | 14.00 | 2.9944 | 545.01 | 22 | 20.9 | 7.21 | 1 | 24.18 | 12-03-022 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
13
9 | 14.00 | 3.2061 | 509.03 | 23 | 21.2 | 7.17 | 1 | 24.18 | 2022-03-12 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
13
10 | 14.00 | 2.8291 | 576.86 | 21 | 19.9 | 6.98 | 1 | 24.8 | 2022-03-12 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
11 | 14.00 | 2.9316 | 556.69 | 19 | 22.9 | 6.96 | 1 | 24.33 | 2022-03-12 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
12 | 14.00 | 2.6246 | 621.81 | 19 | 18.7 | 6.64 | 1 | 14.8 | 2022-03-12 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
13
13 | 14.00 | 3.028 | 538.97 | 19 | 19.6 | 7.6 | 1 | 24.18 | 2022-03-12 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
14 | 14.00 | 2.4903 | 655.33 | 19 | 20.6 | 7.52 | 1 | 10.3 | 2022-03-17 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44624 | N/A | N/A | N/A | 60 | 0 | N/A | 319
13
15 | 14.00 | 3.032 | 538.26 | 19 | 19.8 | 7.14 | 1 | 24.6 | 2022-03-17 | 1.15 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 44637 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
14
16 | 14.00 | 3.0864 | 528.77 | 20 | 24.1 | 7.01 | 1 | 22.7 | 2022-03-17 | 1.92 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 44637 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
15
17 | 14.00 | 2.989 | 546.01 | 14 | 20.1 | 7.04 | 1 | 23.8 | 2022-03-17 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 44637 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 319
13
18 | 14.00 | 3.124 | 522.41 | 22 | 20.3 | 6.97 | 1 | 21.31 | 2022-03-17 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 44638 | N/A | N/A | N/A | 0 | 60 | N/A | 366
13
19 | 14.00 | 3.2293 | 505.38 | 20 | 20.6 | 6.96 | 1 | 17.78 | 2022-03-17 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 24-03-022 | N/A | N/A | N/A | 70 | 0 | N/A | 366
13
20 | 14.00 | 2.396 | 681.14 | 18 | 19.3 | 7.34 | 1 | 15.48 | 2022-03-23 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 24-03-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 366
12
21 | 14.00 | 2.9692 | 549.65 | 21 | 18.1 | 7.82 | 1 | 20.32 | 2022-03-23 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 24-03-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 366
13
22 | 14:00 | 3.2461 | 502.76 | 19 | 18.1 | 6.67 | 1 | 21.45 | 24/04/022 | 2.02 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 24/03/022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 366
12
23 | 14:00 | 3.028 | 538.97 | 21 | 18.5 | 7.58 | 1 | 23.7 | 24/04/022 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 24-03-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 366
13
24 | 14:00 | 3.3962 | 480.53 | 21 | 18.2 | 7.67 | 1 | 30.97 | 24-03-022 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 30-03-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
13
25 | 14:00 | 3.0426 | 536.38 | 19 | 18.2 | 7.4 | 1 | 12.54 | 2022-03-24 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
13
26 | 14:00 | 3.1162 | 523.72 | 18 | 18.1 | 7.4 | 1 | 15.5 | 2022-03-24 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
12
27 | 14:00 | 2.4597 | 663.5 | 20 | 18.4 | 7.97 | 1 | 11.14 | 2022-03-24 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
12
28 | 14:00 | 3.3663 | 484.8 | 19 | 17.3 | 7.7 | 1 | 20.43 | 2022-03-24 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
12
29 | 14:00 | 3.2073 | 508.84 | 21 | 19.4 | 7.07 | 1 | 23.87 | 30-03-022 | 0.96 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
12
30 | 14:00 | 3.24 | 503.71 | 18 | 19.3 | 6.96 | 1 | 19.2 | 2022-03-30 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
11
31 | 14:00 | 3.1175 | 523.5 | 18 | 17.9 | 7.32 | 1 | 25.83 | 2022-04-05 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 5-04-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 466
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 17856.73 | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 30.97 |  | 616.88 |  | 0.52806 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 11200 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 10.3
|  |  |  | Prom | 1 | 19.8994
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 336:00 |  | 525.62 | 17 | 16.9 | 7.22 | 1 | 24.4 | 2022-04-05 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-05 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
2 | 14 |  | 575.84 | 16 | 16.5 | 7.46 | 1 | 20.05 | 2022-04-05 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
3 | 14 |  | 593.01 | 17 | 17.4 | 7.55 | 1 | 17.43 | 2022-04-05 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
9
4 | 14 |  | 468.23 | 17 | 17.4 | 7.64 | 1 | 27.23 | 2022-04-05 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0.3 | 0 | N/A | 491
10
5 | 14 |  | 1093.07 | 17 | 17.4 | 7.14 | 1 | 23.6 | 2022-04-05 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
6 | 14:00 |  | 482.43 | 19 | 16.7 | 7.75 | 1 | 24.47 | 2022-04-05 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
7 | 14 |  | 516.55 | 20 | 16.9 | 7.24 | 1 | 26.12 | 12-04-022 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
12
8 | 14 |  | 515.15 | 17 | 16.7 | 7.2 | 1 | 23.67 | 12-04-022 | 0.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
9 | 14 |  | 545.28 | 17 | 17 | 7.45 | 1 | 34.15 | 12-04-022 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
10 | 14 |  | 576.52 | 18 | 17.4 | 7.6 | 1 | 20.3 | 2022-04-12 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
11 | 14 |  | 440.95 | 18 | 17 | 7.6 | 1 | 25.02 | 2022-04-12 | 1.76 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
10
12 | 14 |  | 506.41 | 17 | 16.2 | 8.03 | 1 | 23.57 | 2022-04-12 | 1.08 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
11
13 | 14 |  | 534.86 | 17 | 16.8 | 8.04 | 1 | 19.63 | 2022-04-19 | 1.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
10
14 | 14 |  | 531.53 | 16 | 16.5 | 7.24 | 1 | 16.4 | 2022-04-19 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
19
15 | 14 |  | 692.82 | 9 | 17.2 | 7.87 | 1 | 16.1 | 2022-04-19 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
15
16 | 14 |  | 803.89 | 9 | 17.3 | 7.56 | 1 | 58.89 | 2022-04-19 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
16
17 | 14 |  | 1289.7 | 9 | 17.1 | 7.27 | 1 | 14.76 | 19-04,2022 | 0.89 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
15
18 | 14 |  | 423.16 | 14 | 16.7 | 8.14 | 1 | 21.58 | 2022-04-22 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 491
10
19 | 14 |  | 485.74 | 14 | 17.3 | 7.68 | 1 | 25.36 | 2022-04-22 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 509
9
20 | 14 |  | 474.74 | 17 | 17.3 | 7.18 | 1 | 27.73 | 2022-04-22 | 0.72 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 519
10
21 | 14 |  | 487.08 | 18 | 16.5 | 7.58 | 1 | 17.51 | 2022-04-22 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 562
11
22 | 14:00 |  | 513.53 | 22 | 17.8 | 8.09 | 1 | 21.84 | 2022-04-23 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-21 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 562
12
23 | 14:00 |  | 528.97 | 18 | 17.1 | 7.38 | 1 | 22.07 | 2022-04-23 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 595
11
24 | 14:00 |  | 559.94 | 14 | 16.6 | 7.34 | 1 | 15.51 | 2022-04-30 | 1.03 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | 2022-04-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 595
11
25 | 14:00 |  | 500.03 | 18 | 20.5 | 7.35 | 1 | 66.93 | 2022-04-30 | 0.72 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 2022-04-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 635
11
26 | 14:00 |  | 500.29 | 15 | 17.6 | 6.84 | 1 | 23.11 | 2022-04-30 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 2022-04-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 679
11
27 | 14:00 |  | 487.9 | 19 | 17.5 | 7.52 | 1 | 68.8 | 2022-04-30 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-04-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 733
11
28 | 14:00 |  | 478.16 | 23 | 17.5 | 7.4 |  | 24.43 | 2022-04-30 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-04-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 733
10
29 | 14:00 |  | 525.99 | 15 | 16.5 | 7.03 |  | 19.78 | 2022-04-30 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-04-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 764
10
30 | 14:00 |  | 552.19 | 11 | 17.1 | 7.59 | 1 | 21.2 | 2022-04-30 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-04-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 764
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 17209.58 | Mes: | ABRIL
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 68.8 |  | 791.64 |  | 0.648 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 16488 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 14.76
|  |  |  | Prom | 1 | 26.388
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 608.96 | 16 | 17.1 | 7.37 | 2 | 39.78 | 2022-04-30 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-04-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 764
0.9
2 | 14:00 |  | 512.54 | 16 | 19.7 | 7.98 | 1 | 22.76 | 2022-04-30 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 764
0.9
3 | 14:00 |  | 489.28 | 15 | 20.3 | 7.81 | 1 | 23.36 | 2022-04-30 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 764
0.9
4 | 14:00 |  | 513.39 | 14 | 16.2 | 6.45 | 1 | 25.12 | 2022-04-30 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 775
11
5 | 14:00 |  | 523.74 | 14 | 16.6 | 6.3 | 1 | 25.5 | 2022-04-30 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 790
10
6 | 14:00 |  | 512.2 | 15 | 15.8 | 6.44 | 1 | 22.18 | 2022-04-30 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
11
7 | 14:00 |  | 749.52 | 13 | 16 | 7.53 | 1 | 3.94 | 2022-04-30 | 0.12 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
11
8 | 14:00 |  | 597.97 | 14 | 16.7 | 7.4 | 1 | 12.84 | 11-05-022 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
11
9 | 14:00 |  | 535.1 | 18 | 16.5 | 7.54 | 1 | 22.05 | 11-05-022 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
10
10 | 14:00 |  | 500.03 | 18 | 16.4 | 7.44 | 1 | 22.52 | 11-05-022 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
11
11 | 14:00 |  | 568.32 | 14 | 16.3 | 7.45 | 1 | 21.89 | 11-05-022 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-12 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
11
12 | 14:00 |  | 568.42 | 15 | 16.6 | 7.65 | 1 | 21.03 | 2022-05-20 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-12 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 810
11
13 | 14:00 |  | 573.81 | 16 | 17.1 | 7.57 | 1 | 24 | 2022-05-20 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-13 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 827
11
14 | 14:00 |  | 524.16 | 15 | 16.1 | 7.85 | 1 | 18.29 | 2022-05-20 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 827
10
15 | 14:00 |  | 618.45 | 13 | 16 | 7.8 | 1 | 18.49 | 2022-05-20 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 858
10
16 | 14:00 |  | 544.42 | 13 | 15.9 | 7.53 | 1 | 20.94 | 2022-05-20 | 0.83 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
9
17 | 14:00 |  | 513.85 | 13 | 7.1 | 5.55 | 1 | 21.24 | 2022-05-20 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 9 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
8
18 | 14:00 |  | 550.49 | 13 | 15.2 | 7 | 1 | 22.48 | 2022-05-20 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
10
19 | 14:00 |  | 564.31 | 14 | 16.1 | 7.06 | 1 | 19.05 | 2022-05-20 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
10
20 | 14:00 |  | 553.26 | 20 | 16.2 | 7.22 | 1 | 4.34 | 2022-05-20 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
11
21 | 14:00 |  | 504.99 | 18 | 16.4 | 6.87 | 1 | 19.32 | 2022-05-20 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
11
22 | 14:00 |  | 570.82 | 19 | 16.8 | 6.77 | 1 | 24.46 | 2022-05-20 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
11
23 | 14:00 |  | 539.06 | 20 | 16.6 | 6.85 | 1 | 24.46 | 2022-05-20 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
11
24 | 14:00 |  | 522.87 | 18 | 16.1 | 7.37 | 1 | 12.5 | 2022-05-28 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
11
25 | 14:00 |  | 480.32 | 19 | 16.3 | 7.11 | 1 | 25 | 2022-05-28 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
12
26 | 14:00 |  | 563.15 | 15 | 15.5 | 7.4 | 1 | 25 | 2022-05-28 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
10
27 | 14:00 |  | 525.41 | 17 | 16 | 7.8 | 1 | 35.63 | 2022-06-02 | 0.2 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
9
28 | 14:00 |  | 612.32 | 14 | 15.6 | 7.6 | 1 | 22.72 | 2022-06-02 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-28 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
8
29 | 14:00 |  | 0 | 14 | 15.3 | 7.3 | 1 | 20.13 | 2022-06-02 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
9
30 | 14:00 |  | 521.67 | 14 | 14.5 | 7.45 | 1 | 21.64 | 2022-06-02 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-30 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
10
31 | 14:00 |  | #REF! | 13 | 14.5 | 7.6 | 1 | 21.33 | 2022-06-02 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-05-31 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 542
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | #REF! | Mes: | MAYO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 2 | 39.78 |  | 663.99 | 300 | 0.42581 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 20711 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 3.94
|  |  |  | Prom | 1.0323 | 21.419
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14.00 |  | 515.35 | 13 | 14.7 | 7.27 | 1 | 11 | 2022-06-02 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-06-01 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 0
0.9
2 | 14.00 |  | 560.48 | 12 | 15.4 | 7.05 | 1 | 11 | 2022-06-07 | 0.76 | N/A | N/A | 0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-06-02 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 0
9
3 | 14.00 |  | 509.66 | 11 | 14.6 | 7.33 | 1 | 11 | 2022-06-07 | 0.92 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-06-03 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 0
0.8
4 | 14.00 |  | 477.59 | 13 | 14.6 | 6.92 | 1 | 11 | 2022-06-07 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 2022-06-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 0
11
5 | 14.00 |  | 584.62 | 16 | 14.9 | 6.65 | 1 | 11 | 2022-06-07 | 2.2 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-05 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 10
9
6 | 14:00 |  | 579.47 | 18 | 15.2 | 6.79 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 0.28 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-06 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 20
9
7 | 14.00 |  | 618.18 | 16 | 15.5 | 6.64 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 0.48 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 30
10
8 | 14.00 |  | 424.03 | 16 | 18.8 | 6.78 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 1.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 40
9
9 | 14.00 |  | 492.49 | 17 | 15 | 7.23 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 1.83 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-11 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 40
9
10 | 14.00 |  | 510.98 | 15 | 15.3 | 7.39 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 1.45 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-11 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 40
9
11 | 14.00 |  | 456.93 | 13 | 15 | 7.52 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 0.29 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 40
8
12 | 14.00 |  | 551.36 | 13 | 15.3 | 7.42 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 2.2 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 40
8
13 | 14.00 |  | 489.03 | 12 | 14.7 | 7.95 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 0.4 | N/A | N/A | 0.0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 40
8
14 | 14.00 |  | 448.65 | 13 | 14.7 | 8.05 | 1 | 11 | 2022-06-14 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 40
8
15 | 14.00 |  | 495.7 | 15 | 14.8 | 7.6 | 1 | 11 | 2022-06-15 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-06-15 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 40
9
16 | 14.00 |  | 481.12 | 15 | 14.5 | 7.25 | 1 | 11 | 2022-06-16 | 0.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8
17 | 14.00 |  | 534.37 | 15 | 14 | 6.76 | 1 | 11 | 2022-06-17 | 0.46 | N/A | N/A | 0.0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8.0
18 | 14.00 |  | 496.28 | 16 | 15.2 | 7.35 | 1 | 11 | 2022-06-17 | 0.85 | N/A | N/A | 0.0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8.0
19 | 14.00 |  | 554.3 | 12 | 16.2 | 7.35 | 1 | 11 | 2022-06-17 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
9
20 | 14.00 |  | 559.78 | 12 | 13.9 | 7.07 | 1 | 11 | 2022-06-17 | 0.91 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
10
21 | 14.00 |  | 542.7 | 13 | 15 | 7.2 | 1 | 11 | 2022-06-17 | 0.24 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
11
22 | 14:00 |  | 488.09 | 15 | 15.2 | 6.94 | 1 | 11 | 2022-06-17 | 1.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
12
23 | 14:00 |  | 506.59 | 16 | 15.6 | 7.21 | 1 | 11 | 2022-06-23 | 0.2 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
12
24 | 14:00 |  | 525.43 | 16 | 16.2 | 7.2 | 1 | 11 | 2022-06-23 | 0.25 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2022-06-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
10
25 | 14:00 |  | 517.27 | 13 | 15.2 | 7.83 | 1 | 11 | 2022-06-30 | 0.74 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
9
26 | 14:00 |  | 611.11 | 15 | 15.4 | 7.25 | 1 | 11 | 2022-06-30 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8
27 | 14:00 |  | 531.71 | 13 | 15.3 | 7.02 | 1 | 11 | 2022-06-30 | 0.58 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
9
28 | 14:00 |  | 525.54 | 21 | 14.1 | 7.27 | 1 | 11 | 2022-06-30 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8
29 | 14:00 |  | 467.36 | 20 | 15.1 | 7.76 | 1 | 11 | 2022-06-30 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
10
30 | 14:00 |  | 538.82 | 17 | 15.2 | 7.54 | 1 | 11 | 2022-06-30 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-06-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
9
31 | 14:00
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 15594.99 | Mes: | JUNIO
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 11 |  | 330 | 300 | 0.748 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1130 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 11
|  |  |  | Prom | 1 | 11
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 8 horas | 15 | 15.3 | 7.7 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-07-02 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8
2 | 14:00 |  | 0 | 18 | 15.9 | 7.6 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-07-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8
3 | 14:00 |  | 551.86 | 18 | 15.1 | 6.72 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.92 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-07-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
7
4 | 14:00 |  | 557.09 | 15 | 14.9 | 6.85 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.84 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-07-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
7
5 | 14:00 |  | 539.61 | 15 | 14.6 | 7.09 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-07-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
7
6 | 14:00 |  | 516.56 | 15 | 14.2 | 7.26 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 1 | 2022-07-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 50
8
7 | 14:00 |  | 570.28 | 17 | 14.5 | 7.22 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.22 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
12
8 | 14:00 |  | 545.87 | 14 | 15.2 | 7.12 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
0.9
9 | 14:00 |  | 660.59 | 14 | 14.8 | 7.25 | 1 | 11 | 2022-07-07 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
11
10 | 14:00 |  | 593.71 | 13 | 15 | 7.04 | 1 | 11 | 2022-07-14 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
10
11 | 14:00 |  | 630.56 | 17 | 19 | 7.14 | 1 | 11 | 2022-07-14 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
10
12 | 14:00 |  | 515.78 | 20 | 19.2 | 7.76 | 1 | 11 | 2022-07-14 | 1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
8
13 | 14:00 |  | 934.27 | 13 | 14.1 | 7.31 | 1 | 11 | 2022-07-14 | 1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
8
14 | 14:00 |  | 758.85 | 13 | 14.02 | 7.35 | 1 | 11 | 2022-07-15 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
15 | 14:00 |  | 532.38 | 11 | No |  | Datos | 11 | Turbie | dad |  | Muy |  | Alta
7
16 | 14:00 |  | 560.19 | 15 | 13.9 | 7.56 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
6
17 | 14:00 |  | 554.25 | 18 | 13.5 | 7.7 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
18 | 14:00 |  | 554.25 | 17 | 13.6 | 7.31 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
8
19 | 14:00 |  | 520.81 | 17 | 14.1 | 7.04 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
20 | 14:00 |  | 516.93 | 14 | 14.1 | 6.8 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.94 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
21 | 14:00 |  | 533.1 | 13 | 14.3 | 6.81 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
10
22 | 14:00 |  | 529.24 | 12 | 14 | 7.22 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
10
23 | 14:00 |  | 538.75 | 14 | 14.2 | 6.98 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.84 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
11
24 | 14:00 |  | 512.34 | 13 | 14.4 | 6.98 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 1.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
10
25 | 14:00 |  | 478.18 | 14 | 14.7 | 7.14 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
26 | 14:00 |  | 476.18 | 16 | 14.9 | 7.08 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
27 | 14:00 |  | 500.25 | 17 | 14.9 | 7.09 | 1 | 11 | 2022-07-20 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
28 | 14:00 |  | 484.46 | 18 | 15.5 | 7.35 | 1 | 11 | 2022-07-28 | 0.93 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-08-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
29 | 14:00 |  | 484.46 | 10 | 14.5 | 7.88 | 1 | 11 | 2022-07-29 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-08-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
30 | 14:00 |  | 516.51 | 14 | 15.1 | 7.15 | 1 | 11 | 2022-08-06 | 1.03 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-08-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
10
31 | 14:00 |  | 0 | 14 | 16 | 6.56 | 1 | 11 | 2022-08-06 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-08-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 15667.31 | Mes: | JULIO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 11 |  | 341 | 300 | 0.58967 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 1404 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 11 |  |  | 5.6833
|  |  |  | Prom | 1 | 11
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 458.8 | 14 | 15.5 | 6.5 | 1 | 25 | 2022-08-06 | 0.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46 | 50
9
2 | 14:00 |  | 231.75 | 14 | 16.7 | 7.53 | 1 | 22.86 | 2022-08-06 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 46 | 50
10
3 | 14:00 |  | 396.65 | 14 | 15.1 | 6.6 | 1 | 24.11 | 2022-08-06 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 03-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 68 | 50
9
4 | 14:00 |  | 431.02 | 16 | 15 | 6.7 | 1 | 16.33 | 2022-08-06 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44776 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 68 | 50
9
5 | 14:00 |  | 425.67 | 16 | 14.9 | 6.85 | 1 | 22.86 | 2022-08-06 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0,3-08-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 50
10
6 | 14:00 |  | 551.26 | 12 | 14.5 | 6.52 | 1 | 16.62 | 2022-08-06 | 1.06 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44776 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 50
11
7 | 14:00 |  | 497.35 | 14 | 15.3 | 7.02 | 1 | 24.67 | 2022-08-06 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44776 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
8
8 | 14:00 |  | 476.14 | 12 | 15.1 | 6.85 | 1 | 22.15 | 2022-08-15 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44776 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
13
9 | 14:00 |  | 469.62 | 13 | 17 | 6.75 | 1 | 23.4 | 2022-08-15 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
14
10 | 14:00 |  | 469.23 | 12 | 17.3 | 7.81 | 1 | 22.09 | 2022-08-15 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
12
11 | 14:00 |  | 460.03 | 10 | 14.5 | 6.94 | 1 | 26.45 | 2022-08-15 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
10
12 | 14:00 |  | 473.41 | 15 | 15.7 | 7.8 | 1 | 20.24 | 15-08-022 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
10
13 | 14:00 |  | 452.28 | 17 | 15.1 | 7.85 | 1 | 20.35 | 15-08-022 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
8
14 | 14:00 |  | 549.63 | 15 | 14.7 | 7.18 | 1 | 17.98 | 15-08-022 | 1.02 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
9
15 | 14:00 |  | 556.66 | 17 | 15.9 | 7.49 | 1 | 22.02 | 22-08-022 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69
9
16 | 14:00 |  | 456.16 | 10 | 15.7 | 6.85 | 1 | 24.27 | 22-08-022 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
12
17 | 14:00 |  | 453.17 | 11 | 16.3 | 6.7 | 1 | 22.02 | 15-08-022 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
11
18 | 14:00 |  | 468.59 | 10 | 16 | 6.78 | 1 | 26.04 | 25-08-022 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
11
19 | 14:00 |  | 430.22 | 11 | 15.6 | 6.59 | 1 | 26.97 | 25-08-022 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 25-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
12
20 | 14:00 |  | 419.34 | 12 | 16.1 | 7.72 | 1 | 19.37 | 2022-08-24 | 1.04 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
10
21 | 14:00 |  | 482.78 | 12 | 15.3 | 6.59 | 1 | 24.59 | 2022-08-15 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
9
22 | 14:00 |  | 414.66 | 13 | 14.6 | 6.72 | 1 | 31.26 | 2022-08-15 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 60 | 46
9
23 | 14:00 |  | 427.47 | 13 | 15.7 | 6.64 | 1 | 25.72 | 2022-08-15 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
10
24 | 14:00 |  | 457.27 | 17 | 15.1 | 7.38 | 1 | 29.18 | 2022-08-15 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
11
25 | 14:00 |  | 470.39 | 16 | 15.2 | 7.31 | 1 | 28.3 | 2022-08-28 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 69 | 46
10
26 | 14:00 |  | 447.02 | 13 | 14.8 | 7.29 | 1 | 23.69 | 2022-08-28 | 0.89 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 83 | 46
10
27 | 14:00 |  | 406.02 | 16 | 15.6 | 7.3 | 1 | 22.48 | 2022-08-28 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98 | 46
11
28 | 14:00 |  | 455.65 | 13 | 18.1 | 7.08 | 1 | 20.49 | 2022-08-28 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 25-08,2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98 | 46
9
29 | 14:00 |  | 382 | 13 | 14.5 | 7.85 | 1 | 41.66 | 29-08-022 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 30-08-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98 | 46
9
30 | 14:00 |  | 447.66 | 13.9 | 14.9 | 7.09 | 1 | 25.55 | 06-09-022 | 1.06 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 03-09-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98 | 46
9
31 | 14:00 |  | 427.17 | 12 | 14.7 | 6.98 | 1 | 26.54 | 2022-09-06 | 0.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44807 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98 | 46
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 13945.07 | Mes: | AGOSTO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 41.66 |  | 745.26 | 300 | 0.60452 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 2241 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 16.33 |  |  | 12.421
|  |  |  | Prom | 1 | 24.0406
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 409.48 | 10 | 15.9 | 6.64 | 1 | 28.46 | 2022-09-06 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-03 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 98
12
2 | 14:00 |  | 453.37 | 10 | 15.9 | 6.65 | 1 | 28.68 | 2022-09-06 | 1.08 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-03 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
11
3 | 14:00 |  | 390.8 | 11 | 16 | 6.6 | 1 | 23.07 | 2022-09-06 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 98
11
4 | 14:00 |  | 438.53 | 11 | 15.6 | 6.82 | 1 | 28.62 | 2022-09-06 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 98
13
5 | 14:00 |  | 416.21 | 15.0 | 15.9 | 6.65 | 1 | 15.19 | 2022-09-06 | 0.49 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 98
9.0
6 | 14:00 |  | 487.22 | 14.0 | 15.3 | 7.11 | 1 | 28.40 | 2022-09-06 | 0.53 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 116
8.0
7 | 14:00 |  | 398.44 | 10.0 | 14.4 | 6.76 | 1 | 26.73 | 2022-09-06 | 0.34 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 116
6.0
8 | 14:00 |  | 432.02 | 14.0 | 15.7 | 7.77 | 1 | 32.89 | 2022-09-06 | 0.90 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 116
10.0
9 | 14:00 |  | 376.34 | 17 | 15 | 7.22 | 1 | 30 | 2022-09-13 | 0.94 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 116
9
10 | 14:00 |  | 363.09 | 13 | 14.2 | 7.44 | 1 | 29.76 | 2022-09-13 | 1.04 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 116
10
11 | 14:00 |  | 467.06 | 14 | 15.3 | 7.27 | 1 | 30.24 | 2022-09-13 | 0.85 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-15 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 116
8
12 | 14:00 |  | 394.2 | 17 | 15 | 7.29 | 1 | 32.53 | 2022-09-15 | 1.04 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-09-13 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 143
9
13 | 14:00 |  | 420.36 | 17 | 15.4 | 6.81 | 1 | 21.92 | 2022-09-15 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 15-09-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 143
9
14 | 14:00 |  | 418.95 | 21 | 15.1 | 7.19 | 1 | 25.46 | 2022-09-15 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 15-09-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 143
9
15 | 14:00 |  | 402.8 | 16 | 14.7 | 7.56 | 1 | 45.87 | 2022-09-25 | 1.08 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 25-09-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 143
9
16 | 14:00 |  | 540.98 | 13 | 14.7 | 7.48 | 1 | 21.52 | 2022-09-25 | 0.98 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 25-09-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 143
10
17 | 14:00 |  | 518.48 | 11 | 15.7 | 6.56 | 1 | 19.73 | 2022-09-25 | 0.8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
11
18 | 14:00 |  | 650.39 | 9 | 16.6 | 7.26 | 1 | 17.28 | 2022-09-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
11
19 | 14:00 |  | 601.61 | 9 | 17.2 | 6.65 | 1 | 18.43 | 2022-09-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
12
20 | 14:00 |  | 505.49 | 8 | 17.4 | 6.6 | 1 | 20.74 | 2022-09-25 | 0.58 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
11
21 | 14:00 |  | 451.53 | 11.0 | 17.1 | 6.72 | 1 | 23.11 | 25-09.2022 | 0.65 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 25-09.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
13.0
22 | 14:00 |  | 475.43 | 8.0 | 16.3 | 7.74 | 1 | 26.22 | 25-09.2022 | 0.32 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
23.0
23 | 14:00 |  | 441.57 | 16.0 | 17.4 | 7.76 | 1 | 26.08 | 2022-09-25 | 0.66 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
10
24 | 14:00 |  | 420.5 | 15.0 | 15.8 | 7.27 | 1 | 24.67 | 2022-09-25 | 0.98 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
9.0
25 | 14:00 |  | 485.43 | 19 | 15.7 | 7.19 | 1 | 24.54 | 2022-09-25 | 0.27 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
9
26 | 14:00 |  | 411.71 | 19 | 16.2 | 7.41 | 1 | 30.54 | 2022-09-25 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
9
27 | 14:00 |  | 399.44 | 17 | 16.2 | 7.43 | 1 | 29.64 | 2022-09-25 | 0.62 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
11
28 | 14:00 |  | 393.35 | 16 | 15.5 | 7.45 | 1 | 35.37 | 2022-09-25 | 0.86 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-25 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
11
29 | 14:00 |  | 383.6 | 15 | 15.7 | 6.85 | 1 | 31.31 | 2022-09-30 | 0.91 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 162
11
30 | 14:00 |  | 397.38 | 17 | 16.3 | 7.44 | 1 | 27.42 | 2022-10-06 | 0.96 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2022-10-02 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 198
9
31 | 14:00 |  | 427.17 | 12 | 14.7 | 6.98 | 1 | 26.54 | 2022-09-06 | 0.98 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 44807 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 13772.93 | Mes: | SEPTIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 45.87 |  | 627.67 | 300 | 0.68522 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 4303 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 17.28 |  |  | 10.4612
|  |  |  | Prom | 1 | 27.29
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 | 392.99 | 17 | 15.2 | 6.88 | 1 | 29.47 | 2022-10-06 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 198 | 46 | 50
11
2 | 14:00 | 422.73 | 16 | 15.6 | 7.48 | 1 | 29.12 | 06-10-022 | 1.12 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 04-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 198 | 46 | 50
11
3 | 14:00 | 348.36 | 12 | 16.8 | 6.86 | 1 | 28.46 | 2022-10-06 | 0.98 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-10-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 198 | 68 | 50
17
4 | 14:00 | 469.5 | 12 | 17 | 7.07 | 1 | 25.29 | 2022-10-06 | 0.45 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263 | 68 | 50
16
5 | 14:00 | 470.87 | 12 | 16.5 | 6.73 | 1 | 24.91 | 2022-10-06 | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263 | 69 | 50
16
6 | 14:00 | 518.95 | 16 | 18.6 | 6.87 | 1 | 21.88 | 2022-10-09 | 0.34 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263 | 69 | 50
19
7 | 14:00 | 512.16 | 21.0 | 18.1 | 7.72 | 1 | 22.69 | 2022-10-09 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263 | 69 | 46
11.0
8 | 14:00 | 615.4 | 17.0 | 17.5 | 6.93 | 1 | 17.66 | 2022-10-09 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 267 | 69 | 46
9.0
9 | 14:00 | 706.81 | 16.0 | 16.8 | 6.76 | 1 | 17.06 | 2022-10-09 | 0.92 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 267 | 69 | 46
9.0
10 | 14:00 | 579.71 | 14.0 | 17.0 | 7.12 | 1 | 22.09 | 2022-10-09 | 0.72 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 267 | 69 | 46
9.0
11 | 14:00 | 514.7 | 20 | 17.5 | 7.32 | 1 | 23.84 | 2022-10-11 | 0.47 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 282 | 69 | 46
10
12 | 14:00 | 475.99 | 19 | 17.2 | 7.35 | 1 | 28.35 | 2022-10-11 | 0.23 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 294 | 69 | 46
10
13 | 14:00 | 487.77 | 18 | 16.4 | 7.43 | 1 | 25.55 | 2022-10-11 | 0.27 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 297 | 69 | 46
11
14 | 14:00 | 492.46 | 18 | 169.6 | 7.41 | 1 | 26.59 | 2022-10-11 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69 | 46
11
15 | 14:00 | 455.36 | 15 | 15.9 | 7.93 | 1 | 20.24 | 15-10-022 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 20-1-0-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69
11
16 | 14:00 | 507.51 | 169 | 16.1 | 7.72 | 1 | 25.08 | 17-10-022 | 1.02 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 20-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69 | 46
17 | 14:00 | 437.8 | 13 | 16.7 | 7.21 | 1 | 18.25 | 2022-10-22 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 302 | 69 | 46
10
18 | 14:00 | 474.05 | 17 | 17.3 | 7.37 | 1 | 22.25 | 22-10-022 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 20-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69 | 46
12
19 | 14:00 | 457.71 | 13 | 16.9 | 7.25 | 1 | 28.46 | 2022-10-22 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69 | 46
16
20 | 14:00 | 477.51 | 15 | 18.2 | 6.84 | 1 | 24.54 | 2022-10-22 | 0.99 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69 | 46
20
21 | 14:00 | 493.21 | 15 | 17.9 | 6.98 | 1 | 28.4 | 2022-10-22 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302 | 69 | 46
20
22 | 14:00 | 454.89 | 15 | 17.3 | 6.81 | 1 | 24.59 | 2022-10-22 | 0.83 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 320 | 60 | 46
20
23 | 14:00 | 553.07 | 16.0 | 16.6 | 6.92 | 1 | 24 | 2022-10-22 | 0.98 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 320 | 69 | 46
9.0
24 | 14:00 | 471.01 | 16.0 | 17.3 | 7.76 | 1 | 23.62 | 2022-10-22 | 0.65 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 320 | 69 | 46
10.0
25 | 14:00 | 464.86 | 13.0 | 17.1 | 7.10 | 1 | 25.16 | 2022-10-22 | 0.97 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 339 | 69 | 46
10.0
26 | 14:00 | 491 | 17.0 | 18.6 | 7.41 | 1 | 23.88 | 2022-10-22 | 0.48 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-10-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 359 | 83 | 46
10.0
27 | 14:00 | 482.94 | 17 | 17.4 | 7.46 | 1 | 27.93 | 2022-10-28 | 0.6 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 383 | 98 | 46
12
28 | 14:00 | 546.84 | 19 | 18 | 6.47 | 1 | 30 | 2022-11-03 | 0.91 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 390 | 98 | 46
11
29 | 14:00 | 601.15 | 18 | 18.2 | 6.71 | 1 | 28.35 | 2022-11-03 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 405 | 98 | 46
12
30 | 14:00 | 911.28 | 17 | 17.9 | 6.55 | 1 | 15.56 | 2022-11-03 | 0.29 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 423 | 98 | 46
11
31 | 14:00 | 787.15 | 16 | 19 | 6.23 | 1 | 22.55 | 03-11-022 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 7-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 434 | 98 | 46
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 817 | Mes: | OCTUBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 30 | 44868 |  | 1166125 | 300 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 9429 | 2241 | #REF!
|  |  |  | Min | 15.56 | 44840 |  |  | 19435.4167
|  |  |  | Prom | 25.1525 | 44850.9615
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 | 501.74 | 16 | 17.6 | 6.58 | 1 | 61.47 | 44871 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434 | 46 | 50
10
2 | 14:00 | 660.63 | 15 | 17.9 | 6.89 | 1 | 30.63 | 44872 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434 | 46 | 50
11
3 | 14:00 | 495.55 | 15 | 18.5 | 6.56 | 1 | 22.42 | 44872 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434 | 68 | 50
10
4 | 14:00 | 506.36 | 12 | 17.5 | 6.34 | 1 | 23.07 | 44872 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434 | 68 | 50
18
5 | 14:00 | 524.42 | 13 | 18.9 | 6.38 | 1 | 41.66 | 44872 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434 | 69 | 50
21
6 | 14:00 | 591.01 | 15 | 19.7 | 6.25 | 1 | 27.62 | 44872 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434 | 69 | 50
19
7 | 14:00 | 453.28 | 14 | 18.7 | 6.28 | 1 | 56.81 | 44879 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 479 | 69 | 46
24
8 | 14:00 | 469.85 | 14 | 18.4 | 7.44 | 1 | 26.17 | 44879 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 479 | 69 | 46
12
9 | 14:00 | 497.65 | 13 | 18.1 | 7.16 | 1 | 24.46 | 44879 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 479 | 69 | 46
11
10 | 14:00 | 502.07 | 16 | 18.7 | 7.26 | 1 | 22.12 | 44879 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 479 | 69 | 46
12
11 | 14:00 | 449.6 | 15 | 19.2 | 7.22 | 1 | 21.18 | 44879 | 0.78 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 525 | 69 | 46
12
12 | 14:00 | 463.91 | 16 | 18.8 | 6.72 | 1 | 22.09 | 44879 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
11
13 | 14:00 | 578.06 | 22 | 19.4 | 6.71 | 1 | 28.9 | 44879 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
13
14 | 14:00 | 406.21 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44879 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
14
15 | 14:00 | 440.46 | 17 | 18.4 | 6.59 | 1 | 28.24 | 44879 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69
14
16 | 14:00 | 442.81 | 19 | 20 | 6.28 | 1 | 23.88 | 21-11-022 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 19-11-0225 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
13
17 | 14:00 | 470.32 | 20 | 18.9 | 6.63 | 1 | 23.58 | 21-11-022 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 21-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
13
18 | 14:00 | 486.89 | 21 | 20.2 | 7.47 | 1 | 23.69 | 21-11-022 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 21-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
13
19 | 14:00 | 459.17 | 21 | 18.9 | 6.38 | 1 | 29.55 | 21-11-022 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 21-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
13
20 | 14:00 | 575.34 | 17 | 19.7 | 5.99 | 1 | 39.89 | 44886 | 0.87 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
32
21 | 14:00 | 496.28 | 16.8 | 18.7 | 6.44 | 1 | 58.59 | 44886 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
28
22 | 14:00 | 462.74 | 17 | 19.5 | 6.45 | 1 | 41.43 | 44892 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 60 | 46
26
23 | 14:00 | 457.68 | 17 | 19.7 | 6.36 | 1 | 42.73 | 44892 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
26
24 | 14:00 | 388.53 | 16 | 19.7 | 7.33 | 1 | 36.58 | 44892 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536 | 69 | 46
12
25 | 14:00 | 493.13 | 17 | 19.8 | 7.43 | 1 | 28.9 | 44892 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 69 | 46
12
26 | 14:00 | 497.84 | 17 | 18.9 | 7.23 | 1 | 22.25 | 27,11-2022 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 83 | 46
12
27 | 14:00 | 552.83 | 18 | 20.9 | 6.89 | 1 | 25.83 | 44892 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98 | 46
13
28 | 14:00 | 454.78 | 17 | 18.9 | 6.59 | 1 | 10.22 | 28-112022 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98 | 46
12
29 | 14:00 | 458.82 | 17 | 20.1 | 6.44 | 1 | 31.77 | 44899 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98 | 46
14
30 | 14:00 | 472.4 | 20 | 19.4 | 6.42 | 1 | 30.06 | 44899 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98 | 46
11
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  |  |  | Mes: | NOVIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 7.47 | 1 |  | 1077172 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 1
|  |  |  | Prom | 6.4903 | 1
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
| 2022-10-01 |  | TRATAMIENTO TERCIARIO (EFLUENTE)
DÍA | HORA | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[6 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 | 392.99 | 17 | 15.2 | 6.88 | 1 | 29.47 | 2022-10-06 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 4-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 198
11
2 | 14:00 | 422.73 | 16 | 15.6 | 7.48 | 1 | 29.12 | 06-10-022 | 1.12 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 04-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 198
11
3 | 14:00 | 348.36 | 12 | 16.8 | 6.86 | 1 | 28.46 | 2022-10-06 | 0.98 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-10-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 198
17
4 | 14:00 | 469.5 | 12 | 17 | 7.07 | 1 | 25.29 | 2022-10-06 | 0.45 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263
16
5 | 14:00 | 470.87 | 12 | 16.5 | 6.73 | 1 | 24.91 | 2022-10-06 | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-04 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263
16
6 | 14:00 | 518.95 | 16 | 18.6 | 6.87 | 1 | 21.88 | 2022-10-09 | 0.34 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263
19
7 | 14:00 | 512.16 | 21.0 | 18.1 | 7.72 | 1 | 22.69 | 2022-10-09 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 263
11.0
8 | 14:00 | 615.4 | 17.0 | 17.5 | 6.93 | 1 | 17.66 | 2022-10-09 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 267
9.0
9 | 14:00 | 706.81 | 16.0 | 16.8 | 6.76 | 1 | 17.06 | 2022-10-09 | 0.92 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-08 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 267
9.0
10 | 14:00 | 579.71 | 14.0 | 17.0 | 7.12 | 1 | 22.09 | 2022-10-09 | 0.72 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 267
9.0
11 | 14:00 | 514.7 | 20 | 17.5 | 7.32 | 1 | 23.84 | 2022-10-11 | 0.47 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 282
10
12 | 14:00 | 475.99 | 19 | 17.2 | 7.35 | 1 | 28.35 | 2022-10-11 | 0.23 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 294
10
13 | 14:00 | 487.77 | 18 | 16.4 | 7.43 | 1 | 25.55 | 2022-10-11 | 0.27 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 297
11
14 | 14:00 | 492.46 | 18 | 169.6 | 7.41 | 1 | 26.59 | 2022-10-11 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 09-10.2022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
11
15 | 14:00 | 455.36 | 15 | 15.9 | 7.93 | 1 | 20.24 | 15-10-022 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 20-1-0-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
11
16 | 14:00 | 507.51 | 169 | 16.1 | 7.72 | 1 | 25.08 | 17-10-022 | 1.02 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 20-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
17 | 14:00 | 437.8 | 13 | 16.7 | 7.21 | 1 | 18.25 | 2022-10-22 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 302
10
18 | 14:00 | 474.05 | 17 | 17.3 | 7.37 | 1 | 22.25 | 22-10-022 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 20-10-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
12
19 | 14:00 | 457.71 | 13 | 16.9 | 7.25 | 1 | 28.46 | 2022-10-22 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
16
20 | 14:00 | 477.51 | 15 | 18.2 | 6.84 | 1 | 24.54 | 2022-10-22 | 0.99 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
20
21 | 14:00 | 493.21 | 15 | 17.9 | 6.98 | 1 | 28.4 | 2022-10-22 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 302
20
22 | 14:00 | 454.89 | 15 | 17.3 | 6.81 | 1 | 24.59 | 2022-10-22 | 0.83 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 320
20
23 | 14:00 | 553.07 | 16.0 | 16.6 | 6.92 | 1 | 24 | 2022-10-22 | 0.98 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 320
9.0
24 | 14:00 | 471.01 | 16.0 | 17.3 | 7.76 | 1 | 23.62 | 2022-10-22 | 0.65 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 320
10.0
25 | 14:00 | 464.86 | 13.0 | 17.1 | 7.10 | 1 | 25.16 | 2022-10-22 | 0.97 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-20 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 339
10.0
26 | 14:00 | 491 | 17.0 | 18.6 | 7.41 | 1 | 23.88 | 2022-10-22 | 0.48 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-10-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 359
10.0
27 | 14:00 | 482.94 | 17 | 17.4 | 7.46 | 1 | 27.93 | 2022-10-28 | 0.6 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 383
12
28 | 14:00 | 546.84 | 19 | 18 | 6.47 | 1 | 30 | 2022-11-03 | 0.91 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 390
11
29 | 14:00 | 601.15 | 18 | 18.2 | 6.71 | 1 | 28.35 | 2022-11-03 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 405
12
30 | 14:00 | 911.28 | 17 | 17.9 | 6.55 | 1 | 15.56 | 2022-11-03 | 0.29 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-10-27 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 423
11
31 | 14:00 | 787.15 | 16 | 19 | 6.23 | 1 | 22.55 | 03-11-022 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 7-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 434
11
| 2022-11-01 |  | TRATAMIENTO TERCIARIO (EFLUENTE)
DÍA | HORA | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS
|  | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL.
[6 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS
1 | 14:00 | 501.74 | 16 | 17.6 | 6.58 | 1 | 61.47 | 2022-11-06 | 0.36 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | N/A | 434
10
2 | 14:00 | 660.63 | 15 | 17.9 | 6.89 | 1 | 30.63 | 2022-11-07 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 434
11
3 | 14:00 | 495.55 | 15 | 18.5 | 6.56 | 1 | 22.42 | 2022-11-07 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 434
10
4 | 14:00 | 506.36 | 12 | 17.5 | 6.34 | 1 | 23.07 | 2022-11-07 | 0.62 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 434
18
5 | 14:00 | 524.42 | 13 | 18.9 | 6.38 | 1 | 41.66 | 2022-11-07 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 434
21
6 | 14:00 | 591.01 | 15 | 19.7 | 6.25 | 1 | 27.62 | 2022-11-07 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-07 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 434
19
7 | 14:00 | 453.28 | 14 | 18.7 | 6.28 | 1 | 56.81 | 2022-11-14 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 479
24
8 | 14:00 | 469.85 | 14.0 | 18.4 | 7.44 | 1 | 26.17 | 2022-11-14 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 479
12.0
9 | 14:00 | 497.65 | 13.0 | 18.1 | 7.16 | 1 | 24.46 | 2022-11-14 | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 479
11.0
10 | 14:00 | 502.07 | 16.0 | 18.7 | 7.26 | 1 | 22.12 | 2022-11-14 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 479
12.0
11 | 14:00 | 449.6 | 15.0 | 19.2 | 7.22 | 1 | 21.18 | 2022-11-14 | 0.78 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 525
12.0
12 | 14:00 | 463.91 | 16 | 18.8 | 6.72 | 1 | 22.09 | 2022-11-14 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
11
13 | 14:00 | 578.06 | 22 | 19.4 | 6.71 | 1 | 28.9 | 2022-11-14 | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
13
14 | 14:00 | 406.21 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-11-14 | 0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
14
15 | 14:00 | 440.46 | 17 | 18.4 | 6.59 | 1 | 28.24 | 2022-11-14 | 0.34 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-14 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
14
16 | 14:00 | 442.81 | 19 | 20 | 6.28 | 1 | 23.88 | 21-11-022 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 19-11-0225 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
13
17 | 14:00 | 470.32 | 20 | 18.9 | 6.63 | 1 | 23.58 | 21-11-022 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 21-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 536
13
18 | 14:00 | 486.89 | 21 | 20.2 | 7.47 | 1 | 23.69 | 21-11-022 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 21-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
13
19 | 14:00 | 459.17 | 21 | 18.9 | 6.38 | 1 | 29.55 | 21-11-022 | 0.3 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 21-11-022 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
13
20 | 14:00 | 575.34 | 17 | 19.7 | 5.99 | 1 | 39.89 | 2022-11-21 | 0.87 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
32
21 | 14:00 | 496.28 | 16.8 | 18.7 | 6.44 | 1 | 58.59 | 2022-11-21 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
28
22 | 14:00 | 462.74 | 17 | 19.5 | 6.45 | 1 | 41.43 | 2022-11-27 | 0.47 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
26
23 | 14:00 | 457.68 | 17 | 19.7 | 6.36 | 1 | 42.73 | 2022-11-27 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
26
24 | 14:00 | 388.53 | 16.0 | 19.7 | 7.33 | 1 | 36.58 | 2022-11-27 | 0.66 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 536
12.0
25 | 14:00 | 493.13 | 17.0 | 19.8 | 7.43 | 1 | 28.90 | 2022-11-27 | 0.64 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 642
12.0
26 | 14:00 | 497.84 | 17.0 | 18.9 | 7.23 | 1 | 22.25 | 27.11-2022 | 0.55 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 642
12.0
27 | 14:00 | 552.83 | 18.0 | 20.9 | 6.89 | 1 | 25.83 | 2022-11-27 | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 642
13.0
28 | 14:00 | 454.78 | 17 | 18.9 | 6.59 | 1 | 10.22 | 28-112022 | 0.28 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 642
12
29 | 14:00 | 458.82 | 17 | 20.1 | 6.44 | 1 | 31.77 | 2022-12-04 | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 642
14
30 | 14:00 | 472.4 | 20 | 19.4 | 6.42 | 1 | 30.06 | 2022-12-04 | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 642
MES Y AÑO: |  |  |  | 2022-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 449.4 | 20 | 19.6 | 6.44 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
14
2 | 14:00 |  | 455.82 | 19 | 18.5 | 6.89 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
14
3 | 14:00 |  | 407.01 | 21 | 19.4 | 6.43 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 10-12-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
13
4 | 14:00 |  | 482.74 | 22 | 20 | 6.34 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 10-02-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
14
5 | 14:00 |  | 410.96 | 20 | 19.4 | 5.71 | 1 | 60 | 11-12-022 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 10-12-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
14
6 | 14:00 |  | 506.89 | 14 | 19.4 | 6.04 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 116
23
7 | 14:00 |  | 474.08 | 14 | 19.8 | 6.15 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 116
21
8 | 14:00 |  | 655.06 | 15 | 21.2 | 6.42 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 116
22
9 | 14:00 |  | 683.65 | 15 | 21.2 | 6.43 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 116
22
10 | 14:00 |  | 744.75 | 19 | 22.2 | 7.37 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 10,12,2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 116
14
11 | 14:00 |  | 644.84 | 18 | 22.3 | 7.37 | 1 | 60 | 2022-12-11 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 116
14
12 | 14:00 |  | 661.07 | 19 | 23.4 | 7.64 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1¦ | 2022-12-17 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 143
13
13 | 14:00 |  | 517.79 | 18 | 22.4 | 7.34 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 143
13
14 | 14:00 |  | 552.97 | 24 | 21.1 | 6.84 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 143
15
15 | 14:00 |  | 635.3 | 22 | 15.1 | 6.86 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 143
15
16 | 14:00 |  | 533.58 | 19 | 20.7 | 6.82 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 143
13
17 | 14:00 |  | 532.51 | 18 | 19.8 | 6.79 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-12-19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
14
18 | 14:00 |  | 638.7 | 18 | 21.1 | 6.41 | 1 |  | 2023-12-17 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
13
19 | 14:00 |  | 557.81 | 19 | 20.3 | 6.05 | 1 | 60 | 2022-12-25 | 0.78 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
13
20 | 14:00 |  | 575.56 | 22 | 20.8 | 6.53 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
15
21 | 14:00 |  | 548.99 | 23 | 21.8 | 6.73 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
15
22 | 14:00 |  | 518.94 | 14 | 22.2 | 6.45 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
25
23 | 14:00 |  | 548.67 | 14 | 22.6 | 6.32 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
25
24 | 14:00 |  | 677.06 | 14 | 21.5 | 6.18 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
22.2
25 | 14:00 |  | 498.69 | 14 | 20.7 | 6.42 | 1 | 60 | 2022-12-25 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
21
26 | 14:00 |  | 545.47 | 18 | 21.6 | 7.19 | 1 |  | 2023-01-01 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
13
27 | 14:00 |  | 693.91 | 23 | 22.2 | 7.25 | 1 |  | 2023-01-01 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
14
28 | 14:00 |  | 637.97 | 19 | 21.7 | 7.3 | 1 |  | 2022-01-01 | 0.79 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
13
29 | 14:00 |  | 671.28 | 18 | 20.3 | 7.13 | 1 |  | 2022-01-01 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 162
14
30 | 14:00 |  | 730.17 | 18 | 20.4 | 7.08 | 1 |  | 2022-01-01 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 198
14
31 | 14:00 |  | 964 | 19 | 20.8 | 7.13 | 1 | 60 | 2022-01-07 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 98
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 18155.64 | Mes: | DICIEMBRE
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 60 |  | 300 | 300 | 0.43484 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 4303 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 60 |  |  | 5
|  |  |  | Prom | 1 | 60
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 449.4 | 20 | 19.6 | 6.44 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-11-26 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98
14
2 | 14:00 |  | 455.82 | 19 | 18.5 | 6.89 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.58 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98
14
3 | 14:00 |  | 407.01 | 21 | 19.4 | 6.43 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 10-12-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98
13
4 | 14:00 |  | 482.74 | 22 | 20 | 6.34 | 1 |  | 2022-12-04 | 0.88 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 10-02-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98
14
5 | 14:00 |  | 410.96 | 20 | 19.4 | 5.71 | 1 | 60 | 11-12-022 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 10-12-022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 98
14
6 | 14:00 |  | 506.89 | 14 | 19.4 | 6.04 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 116
23
7 | 14:00 |  | 474.08 | 14 | 19.8 | 6.15 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 116
21
8 | 14:00 |  | 655.06 | 15 | 21.2 | 6.42 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 116
22
9 | 14:00 |  | 683.65 | 15 | 21.2 | 6.43 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 116
22
10 | 14:00 |  | 744.75 | 19 | 22.2 | 7.37 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 10,12,2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 116
14
11 | 14:00 |  | 644.84 | 18 | 22.3 | 7.37 | 1 | 60 | 2022-12-11 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 116
14
12 | 14:00 |  | 661.07 | 19 | 23.4 | 7.64 | 1 |  | 2022-12-11 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1¦ | 2022-12-17 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 143
13
13 | 14:00 |  | 517.79 | 18 | 22.4 | 7.34 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 143
13
14 | 14:00 |  | 552.97 | 24 | 21.1 | 6.84 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 642 | 143
15
15 | 14:00 |  | 635.3 | 22 | 15.1 | 6.86 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 654 | 143
15
16 | 14:00 |  | 533.58 | 19 | 20.7 | 6.82 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 17,12-2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 658 | 143
13
17 | 14:00 |  | 532.51 | 18 | 19.8 | 6.79 | 1 |  | 17-12,2021 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-12-19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 658 | 162
14
18 | 14:00 |  | 638.7 | 18 | 21.1 | 6.41 | 1 |  | 2023-12-17 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 658 | 162
13
19 | 14:00 |  | 557.81 | 19 | 20.3 | 6.05 | 1 | 60 | 2022-12-25 | 0.78 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 658 | 162
13
20 | 14:00 |  | 575.56 | 22 | 20.8 | 6.53 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 672 | 162
15
21 | 14:00 |  | 548.99 | 23 | 21.8 | 6.73 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2022-12-23 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 685 | 162
15
22 | 14:00 |  | 518.94 | 14 | 22.2 | 6.45 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 685 | 162
25
23 | 14:00 |  | 548.67 | 14 | 22.6 | 6.32 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 726 | 162
25
24 | 14:00 |  | 677.06 | 14 | 21.5 | 6.18 | 1 |  | 2022-12-25 | 0.66 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 726 | 162
22.2
25 | 14:00 |  | 498.69 | 14 | 20.7 | 6.42 | 1 | 60 | 2022-12-25 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2022-12-29 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 726 | 162
21
26 | 14:00 |  | 545.47 | 18 | 21.6 | 7.19 | 1 |  | 2023-01-01 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 7.26 | 162
13
27 | 14:00 |  | 693.91 | 23 | 22.2 | 7.25 | 1 |  | 2023-01-01 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 726 | 162
14
28 | 14:00 |  | 637.97 | 19 | 21.7 | 7.3 | 1 |  | 2022-01-01 | 0.79 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 7.26 | 162
13
29 | 14:00 |  | 671.28 | 18 | 20.3 | 7.13 | 1 |  | 2022-01-01 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 726 | 162
14
30 | 14:00 |  | 730.17 | 18 | 20.4 | 7.08 | 1 |  | 2022-01-01 | 0.73 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 738 | 198
14
31 | 14:00 |  | 964 | 19 | 20.8 | 7.13 | 1 | 60 | 2022-01-07 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 2023-01-01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 98
9
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 18155.64 | Mes: | ENERO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 60 |  | 300 | 300 | 0.43484 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 18698.52 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 60 |  |  | 5
|  |  |  | Prom | 1 | 60
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 1246.22 | 22 | 22.3 | 7.06 | 1 |  | 2023-02-07 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 57
16
2 | 14:00 |  | 1166.61 | 24 | 21.9 | 6.88 | 1 |  | 2023-02-07 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 57
16
3 | 14:00 |  | 1137.78 | 20 | 21.7 | 7.18 | 1 | 60 | 2023-02-07 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 57
16
4 | 14:00 |  | 1410.36 | 20 | 21.6 | 7.02 | 1 |  | 2023-02-07 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 57
16
5 | 14:00 |  | 1434.12 | 22 | 23 | 7.3 | 1 |  | 2023-02-07 | 0.42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 74
17
6 | 14:00 |  | 1108.43 | 21 | 23.3 | 7.16 | 1 |  | 2023-02-07 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 86
17
7 | 14:00 |  | 1300.41 | 22 | 23.3 | 7.38 | 1 | 60 | 2023-02-11 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
16
8 | 14:00 |  | 1022.26 | 21 | 23.1 | 7.09 | 1 |  | 2023-02-11 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
16
9 | 14:00 |  | 1250.3 | 20 | 22.9 | 7.4 | 1 |  | 2023-02-11 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
15
10 | 14:00 |  | 1499.67 | 21 | 22.1 | 7.8 | 1 |  | 2023-02-11 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
16
11 | 14:00 |  | 1379.07 | 22 | 23.3 | 7.69 | 1 | 60 | 2023-02-16 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
17
12 | 14:00 |  | 1588.79 | 22 | 22.1 | 7.26 | 1 |  | 2023-02-16 | 0.89 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
17
13 | 14:00 |  | 1143.91 | 23 | 23.7 | 7.88 | 1 |  | 2023-02-16 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
16
14 | 14:00 |  | 1235.57 | 24 | 23.1 | 7.31 | 1 |  | 2023-02-16 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
16
15 | 14:00 |  | 1199.42 | 24 | 22.9 | 7.23 | 1 |  | 2023-02-16 | 1.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
15
16 | 14:00 |  | 1249.82 | 23 | 22.1 | 7.54 | 1 | 60 | 2023-02-20 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
16
17 | 14:00 |  | 1190.76 | 23 | 22.3 | 7.46 | 1 |  | 2023-02-20 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 108
15
18 | 14:00 |  | 1249.79 | 24 | 23.5 | 7.35 | 1 |  | 2023-02-20 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
17
19 | 14:00 |  | 496.2 | 23 | 24 | 8.01 | 1 |  | 2023-02-20 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
17
20 | 14:00 |  | 1050.14 | 22 | 22.4 | 7.61 | 1 |  | 2023-02-20 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
16
21 | 14:00 |  | 1269.91 | 20 | 21 | 7.57 | 1 |  | 2023-02-20 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
16
22 | 14:00 |  | 897.37 | 21 | 21.2 | 7.84 | 1 | 60 | 2023-02-22 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
15
23 | 14:00 |  | 1155.3 | 20 | 21.5 | 7.33 | 1 |  | 2023-02-26 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
15
24 | 14:00 |  | 906.6 | 19 | 20.5 | 20.5 | 1 |  | 2023-02-26 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
15
25 | 14:00 |  | 1065.94 | 20 | 21.7 | 7.64 | 1 |  | 2023-02-26 | 0.39 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
15
26 | 14:00 |  | 1166.82 | 22 | 22.7 | 7.32 | 1 |  | 2023-02-26 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
18
27 | 14:00 |  | 748.35 | 20 | 21.8 | 7.15 | 1 |  | 2023-03-02 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
15
28 | 14:00 |  | 806.14 | 21 | 22.9 | 7.73 | 1 | 60 | 2023-03-02 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | 195
13
29
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 32376.06 | Mes: | FEBRERO
|  | Max | 1588.79 | N° Días: | 28
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 1 | 60 |  | 360 | 300 | 0.47643 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 3721 | #REF!
|  |  |  | Min | 1 | 60 |  |  | 6
|  |  |  | Prom | 1 | 60
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  |  | 20 | 20.3 | 7.22 | 1 |  |  | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
15
2 | 14:00 |  |  | 20 | - | - | 1 |  | LAVADODE CAMARA |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | LAVADODE CAMARA
3 | 14:00 |  |  | 22 | - | - | 1 |  |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
14
4 | 14:00 |  |  | 21 | 20.9 | 6.96 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
13
5 | 14:00 |  |  | 21 | 20.7 | 7.5 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
16
6 | 14:00 |  |  | 23 | 22.4 | 6.96 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
16
7 | 14:00 |  |  | 21 | 20.3 | 6.83 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
15
8 | 14:00 |  |  | 23 | 21.8 | 6.87 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 287
16
9 | 14:00 |  |  | 22 | 21.7 | 6.83 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 287
15
10 | 14:00 |  |  | 20 | 20.8 | 6.48 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 287
16
11 | 14:00 |  |  | 24 | 21 | 6.62 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
16
12 | 14:00 |  |  | 20 | 21.7 | 6.87 | 1 |  | 2023-03-12 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
14
13 | 14:00 |  |  | 22 | limpieza sedimentador |  | 1 |  | limpieza sedimentador |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
15
14 | 14:00 |  |  | 21 | 21.9 | 7.44 | 1 | 60 | 2023-03-20 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
14
15 | 14:00 |  |  | 22 | 20.7 | 7.38 | 1 |  | 2023-03-20 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
14
16 | 14:00 |  |  | 22 | 22.6 | 7.17 | 1 | 60 | 2023-03-20 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
16
17 | 14:00 |  |  | 23 | 22.1 | 7.35 | 1 |  | 2023-03-20 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
14
18 | 14:00 |  |  | 22 | 21.2 | 7.32 | 1 |  | 2023-03-20 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
15
19 | 14:00 |  |  | 22 | 21.6 | 6.96 | 1 |  | 2023-03-20 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
20 | 14:00 |  |  | 23 | 22.9 | 7.19 | 1 |  | 2023-03-20 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
16
21 | 14:00 |  |  | 22 | 20.1 | 7.4 | 1 |  | 2023-03-21 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
16
22 | 14:00 |  |  | 21 | 21.8 | 7.14 | 1 |  | 2023-03-22 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
16
23 | 14:00 |  |  | 21 | 20.5 | 7.19 | 1 |  | 2023-03-23 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
24 | 14:00 |  |  | 20 | 20.5 | 7.1 | 1 | 60 | 2023-03-24 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
25 | 14:00 |  |  | 19 | 19.8 | 7.18 | 1 |  | 2023-03-25 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
26 | 14:00 |  |  | 20 | 20.2 | 6.57 | 1 |  | 2023-03-26 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
27 | 14:00 |  |  | 21 | 20 | 6.52 | 1 |  | 2023-03-27 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
28 | 14:00 |  |  | 21 | 20.3 | 7.33 | 1 |  | 2023-03-30 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
29 | 14:00 |  |  | 21 | 20.3 | 7.65 | 1 |  | 2023-03-30 | 0.3 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
15
30 | 14:00 |  |  | 20 | 20 | 7.82 | 1 | 120 | 2023-04-05 | 0.35 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
13
31 | 14:00 |  |  | 20 | 20.1 | 7.88 | 1 |  | 2023-04-05 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 1124 | Mes: | MARZO
|  |  |  | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 120 | 45021 |  | 300 | 300 | 0.36714 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 10750 | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 44997 |  |  | 5
|  |  |  | Prom | 75 | 45005.2963
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 599.75 | 18 | 19.7 | 7.12 |  |  | 2023-05-02 | 0.6 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
12
2 | 14:00 |  | 608.47 | 18 | 20.3 | 7.13 |  |  | 2023-05-02 | 0.64 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
13
3 | 14:00 |  | 572.69 | 20 | 20.4 | 7.12 |  |  | 2023-04-06 | 0.64 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
13
4 | 14:00 |  | 674.77 | 19 | 19.6 | 6.86 |  |  | 2023-05-06 | 0.75 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
12
5 | 14:00 |  | 587.71 | 18 | 19.1 | 6.1 |  | 60 | 05-,04-2023 | 0.7 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
12
6 | 14:00 |  | 674.77 | 18 | 18.2 | 6.15 |  |  | 2023-04-06 | 0.8 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
12
7 | 14:00 |  | 628.65 | 19 | 19.3 | 6.18 |  |  | 2023-04-06 | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 266
13
8 | 14:00 |  | 638.72 | 17 | 19.9 | 6.16 |  |  | 2023-04-08 | 0.59 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 287
14
9 | 14:00 |  | 630.54 | 17 | 19 | 7.06 |  |  | 2023-04-12 | 0.48 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 287
14
10 | 14:00 |  | 553.29 | 19 | 19.5 | 7.05 |  | 60 | 2023-04-12 | 0.3 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 287
14
11 | 14:00 |  | 628.08 | 19 | 19.1 | 6.48 |  |  | 2023-04-15 | 0.89 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
14
12 | 14:00 |  | 508.62 | 18 | 19.5 | 6.37 |  |  | 2023-04-15 | 0.79 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
14
13 | 14:00 |  | 633.22 | 18 | 19.5 | 6.85 |  |  | 2023-04-15 | 0.5 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
11
14 | 14:00 |  | 619.74 | 17 | 19 | 6.83 |  |  | 2023-04-17 | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
11
15 | 14:00 |  | 619.75 | 18 | 18.7 | 6.83 |  | 60 | 2023-04-17 | 0.39 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
10
16 | 14:00 |  | 571.9 | 18 | 18.7 | 7.79 |  |  | 2023-04-17 | 0.5 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
9
17 | 14:00 |  | 575.12 | 17 | 19.3 | 7.21 |  |  | 2023-04-21 | 0.82 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
11
18 | 14:00 |  | 571.66 | 18 | 17.3 | 7.21 |  | 60 | 2023-04-20 | 0.81 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 290
12
19 | 14:00 |  | 511.68 | 19 | 18.3 | 7.14 |  |  | 2023-04-20 | 0.48 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
11
20 | 14:00 |  | 586.38 | 14 | 18.1 | 7.63 |  |  | 20,04-2023 | 0.49 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
21 | 14:00 |  | 152.15 | 17 | 18.6 | 6.38 |  | 60 | 2023-04-21 | 0.52 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
22 | 14:00 |  | 305.85 | 17 | 12.78 | 6.48 |  |  | 2023-04-22 | 0.49 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
11
23 | 14:00 |  | 993.32 | 18 | 18.6 | 5.49 |  |  | 2023-04-25 | 0.58 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
24 | 14:00 |  | 751.55 | 17 | 15.6 | 5.69 |  |  | 2023-04-25 | 0.53 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
25 | 14:00 |  | 134.46 | 17 | 17.9 | 6.46 |  |  | 2023-04-29 | 0.37 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
11
26 | 14:00 |  | 866.02 | 15 | 17.6 | 6.72 |  |  | 2023-04-29 | 0.33 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
27 | 14:00 |  | 511.68 | 15 | 17.2 | 6.89 |  |  | 2023-04-29 | 0.41 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
28 | 14:00 |  | 266.94 | 15 | 18.1 | 6.39 |  | 60 | 2023-04-29 | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
11
29 | 14:00 |  | 661.68 | 18 | 16.9 | 7.5 |  |  | 2023-05-01 | 0.47 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
30 | 14:00 |  | 648.8 | 20 | 19.9 | 6.95 |  |  | 2023-05-01 | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 17287.96 | Mes: | ABRIL
|  | Max | 993.32 | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 45052 |  | 360 |  | 0.579 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 10311 | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 45022
|  |  |  | Prom | 60 | 45036.6429
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 637.76 | 18 | 18.4 | 6.91 |  |  | 2023-05-08 | 0.35 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
8
2 | 14:00 |  | 561.39 | 18 | 17.2 | 6.82 |  |  | 2023-05-08 | 0.47 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
10
3 | 14:00 |  | 577.56 | 17 | 16.9 | 6.26 |  |  | 2023-05-08 | 0.84 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
11
4 | 14:00 |  | 549.71 | 18 | 17.3 | 7.36 |  |  | 2023-05-08 | 0.48 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
9
5 | 14:00 |  | 553.41 | 19 | 17.3 | 7.23 |  |  | 2023-05-08 | 0.62 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
6 | 14:00 |  | 1098.43 | 18 | 17.3 | 7.21 |  |  | 2023-05-08 | 0.57 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
10
7 | 14:00 |  | 264.93 | 12 | 18.9 | 7.31 |  |  | 2023-05-08 | 0.86 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 439
12
8 | 14:00 |  | 232.09 | 14 | 15.9 | 6.61 |  | 60 | 2023-05-14 | 0.78 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 459
12
9 | 14:00 |  | 513.28 | 14 | 16 | 6.56 |  |  | 2023-05-14 | 0.7 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 459
12
10 | 14:00 |  | 547.43 | 11 | 16.1 | 7.12 |  |  | 2023-05-14 | 0.78 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
10
11 | 14:00 |  | 467.08 | 17 | 16.2 | 6.71 |  |  | 2023-05-14 | 0.65 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 2023-05-10 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
12
12 | 14:00 |  | 512.72 | 16 | 16.7 | 6.81 |  |  | 2023-05-14 | 0.45 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
12
13 | 14:00 |  | 570.01 | 14 | 17.2 | 6.56 |  |  | 2023-05-14 | 0.82 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
12
14 | 14:00 |  | 644.24 | 14 | 17.1 | 7.03 |  |  | 2023-05-14 | 0.34 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
12
15 | 14:00 |  | 639.55 | 17 | 18.4 | 7.42 |  |  | 2023-05-14 | 0.4 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
13
16 | 14:00 |  | 524.85 | 17 | 18.1 | 7.09 |  | 60 | 2023-05-18 | 0.55 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
13
17 | 14:00 |  | 511.08 | 18 | 18.8 | 7.23 |  |  | 2023-05-18 | 0.47 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
11
18 | 14:00 |  | 494.32 | 18 | 18.2 | 7.42 |  |  | 2023-05-18 | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
12
19 | 14:00 |  | 529.14 | 19 | 18.2 | 6.51 |  |  | 2023-05-18 | 0.61 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
14
20 | 14:00 |  | 534.08 | 15 | 17.2 | 6.92 |  |  | 2023-05-18 | 0.52 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
9
21 | 14:00 |  | 591.91 | 16 | 17.7 | 6.81 |  |  | 2023-05-18 | 0.69 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-20 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
9
22 | 14:00 |  | 485.75 | 14 | 18.1 | 6.12 |  |  | 2023-05-18 | 0.85 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 489
9
23 | 14:00 |  | 492.06 | 16 | 16.9 | 7.05 |  | 60 | 2023-05-29 | 0.6 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
10
24 | 14:00 |  | 466.11 | 17 | 17.5 | 6.42 |  |  | 2023-05-29 | 0.6 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
11
25 | 14:00 |  | 509.64 | 17 | 16.5 | 6.9 |  |  | 2023-05-29 | 0.55 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
10
26 | 14:00 |  | 488.37 | 16 | 16.7 | 6.71 |  |  | 2023-05-29 | 0.98 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
11
27 | 14:00 |  | 562.14 | 16 | 17.5 | 6.82 |  |  | 2023-05-29 | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
12
28 | 14:00 |  | 541.06 | 14 | 16.9 | 6.79 |  |  | 2023-05-29 | 0.8 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
12
29 | 14:00 |  | 508.83 | 14 | 17.5 | 7.22 |  | 60 | 2023-06-03 | 0.62 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
11
30 | 14:00 |  | 497.69 | 13 | 17.4 | 6.91 |  |  | 2023-06-03 | 0.36 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
12
31 | 14:00 |  | 551.79 | 22 | 17.8 | 7.44 |  |  | 2023-06-03 | 0.4 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 2023-05-31 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 100
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 16658.41 | Mes: | MAYO
|  | Max | 1098.43 | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 45080 |  | 240 |  | 0.60806 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 11248 | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 45054
|  |  |  | Prom | 60 | 45064.3871
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 486.7 | 18 | 17.5 | 7.01 | 2 | 6 |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
11
2 | 14:00 |  | 544.5 | 17 | 17.5 | 7.89 | 2 | 6 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
12
3 | 14:00 |  | 527.39 | 21 | 19.2 | 7.59 | 2 | 6 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
12
4 | 14:00 |  | 563.7 | 19 | 17.5 | 6.71 | 2 | 6 |  | 0.7 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
11
5 | 14:00 |  | 528.77 | 17 | 17.4 | 7.12 | 2 | 6 |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
11
6 | 14:00 |  | 412.26 | 18.0 | 17.1 | 6.81 | 2 | 6 | 2023-06-06 | 0.86 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
12.0
7 | 14:00 |  | 546.98 | 17.0 | 16.1 | 6.82 | 2 | 6 |  | 0.86 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
11
8 | 14:00 |  | 510.56 | 12 | 17.9 | 6.25 | 2 | 6 |  | 0.95 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 459
11
9 | 14:00 |  | 528.77 | 12 | 17.9 | 6.31 | 2 | 6 |  | 0.97 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 459
11
10 | 14:00 |  | 556.34 | 12 | 18.8 | 6.48 | 2 | 6 |  | 0.6 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
11 | 14:00 |  | 574.81 | 12 | 19.6 | 7.35 | 2 | 6 |  | 0.68 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
8
12 | 14:00 |  | 405.03 | 14 | 15.5 | 7.44 | 2 | 6 |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
6
13 | 14:00 |  | 495.73 | 14 | 14.9 | 7.27 | 2 | 6 |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
8
14 | 14:00 |  | 352.28 | 13 | 14.3 | 7.1 | 2 | 6 | 2023-06-14 | 0.53 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
10
15 | 14:00 |  | 482.74 | 14 | 14.4 | 6.83 | 2 | 6 |  | 0.82 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
16 | 14:00 |  | 547.1 | 19 | 14.8 | 7.19 | 2 | 6 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
13
17 | 14:00 |  | 534.53 | 15 | 15.6 | 7.12 | 2 | 6 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
18 | 14:00 |  | 532.78 | 15 | 16 | 7.48 | 2 | 6 | 2023-06-18 | 0.41 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
12
19 | 14:00 |  | 556.77 | 16 | 17.6 | 7.31 | 2 | 6 |  | 0.45 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
20 | 14:00 |  | 487.96 | 19.00 | 15.1 | 7.51 | 2 | 6 |  | 0.81 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11.00
21 | 14:00 |  | 585.87 | 17 | 15.7 | 7.47 | 2 | 6 |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
8
22 | 14:00 |  | 542.02 | 16 | 16.1 | 7.41 | 2 | 6 |  | 0.84 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
9.0
23 | 14:00 |  | 500.1 | 20 | 16.5 | 7.48 | 2 | 6 |  | 0.83 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
12
24 | 14:00 |  | 575.04 | 11 | 16.6 | 7.56 | 2 | 6 |  | 0.89 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
12
25 | 0:00 |  | 553.9 | 11 | 17.7 | 7.65 | 2 | 6 |  | 0.78 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
20
26 | 14:00 |  | 688.96 | 12 | 17.6 | 7.45 | 2 | 6 |  | 0.81 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
11
27 | 14:00 |  | 628.97 | 12 | 17.4 | 7.56 | 2 | 6 |  | 0.74 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
13
28 | 14:00 |  | 524.14 | 17 | 16.5 | 6.74 | 2 | 6 |  | 0.9 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
11
29 | 14:00 |  | 503.73 | 22 | 17.3 | 7.31 | 2 | 6 |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
12
30 | 14:00 |  | 459.21 | 19 | 15.6 | 6.92 | 2 | 6 |  | 0.39 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 15737.64 | Mes: | JUNIO
|  | Max | 688.96 | N° Días: | 30
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 6 | 45095 |  | 180 |  | 0.651 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 11148 | #REF!
|  |  |  | Min | 6 | 45083
|  |  |  | Prom | 6 | 45089.6667
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 539.81 | 11 | 16.8 | 7.56 |  |  |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
23
2 | 14:00 |  | 572.09 | 14 | 15.9 | 7.05 |  |  |  | 0.55 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
9
3 | 14:00 |  | 559.78 | 18 | 15.8 | 6.97 |  | 60 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
10
4 | 14:00 |  | 543.78 | 18 | 16.1 | 7.45 |  |  |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
9
5 | 14:00 |  | 622.45 | 18 | 15.6 | 7.3 |  |  |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
8
6 | 14:00 |  | 639.1 | 18 | 14.8 | 7.65 |  |  |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
9
7 | 14:00 |  | 655.75 | 17 | 15.1 | 7.63 |  |  |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 439
|  |  |  | 9 | [14 empty] | 2 | 3
8 | 14:00 |  | 672.4 | 15 | 14.7 | 7.67 |  |  |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 459
|  |  |  | 9 | [14 empty] | 2 | 3
9 | 14:00 |  | 861.16 | 15 | 14.9 | 7.52 |  |  |  | 0.56 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 459
7
10 | 14:00 |  | 382.17 | 12 | 15.9 | 7.66 |  | 60 |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
8
11 | 14:00 |  | 884.9 | 18 | 15.8 | 7.76 |  |  |  | 0.62 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
12
12 | 14:00 |  | 592.04 | 13 | 16.4 | 7.48 |  |  |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
13 | 14:00 |  | 654.81 | 11 | 11.9 | 7.58 |  |  |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
14 | 14:00 |  | 610.83 | 14 | 16.9 | 6.84 |  |  |  | 0.32 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
15 | 14:00 |  |  | 13 | 16.9 | 6.79 |  |  |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
16 | 14:00 |  |  | 15 | 16 | 6.91 |  |  |  | 0.36 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
10
17 | 14:00 |  |  | 15 | 16.2 | 6.77 |  |  |  | 0.85 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
18 | 14:00 |  |  | 20 | 16.2 | 7.51 |  |  |  | 0.45 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
13
19 | 14:00 |  |  | 18 | 15.6 | 7.45 |  |  |  | 0.63 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
20 | 14:00 |  |  | 16 | 17 | 7.2 |  |  |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
10
21 | 14:00 |  |  | 15 | 16.4 | 7.72 |  |  |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
11
22 | 14:00 |  |  | 16 | 11.5 | 7.68 |  |  |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 489
10
23 | 14:00 |  |  | 14 | 16.3 | 7.76 |  |  |  | 0.73 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
10
24 | 14:00 |  |  | 16 | 16.4 | 7.46 |  | 60 |  | 0.63 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
11
25 | 14:00 |  |  | 15 | 16.2 | 7.51 |  |  |  | 0.72 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
7
26 | 14:00 |  | 600.29 | 14 | 17.5 | 7.66 |  |  |  | 0.65 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
8
27 | 14:00 |  | 506.72 | 16 | 17.4 | 6.47 |  |  |  | 0.74 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
8
28 | 14:00 |  | 343.42 | 14 | 11.39 | 6.45 |  |  |  | 0.77 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
7
29 | 14:00 |  | 393.42 | 12 | 11.3 | 6.56 |  |  |  | 0.84 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
8
30 | 14:00 |  | 398.08 | 14 | 16.3 | 7.34 |  |  |  | 0.3 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 3 | 2 | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 100
11
31 | 14:00 |  | 405.5 | 16 | 16 | 7.19 |  | 60 |  | 0.31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | 3 | 2 | N/A | N/A | N/A
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 11438.5 | Mes: | JULIO
|  | Max | 884.9 | N° Días: | 31
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0 |  | 240 |  | 0.53968 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 11148 | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 0
|  |  |  | Prom | 60 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-08-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 594.19 | 16 | 15.6 | 7.29 |  |  |  | 0.37 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
2 | 14:00 |  | 180.26 | 14 | 17.3 | 7.46 |  |  |  | 0.61 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
12
3 | 14:00 |  | 385.18 | 15 | 16.4 | 7.5 |  |  |  | 0.68 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
4 | 14:00 |  | 433.09 | 14 | 16.5 | 7.17 |  | 60 |  | 0.65 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
5 | 14:00 |  | 304.74 | 14 | 16.4 | 7.35 |  |  |  | 0.58 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
6 | 14:00 |  | 516.35 | 15 | 17.5 | 7.55 |  |  |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
10
7 | 14:00 |  | 432.27 | 14 | 16.4 | 7.63 |  |  |  | 0.62 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
7
8 | 14:00 |  | 419.9 | 15 | 16.2 | 77.8 |  |  |  | 0.76 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
7
9 | 14:00 |  | 543.51 | 14 | 16.3 | 7.62 |  |  |  | 0.49 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
7
10 | 14:00 |  | 813.9672 | 14 | 16.3 | 7.61 |  |  |  | 0.72 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
6
11 | 14:00 |  | 596.21 | 12 | 16.8 | 7.36 |  |  |  | 0.33 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
12 | 14:00 |  | 253.87 | 14 | 16.3 | 7.39 |  |  |  | 0.3 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
8
13 | 14:00 |  | 528.38 | 12 | 16.4 | 7.56 |  |  |  | 0.52 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
14 | 14:00 |  | 427.07 | 12 | 16.2 | 7.44 |  |  |  | 0.98 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
15 | 14:00 |  | 593.89 | 15 | 16.6 | 6.76 |  |  |  | 0.73 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
16 | 14:00 |  | 813.9672 | 16 | 17 | 7.08 |  | 60 |  | 0.29 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
17 | 14:00 |  | 10441.56 | 19 | 17.7 | 7.19 |  |  |  | 0.33 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
9
18 | 14:00 |  | 369.3 | 22 | 17.4 | 6.95 |  |  |  | 0.29 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
11
19 | 14:00 |  | 378.48 | 23 | 7.26 | 18.3 |  |  |  | 0.55 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
13
20 | 14:00 |  | 495.24 | 24 | 18.2 | 7.3 |  |  |  | 0.61 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
12
21 | 14:00 |  | 518.21 | 19 | 18.7 | 7.01 |  |  |  | 0.47 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
12
22 | 14:00 |  | 533.95 | 18 | 7.05 | 18.9 |  |  |  | 0.55 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
12
23 | 14:00 |  | 453.82 | 18 | 17.3 | 7.47 |  |  |  | 0.66 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 92
9
24 | 14:00 |  | 498.91 | 18 | 18.1 | 7.54 |  |  |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 92
10
25 | 14:00 |  | 491.24 | 18 | 17.3 | 7.43 |  |  |  | 0.61 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 92
10
26 | 14:00 |  | 610.99 | 18 | 16.1 | 7.29 |  |  |  | 0.48 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 132
10
27 | 14:00 |  | 512.81 | 13 | 18.6 | 7.55 |  |  |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
9
28 | 14:00 |  | 454.51 | 11 | 17.4 | 7.47 |  | 60 |  | 0.47 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
9
29 | 14:00 |  | 784.82 | 12 | 17.2 | 7.43 |  |  |  | 0.66 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 60
9
30 | 14:00 |  | 325.66 | 13 | 17.8 | 7.46 |  |  |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 0
10
31 | 14:00 |  | 526.64 | 19 | 17.4 | 7.22 |  |  |  | 0.32 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A
10
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 25232.9845 | Mes: | AGOSTO
|  | Max | 10441.56 | N° Días: | 31
|  | Min | 180.26
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0.98 |  | 180 |  | 0.53355 |  |  |  | 0 | 62 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 468 | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 0.29
|  |  |  | Prom | 60 | 0.53355
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 531.58 | 16 | 17.4 | 7.38 |  |  |  | 0.3 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
12
2 | 14:00 |  | 456.02 | 11 | 17.21 | 7.33 |  |  |  | 0.34 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
8
3 | 14:00 |  | 547.54 | 17 | 17.5 | 7.19 |  |  |  | 0.34 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
4 | 14:00 |  | 531.75 | 19 | 16.7 | 7.35 |  |  |  | 0.6 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
5 | 14:00 |  | 517.76 | 20 | 17.9 | 7.46 |  |  |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
12
6 | 14:00 |  | 570.31 | 17 | 17 | 7.28 |  |  |  | 0.59 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11
7 | 14:00 |  | 543.06 | 20 | 17.5 | 7.3 |  |  |  | 0.52 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
8 | 14:00 |  | 544.63 | 21 | 16.1 | 7.35 |  |  |  | 0.52 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
12
9 | 14:00 |  | 552.28 | 19 | 16.3 | 7.2 |  |  |  | 0.63 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11
10 | 14:00 |  | 488.02 | 18 | 16.7 | 7.13 |  |  |  | 0.86 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
11 | 14:00 |  | 673.64 | 21 | 17.3 | 7.44 |  |  |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
12
12 | 14:00 |  | 420.62 | 11 | 17.6 | 7.36 |  |  |  | 0.69 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
13 | 14:00 |  | 454.34 | 12 | 17.2 | 7.41 |  |  |  | 0.64 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
14 | 14:00 |  | 580.41 | 13 | 16.4 | 7.38 |  |  |  | 0.58 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
15 | 14:00 |  | 700.53 | 12 | 16.8 | 7.29 |  |  |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
6
16 | 14:00 |  | 481.84 | 18 | 17.4 | 7.26 |  |  |  | 0.36 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11
17 | 14:00 |  | 490.46 | 19 | 17 | 7.39 |  | 60 |  | 0.39 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
18 | 14:00 |  | 1101.69 | 18 | 16 | 7.42 |  |  |  | 0.39 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
19 | 14:00 |  | 843.08 | 18 | 16.8 | 7.4 |  |  |  | 0.36 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
20 | 14:00 |  | 711.11 | 14 | 17.4 | 6.98 |  |  |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
8
21 | 14:00 |  | 747.62 | 17 | 17.9 | 7.07 |  |  |  | 0.6 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
22 | 14:00 |  | 713.9 | 20 | 18.7 | 7.01 |  |  |  | 0.38 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11
23 | 14:00 |  | 640.54 | 19 | 18.3 | 7.14 |  |  |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11
24 | 14:00 |  | 666.51 | 19 | 17.8 | 7.68 |  |  |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
25 | 14:00 |  | 577.86 | 22 | 17.3 | 7.54 |  |  |  | 0.45 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11
26 | 14:00 |  | 620.28 | 19.0 | 15.8 | 7.18 |  | 60 |  | 0.42 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
11.0
27 | 14:00 |  | 614.35 | 18.0 | 15.5 | 6.86 |  |  |  | 0.61 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9.0
28 | 14:00 |  | 547.39 | 11 | 17.3 | 7.36 |  |  |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
29 | 14:00 |  | 692.38 | 12 | 19.6 | 7.35 |  |  |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
30 | 14:00 |  | 343.9 | 12 | 17.8 | 7.21 |  |  |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
31 | 14:00 | [9 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 17905.4 | Mes: | SEPTIEMBRE
|  | Max | 1101.69 | N° Días: | 30
|  | Min | 343.9
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0 |  | 120 |  | 0.49567 |  |  |  | 0 | 54 | [6 empty] | 0 |  |  | 8029 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 0
|  |  |  | Prom | 60 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-10-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 491.88 | 10 | 17.6 | 7.16 |  | 0 |  | 0.59 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
8
2 | 14:00 |  | 520.22 | 15 | 16.2 | 6.2 |  | 60 |  | 0.32 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
10
3 | 14:00 |  | 567.96 | 18 | 17.1 | 6 |  | 0 |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
4 | 14:00 |  | 366.33 | 20 | 17.3 | 6.1 |  | 60 |  | 0.37 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
5 | 14:00 |  | 667.27 | 16 | 16.8 | 6.2 |  | 0 |  | 0.33 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 259
9
6 | 14:00 |  | 555.23 | 17 | 17.8 | 6.2 |  | 0 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 279
8
7 | 14:00 |  | 572.45 | 20 | 17.1 | 5.9 |  | 0 |  | 0.81 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
8 | 14:00 |  | 645.78 | 21 | 18.1 | 6.5 |  | 0 |  | 0.56 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
11
9 | 14:00 |  | 663.94 | 18 | 17.5 | 6.3 |  | 0 |  | 0.31 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
10
10 | 14:00 |  | 559.09 | 18 | 17 | 6.3 |  | 0 |  | 0.39 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
10
11 | 14:00 |  | 629.86 | 20 | 18.7 | 6.4 |  | 0 |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
8
12 | 14:00 |  | 486.6 | 11 | 18.9 | 6.9 |  | 0 |  | 0.55 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
13 | 14:00 |  | 1,143,78 | 12 | 17.9 | 0.59 |  | 0 |  | 0.59 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
14 | 14:00 |  | 648.21 | 13 | 18.1 | 0.63 |  | 0 |  | 0.63 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
15 | 14:00 |  | 473.8 | 12 | 17.2 | 7 |  | 0 |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
16 | 14:00 |  | 558.04 | 12 | 17.6 | 7.3 |  | 0 |  | 0.53 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
17 | 14:00 |  | 577.97 | 12 | 17.4 | 6.8 |  | 0 |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
18 | 14:00 |  | 523.86 | 18 | 18.6 | 6.8 |  | 120 |  | 0.84 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
9
19 | 14:00 |  | 564.93 | 18 | 18.1 | 6.7 |  | 0 |  | 0.73 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
10
20 | 14:00 |  | 629.6 | 15 | 16.9 | 6.9 |  | 0 |  | 0.4 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
10
21 | 14:00 |  | 471.81 | 15 | 17.3 | 6.8 |  | 0 |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
10
22 | 14:00 |  | 581.37 | 15 | 17.1 | 7.6 |  | 0 |  | 0.47 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
11
23 | 14:00 |  | 518.81 | 19 | 18.8 | 7.6 |  | 0 |  | 0.36 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 299
11
24 | 14:00 |  | 536.52 | 20 | 18.6 | 6.98 |  | 0 |  | 0.59 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 309
10
25 | 14:00 |  | 562.44 | 17 | 17.8 | 7 |  | 0 |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 319
11
26 | 14:00 |  | 487.38 | 18 | 17.4 | 7.3 |  | 60 |  | 0.49 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 319
12
27 | 14:00 |  | 719.68 | 18 | 17.8 | 7.2 |  | 0 |  | 0.63 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 319
11
28 | 14:00 |  | 656.74 | 19 | 17.2 | 7.4 |  | 0 |  | 0.45 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 334
13
29 | 14:00 |  | 505.74 | 20 | 17.8 | 7.2 |  | 0 |  | 0.9 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 334
14
30 | 14:00 |  | 550.74 | 13 | 17.7 | 7.1 |  | 0 |  | 0.88 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
14
31 | 14:00 |  | 445.93 | 13 | 17.6 | 7.4 |  | 0 |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 16740.18 | Mes: | OCTUBRE
|  | Max | 719.68 | N° Días: | 31
|  | Min | 366.33
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 120 | 0 |  | 300 |  | 0.53452 |  |  |  | 0 | 107 | [6 empty] | 0 |  |  | 9279 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 0
|  |  |  | Prom | 9.6774 | #DIV/0!
PLANILLA DIARIA (ACUMULATIVA) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAS DE LODOS ACTIVADOS (R-TDF-0019)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: | [9 empty] | GUANAQUEROS
OPERADOR RESPONSABLE: ROBERTO JULIO
SUPERVISOR:
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-11-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 548.98 | 12 | 17.3 | 7.2 |  | 0 |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
10
2 | 14:00 |  | 467.61 | 12 | 18.1 | 7.5 |  | 60 |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
9
3 | 14:00 |  | 589.61 | 22 | 18.2 | 6 |  | 0 |  | 0.35 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
11
4 | 14:00 |  | 435.08 | 16 | 17.4 | 5.8 |  | 0 |  | 0.29 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
10
5 | 14:00 |  | 579.95 | 18 | 17.7 | 6.6 |  | 0 |  | 0.37 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
11
6 | 14:00 |  | 457.85 | 16 | 17.9 | 6.3 |  | 0 |  | 0.74 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
10
7 | 14:00 |  | 570.78 | 23 | 19.1 | 4.4 |  | 0 |  | 0.37 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
12
8 | 14:00 |  | 509.2 | 23 | 18.8 | sin valor |  | 0 |  | 0.31 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
12
9 | 14:00 |  | 501.07 | 15 | 18.1 | sin valor |  | 0 |  | 1.18 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
14
10 | 14:00 |  | 50930 | 18 | 18.4 | sin valor |  | 60 |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
13
11 | 14:00 |  | 51828 | 21 | 18.7 | S/V |  | 0 |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
14
12 | 14:00 |  | 50930 | 21.0 | 19.1 | S/V |  | 0 |  | 0.55 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
15.0
13 | 14:00 |  | 494.58 | 21 | 18.8 | S/V |  | 0 |  | 0.56 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 344
15
14 | 14:00 |  | 509.44 | 21.0 | 18.1 | S/V |  | 0 |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
12
15 | 14:00 |  | 541.58 | 15 | 18.4 | s/v |  | 0 |  | 0.57 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
12
16 | 14:00 |  | 0 | 13 | s/v | s/v |  | 0 |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
90
17 | 14:00 |  | 1011.96 | 13 | s/v | s/v |  | 60 |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
9
18 | 14:00 |  | 444.82 | 13 | s/v | s/v |  | 0 |  | 0.44 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
11
19 | 14:00 |  | 606.17 | 18 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.88 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
12
20 | 14:00 |  | 558.49 | 19 | xxx | xxx |  | 60 |  | 0.34 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
12
21 | 14:00 |  | 526.1 | 19 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
12
22 | 14:00 |  | 564.88 | 20 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.41 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 360
12
23 | 14:00 |  | 576.8 | 18 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.75 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 370
13
24 | 14:00 |  | 523.78 | 16 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.51 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 380
13
25 | 14:00 |  | 523.78 | 18 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.41 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 395
13
26 | 14:00 |  | 585.12 | 17 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 22
13
27 | 14:00 |  | 532.00 | 21 | xxx | xxx |  | 60 |  | 0.22 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 415
14
28 | 14:00 |  | 417.65 | 19.0 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 415
12.0
29 | 14:00 |  | 547.92 | 22 | XXX | XXX |  | 0 |  | 0.55 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 415
15
30 | 14:00 |  | 530.25 | 21.00 | XXX | XXX |  | 0 |  | 0.47 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 415
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 166893.8 | Mes: | NOVIEMBRE
|  | Max | 51828 | N° Días: | 30
|  | Min | 0
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0 |  | 300 |  | 0.507 |  |  |  | 0 | 88 | [6 empty] | 0 |  |  | 10539 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 0
|  |  |  | Prom | 10 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2023-12-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 449.4 | 20 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
12
2 | 14:00 |  | 449.4 | 11 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
20
3 | 14:00 |  | 543.91 | 11 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.63 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
20
4 | 14:00 |  | 486.99 | 10 | xxx | xxx |  | 60 |  | 0.41 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
9
5 | 14:00 |  | 540.2596 | 18 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.81 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
11
6 | 14:00 |  | 269.7 | 20 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.21 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
12
7 | 14:00 |  | 380.5 | 18 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.5 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
13
8 | 14:00 |  | 871.2 | 19 | xxx | xxx |  | 0 |  | 0.37 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
13
9 | 14:00 |  | 663.7 | 22 | 19.7 | 6.8 |  | 0 |  | 0.32 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
13
10 | 14:00 |  | 690.3 | 17 | 17.9 | 7.3 |  | 0 |  | 0.49 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
13
11 | 14:00 |  | 548.7 | 19 | 20.5 | 6.8 |  | 0 |  | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
13
12 | 14:00 |  | 509.6 | 22 | 19.5 | 6.5 |  | 0 |  | 0.36 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
13
13 | 14:00 |  | 474.2 | 22 | 19.8 | 7.1 |  | 0 |  | 0.85 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
15
14 | 14:00 |  | 536.99 | 22 | 19.8 | 7.4 |  | 0 |  | 0.71 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
14
15 | 14:00 |  | 344.4 | 22 | 19.5 | 7.1 |  | 0 |  | 0.56 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
15
16 | 14:00 |  | 450.1 | 22 | 19.1 | 7.1 |  | 0 |  | 0.82 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
14
17 | 14:00 |  | 556.8 | 13 | 18.6 | 6.1 |  | 0 |  | 0.42 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
22
18 | 14:00 |  | 526.9 | 12 | 20.3 | 6.5 |  | 0 |  | 0.59 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
22
19 | 14:00 |  | 612.7 | 13 | 19.8 | 6.1 |  | 0 |  | 0.68 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
22
20 | 14:00 |  | 537.9 | 12 | 20.1 | 6.2 |  | 0 |  | 0.56 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 417
21 | 14:00 |  | 537.9 | 16 | 18.3 | 6.7 |  | 60 |  | 0.73 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
12
22 | 14:00 |  | 525.3 | 19 | 18.4 | 6.6 |  | 0 |  | 0.58 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
14
23 | 14:00 |  | 462 | 17 | 18.5 | 6.7 |  | 0 |  | 0.27 |  | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
14
24 | 14:00 |  | 553.5 | 18 | 19 | 6.4 |  | 0 |  | 0.25 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
13
25 | 14:00 |  | 578 | 17 | 19.5 | 6.5 |  | 60 |  | 0.39 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 431
14
26 | 14:00 |  | 581 | 18 | 17.9 | 6.5 |  | 0 |  | 0.43 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 474
14
27 | 14:00 |  | 359.3 | 19 | 20.4 | 6.8 |  | 0 |  | 0.46 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 508
14
28 | 14:00 |  | 585.6 | 18 | 20.1 | 6.9 |  | 0 |  | 0.54 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 513
13
29 | 14:00 |  | 699.6 | 21.00 | 19.6 | 7.1 |  | 0 |  | 0.81 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 543
14.00
30 | 14:00 |  | 650.6 | 23.0 | 20.7 | 7.2 |  | 0 |  | 0.65 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 543
12.0
31 | 14:00 |  |  | 24 | 21.9 | 7.3 |  | 0 |  | 0.58 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | 543
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 15976.4496 | Mes: | DICIEMBRE
|  | Max | 871.2 | N° Días: | 31
|  | Min | 269.7
|  | Promedio | 532.5483
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0 |  | 180 |  | 0.53645 |  |  |  | 0 | 135 | [6 empty] | 0 |  |  | 13675 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 0
|  |  |  | Prom | 5.8065 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-01-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 1059.9 | 14 | 21.8 | 7.4 | 24 |  | 0 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
23
2 | 14 |  | 748.6 | 13 | 20.4 | 7.1 | 24 |  | 0 | 0.46 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
23
3 | 14 |  | 815.5 | 12 | 19.7 | 6.1 | 24 |  | 0 | 0.74 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
23
4 | 14:00 |  | 1199.1 | 14 | 22.9 | 7.5 | 24 |  | 0 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
23
5 | 14 |  | 598.8 | 13 | 21.2 | 7.9 | 24 |  | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
6 | 14 |  | 889.1 | 20 | 21.3 | 6.9 | 24 |  | 0 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
15
7 | 14 |  | 890.2 | 20 | 23.2 | 7.2 | 24 |  | 0 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
13
8 | 14 |  | 958.1 | 23 | 22 | 7.2 | 24 |  | 0 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
13
9 | 14:00 |  | 865.3 | 22 | 21.2 | 7.25 | 24 |  | 0 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
14
10 | 14:00 |  | 888.4 | 21 | 21.7 | 7 | 24 |  | 0 | 0.5 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
14
11 | 14:00 |  | 909 | 20 | 20.6 | 7.53 | 24 | 60 | 0 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
14
12 | 14:00 |  | 976.7 | 19 | 19.7 | 7.16 | 24 |  | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 543
13
13 | 14:00 |  | 1150 | 21 | 20.8 | 6.98 | 24 |  | 0 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
14
14 | 14:00 |  | 947.4 | 24 | 21.5 | 7.03 | 24 |  | 0 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
15
15 | 14:00 |  | 1075.7414 | 23 | 22.3 | 7.66 | 24 |  | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
14
16 | 14:00 |  | 1075.7414 | 23 | 21.6 | 7.36 | 24 |  | 0 | 0.47 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
14
17 | 14 |  | 2030.1 | 24 | 21.3 | 7.67 | 24 |  | 0 | 0.45 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
14
18 | 14 |  | 1424.1 | 24 | 20.8 | 7.16 | 24 |  | 0 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
24
19 | 14:00 |  | 1098 | 12 | 20.9 | 6.23 | 24 |  | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
24
20 | 14 |  | 1270.5 | 13 | 20.1 | 7.22 | 24 | 60 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
24
21 | 14 |  | 1073.6 | 12 | 20.8 | 6.16 | 24 |  | 0 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 554
22 | 14 |  | 1076.5 | 18 | 20.7 | 7.57 | 24 | 60 | 0 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 577
15
23 | 14 |  | 1113.9 | 18 | 21.6 | 7.49 | 24 |  | 0 | 0.18 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 577
15
24 | 14 |  | 1046.7 | 18 | 21.5 | 7.41 | 24 |  | 0 | 0.25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
15
25 | 14:00 |  | 1058.5 | 18 | 20.2 | 7.37 | 24 |  | 0 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
15
26 | 14:00 |  | 1174.2 | 20 | 20.9 | 7.35 | 24 |  | 0 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
16
27 | 14:00 |  | 1285.7 | 20 | 20 | 7.32 | 24 |  | 0 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
16
28 | 14:00 |  | 1505.4 | 20 | 21.9 | 7.4 | 24 |  | 0 | 0.31 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
16
29 | 14:00 |  | 930.2 | 19 | 20.6 | 7.41 | 24 |  | 0 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
16
30 | 14:00 |  | 1160 | 23 | 21.8 | 7.43 | 24 |  | 0 | 0.63 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
16
31 | 14:00 |  | 1053 | 23 | 22.7 | 7.34 | 24 |  | 0 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
14
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 33347.9828 | Mes: | ENERO
|  | Max | 2030.1 | N° Días: | 31
|  | Min | 598.8
|  | Promedio | 1075.7414
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0 |  | 180 |  | 0.46806 |  |  |  | 0 | 141 | [6 empty] | 0 |  |  | 19352 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 0
|  |  |  | Prom | 60 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-02-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 1226.1 | 23 | 21.8 | 7.51 | 24 | 0 | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 837
13
2 | 14.00 |  | 1412.8 | 24 | 21.9 | 7.19 | 24 | 0 | 0 | 0.53 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 905
15
3 | 14.00 |  | 1019.7 | 14 | 19.7 | 7.21 | 24 | 0 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 905
24
4 | 14:00 |  | 1292.5 | 12 | 20.4 | 7.43 | 24 | 0 | 0 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 905
24
5 | 14.00 |  | 1102.3 | 13 | 21.1 | 7.18 | 24 | 60 | 0 | 0.52 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 905
24
6 | 14.00 |  | 988.9 | 12 | 21.9 | 7.36 | 24 | 0 | 0 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 929
7 | 14.00 |  | 1069 | 21 | 22.9 | 7.26 | 24 | 0 | 0 | 0.21 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 929
17
8 | 14.00 |  | 1321.4 | 20 | 23.4 | 7.26 | 24 | 120 | 0 | 0.24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 929 | Retiro sacos
14
9 | 14:00 |  | 1260.1 | 22 | 22.1 | 7.25 | 24 | 0 | 0 | 0.23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 14
16
10 | 14:00 |  | 1089.4 | 22 | 22.6 | 7.2 | 24 | 0 | 0 | 0.67 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 14
16
11 | 14:00 |  | 1729.6 | 21 | 22.5 | 7.35 | 24 | 0 | 0 | 0.33 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 14
16
12 | 14:00 |  | 1474.6 | 20 | 24.1 | 7.41 | 24 | 0 | 0 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 14
16
13 | 14:00 |  | 1465.1 | 19 | 22.3 | 7.19 | 24 | 0 | 0 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 14
16
14 | 14:00 |  | 1580 | 20 | 22.3 | 7.28 | 24 | 0 | 0 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
16
15 | 14:00 |  | 1580 | 21 | 23.1 | 7.39 | 24 | 0 | 0 | 0.62 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
17
16 | 14:00 |  | 1648.6 | 24 | 22.5 | 7.52 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
15
17 | 14.00 |  | 1242.1 | 25 | 21.4 | 7.54 | 24 | 0 | 0 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
16
18 | 14.00 |  | 1783.2 | 24 | 22.8 | 7.58 | 24 | 0 | 0 | 0.27 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
13
19 | 14:00 |  | 1574.5 | 13 | 20.7 | 7.61 | 24 | 0 | 0 | 0.38 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
24
20 | 14.00 |  | 1574.5 | 12 | 21.3 | 7.41 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
24
21 | 14.00 |  | 1434.2 | 12 | 20.8 | 7.29 | 24 | 60 | 0 | 0.43 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
24
22 | 14.00 |  | 1601.7 | 12 | 20.4 | 7.36 | 24 | 0 | 0 | 0.57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
23 | 14.00 |  | 1335.9 | 22 | 22.9 | 7.18 | 24 | 0 | 0 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
17
24 | 14.00 |  | 1582.5 | 20 | 23 | 7.17 | 24 | 0 | 0 | 0.29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
16
25 | 14:00 |  | 1313.2 | 19 | 22 | 7.13 | 24 | 0 | 0 | 0.36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
15
26 | 14:00 |  | 1458.2 | 21 | 22.3 | 7.13 | 24 | 60 | 0 | 0.34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
15
27 | 14:00 |  | 1181.9 | 20 | 21.4 | 7.02 | 24 | 0 | 0 | 0.28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
15
28 | 14:00 |  | 1431.8 | 22 | 21.1 | 7.04 | 24 | 0 | 0 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
15
29 | 14:00 |  | 1384.7786 | 21 | 21.3 | 7.1 | 24 | 0 | 0 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 19
17
30
31
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 40158.5786 | Mes: | FEBRERO
|  | Max | 1783.2 | N° Días: | 29
|  | Min | 988.9
|  | Promedio | 1384.7786
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes |  | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 120 | 0 |  | 300 |  | 0.43069 |  |  |  | 0 | 52 | [6 empty] | 0 |  |  | 7618 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 0
|  |  |  | Prom | 10.3448 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-03-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 1509.8 | 20 | 21.5 | 7.02 | 24 |  |  | 0.22 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
17
2 | 14.00 |  | 1489.4 | 21 | 22.3 | 7.53 | 24 |  |  | 0.57 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
15
3 | 14.00 |  | 1527.7 | 22 | 22.3 | 7.17 | 24 | 60 |  | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
17
4 | 14:00 |  | 11,26,3 | 20 | 22.3 | 7.42 | 24 |  |  | 0.39 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
18
5 | 14.00 |  | 1,706,10 | 16 | 21.4 | 7.21 | 24 |  |  | 0.42 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
20
6 | 14.00 |  | 764.1 | 14 | 20.3 | 7.04 | 24 |  |  | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
23
7 | 14.00 |  | 558.2 | 12 | 21.6 | 7.16 | 24 |  |  | 0.48 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
23
8 | 14.00 |  | 1,111,90 | 11 | 22.1 | 7.16 | 24 |  |  | 0.4 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
23
9 | 14:00 |  | 734 | 12 | 21.9 | 7.21 | 24 | 60 |  | 0.51 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
10 | 14:00 |  | 1030.9 | 19 | 20.7 | 7.4 | 24 |  |  | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
14
11 | 14:00 |  | 770.8 | 20 | 20.1 | 7.12 | 24 |  |  | 0.22 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
14
12 | 14:00 |  | 817.5 | 22 | 22.2 | 6.86 | 24 |  |  | 0.25 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
13
13 | 14:00 |  | 824.9 | 21 | 21.9 | 7.05 | 24 |  |  | 0.25 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
13
14 | 14:00 |  | 917.1 | 22 | 21.9 | 6.86 | 24 | 60 |  | 0.2 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
13
15 | 14:00 |  | 897.5 | 21 | 20.1 | 6.9 | 24 |  |  | 0.32 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
13
16 | 14:00 |  | 1024.8 | 19 | 19.2 | 6.96 | 24 |  |  | 0.2 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
12
17 | 14.00 |  | 90480 | 18 | 18.5 | 6.82 | 24 |  |  | 0.22 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
12
18 | 14.00 |  | 911.5 | 17 | 19.9 | 7.12 | 24 | 60 |  | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
13
19 | 14:00 |  | 811.2 | 21 | 19.7 | 7.52 | 24 |  |  | 0.59 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
16
20 | 14.00 |  | 949.8 | 21 | 20.8 | 7.23 | 24 |  |  | 0.39 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
16
21 | 14.00 |  | 741.7 | 21 | 20.9 | 7.28 | 24 |  |  | 0.66 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
21
22 | 14.00 |  | 946.8 | 12 | 21.7 | 20.6 | 24 | 60 |  | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
21
23 | 14.00 |  | 1240.8 | 11 | 21.3 | 20.4 | 24 |  |  | 0.55 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
21
24 | 14.00 |  | 675.7 | 12 | 20.4 | 7.14 | 24 |  |  | 0.34 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
21
25 | 14:00 |  | 860 | 11 | 21.6 | 7.16 | 24 |  |  | 0.44 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
26 | 14:00 |  | 1033.4 | 17 | 20.1 | 7.72 | 24 | 60 |  | 0.73 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
15
27 | 14:00 |  | 841.6 | 19 | 20.8 | 7.16 | 24 |  |  | 0.24 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
15
28 | 14:00 |  | 966.8 | 18 | 20.5 | 7.04 | 24 |  |  | 0.29 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
15
29 | 14:00 |  | 1057.1 | 18 | 20.6 | 7.09 | 24 |  |  | 0.69 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
14
30 | 14:00 |  | 1116.4 | 18 | 20.6 | 6.89 | 24 |  |  | 0.34 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
14
31 | 14:00 |  | 1113.8 | 18 | 19.1 | 7.18 | 24 | 60 |  | 0.22 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A
13
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 116613.3 | Mes: | MARZO
|  | Max | 90480 | N° Días: | 31
|  | Min | 558.2
|  | Promedio | 4164.7607
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | Fiori | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 60 | 0 |  | 420 | 300 | 0.4 |  |  |  | 0 | 139 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 60 | 0
|  |  |  | Prom | 60 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-04-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 1012.8 | 21 | 19.9 | 6.82 | 24 | 0 | 0 | 0.56 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 33
13
2 | 14.00 |  | 861.7 | 18 | 199.9 | 6.87 | 24 | 0 | 0 | 0.28 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 33
12
3 | 14.00 |  | 948.31 | 19 | 20.4 | 7.38 | 24 | 0 | 0 | 0.76 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 33
14
4 | 14:00 |  | 685.1 | 21 | 19.8 | 7.73 | 24 | 0 | 0 | 0.47 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 33
16
5 | 14.00 |  | 842.8 | 22 | 19.3 | 7.51 | 24 | 60 | 0 | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
14
6 | 14.00 |  | 2,661,50 | 22 | 19.2 | 7.63 | 24 | 0 | 0 | 0.67 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
13
7 | 14.00 |  | 963.4 | 22 | 19.7 | 7.61 | 24 | 0 | 0 | 0.59 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
11
8 | 14.00 |  | 639 | 22 | 20.1 | 7.44 | 24 | 0 | 0 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
16
9 | 14:00 |  | 1,398,88 | 22 | 19.6 | 7.33 | 24 | 60 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
17
10 | 14:00 |  | 524.12 | 22 | 20.3 | 7.55 | 24 | 0 | 0 | 0.48 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
15
11 | 14:00 |  | 1,027,90 | 22 | 19.3 | 7.42 | 24 | 0 | 0 | 0.39 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
11
12 | 14:00 |  | 958.9 | 22 | 19.8 | 7.44 | 24 | 0 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 53
11
13 | 14:00 |  | 940.3 | 16 | 19 | 7.1 | 24 | 0 | 0 | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 56
13
14 | 14:00 |  | 907.5 | 17 | 19 | 6.96 | 24 | 60 | 0 | 0.23 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
12
15 | 14:00 |  | 1012 | 18 | 19.2 | 6.86 | 24 | 0 | 0 | 0.24 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
10
16 | 14:00 |  | 869.6 | 23 | 19.5 | 6.92 | 24 | 0 | 0 | 0.27 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
11
17 | 14.00 |  | 1071.5 | 24 | 19.1 | 6.87 | 24 | 0 | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
11
18 | 14.00 |  | 773.6 | 18 | 19.5 | 6.45 | 24 | 0 | 0 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
12
19 | 14:00 |  | 1048.6 | 20 | 19.1 | 7.24 | 24 | 0 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
11
20 | 14.00 |  | 891.5 | 21 | 18.4 | 7.49 | 24 | 0 | 0 | 0.32 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
10
21 | 14.00 |  | 979.1 | 18 | 18.5 | 7.63 | 24 | 0 | 0 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
10
22 | 14.00 |  | 706.7 | 21 | 22.2 | 7.64 | 24 | 60 | 0 | 0.46 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
13
23 | 14.00 |  | 1,091,30 | 21 | 19.4 | 7.38 | 24 | 0 | 0 | 0.66 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
13
24 | 14.00 |  | 678.5 | 21 | 19.3 | 7.31 | 24 | 0 | 0 | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
12
25 | 14:00 |  | 877.9 | 21 | 19.4 | 7.24 | 24 | 60 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
12
26 | 14:00 |  | 783.9 | 21 | 19.2 | 7.22 | 24 | 0 | 0 | 0.56 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
12
27 | 14:00 |  | 892 | 21 | 21.1 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0.52 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 68
10
28 | 14:00 |  | 769.9 | 17 | 17.8 | 7.2 | 24 | 0 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 83
9
29 | 14:00 |  |  | 16 | 17.5 | 7.36 | 24 | 0 | 0 | 0.45 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 83
11
30 | 14:00 |  | 776 | 20 | 17.3 | 7.32 | 24 | 0 | 0 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 83
12
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 21414.73 | Mes: | ABRIL
|  | Max | 1071.5 | N° Días: | 30
|  | Min | 524.12
|  | Promedio | 856.5892
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | Fiori | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 0 | 0 |  | 300 | sin reserva | 0.47345 |  |  |  | 82 | 68 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 0
|  |  |  | Prom | 0 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-05-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 896.8 | 18 | 17.2 | 6.95 | 24 | 60 | 0 | 0.25 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 83
9
2 | 14.00 |  | 775 | 17 | 16.8 | 6.86 | 24 | 0 | 0 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 93
7
3 | 14.00 |  | 980.8 | 15 | 16 | 7.03 | 24 | 0 | 0 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
8
4 | 14:00 |  | 853.6 | 18 | 16.4 | 7.1 | 24 | 0 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
9
5 | 14.00 |  | 933.5 | 17 | 16.3 | 6.87 | 24 | 60 | 0 | 0.47 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
8
6 | 14.00 |  | 893.2 | 9 | 17 | 6.92 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
15
7 | 14.00 |  | 1027.5 | 8 | 16.2 | 6.41 | 24 | 0 | 0 | 0.43 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
17
8 | 14.00 |  | 846.9 | 9 | 16.3 | 6.81 | 24 | 0 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
11
9 | 14:00 |  | 1051.2 | 9 | 17.1 | 6.39 | 24 | 0 | 0 | 0.57 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
14
10 | 14:00 |  | 856.1 | 9 | 17.3 | 7.34 | 24 | 0 | 0 | 0.61 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
13
11 | 14:00 |  | 822.8 | 9 | 16.8 | 7.42 | 24 | 0 | 0 | 0.44 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
12
12 | 14:00 |  | 1005.2 | 9 | 17.7 | 7.44 | 24 | 60 | 0 | 0.51 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
13
13 | 14:00 |  | 774.6 | 16 | 16.4 | 7.2 | 24 | 0 | 0 | 0.27 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
8
14 | 14:00 |  | 988.9 | 14 | 15.4 | 7.28 | 24 | 0 | 0 | 0.35 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
9
15 | 14:00 |  | 934.3 | 13 | 15.5 | 7.36 | 24 | 0 | 0 | 0.25 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 99
6
16 | 14:00 |  | 1022.9 | 16 | 16.3 | 7.27 | 24 | 0 | 0 | 0.92 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 160
5
17 | 14.00 |  | 881.7 | 15 | 15 | 7.14 | 24 | 0 | 0 | 0.76 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 160
5
18 | 14.00 |  | 961.7 | 17 | 15.7 | 7.48 | 24 | 0 | 0 | 0.29 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 160
7
19 | 14:00 |  | 963.1 | 20 | 15.7 | 7.04 | 24 | 60 | 0 | 0.27 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 160
10
20 | 14.00 |  | 993.3 | 18 | 16 | 6.92 | 24 | 0 | 0 | 0.46 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 160
13
21 | 14.00 |  | 907 | 16 | 16.4 | 7.14 | 24 | 0 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 160
12
22 | 14.00 |  | 1162.6 | 15 | 16.8 | 7.26 | 24 | 0 | 0 | 0.21 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
12
23 | 14.00 |  | 872.6 | 14 | 17.7 | 7.12 | 24 | 0 | 0 | 0.33 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
11
24 | 14.00 |  | 852.2 | 14 | 17.7 | 7.14 | 24 | 0 | 0 | 0.96 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
12
25 | 14:00 |  | 947.2 | 12 | 16.2 | 7.2 | 24 | 0 | 0 | 0.32 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
12
26 | 14:00 |  | 793.7 | 12 | 16.7 | 7.19 | 24 | 60 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
14
27 | 14:00 |  | 838.8 | 12 | 16.1 | 7.21 | 24 | 0 | 0 | 0.38 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
13
28 | 14:00 |  | 883.4 | 12 | 15.9 | 7.22 | 24 | 0 | 0 | 0.4 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
11
29 | 14:00 |  | 1007.6 | 15 | 16.3 | 7.5 | 24 | 0 | 0 | 0.31 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
11
30 | 14:00 |  | 1013 | 14 | 16.5 | 7.27 | 24 | 0 | 0 | 0.44 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
9
31 | 14:00 |  | 951.7 | 15 | 16.4 | 7.05 | 24 | 0 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 170
11
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 28692.9 | Mes: | MAYO
|  | Max | 1162.6 | N° Días: | 31
|  | Min | 774.6
|  | Promedio | 925.5774
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | Fiori | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 0 | 0 |  | 300 |  | 0.44419 |  |  |  | 33 | 122 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0 | 0
|  |  |  | Prom | 0 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-06-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 | 1182.7 | 20 | 17.5 | 6.64 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 83
8
2 | 14.00 | 1164.8 | 22 | 17.3 | 7.27 | 24 | 0 | 0 | 0.54 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 93
9
3 | 14.00 | 1177.9 | 21 | 15.5 | 7.41 | 24 | 60 | 0 | 0.26 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
9
4 | 14:00 | 1177.9 | 22 | 15.1 | 6.52 | 24 | 0 | 0 | 0.32 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
10
5 | 14.00 | 1234.3 | 14 | 15.8 | 6.8 | 24 | 0 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
8
6 | 14.00 | 1186.8 | 12 | 18.5 | 7.53 | 24 | 0 | 0 | 0.72 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
7
7 | 14.00 | 1180.64 | 13 | 17.8 | 7.39 | 24 | 60 | 0 | 0.56 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
5
8 | 14.00 | 1049.7 | 14 | 15.1 | 7.53 | 24 | 0 | 0 | 0.69 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
7
9 | 14:00 | 1114.7 | 12 | 14.4 | 6.65 | 24 | 0 | 0 | 0.75 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 170 | 99
5
10 | 14:00 | 1119.4 | 13 | 15.4 | 7.51 | 24 | 0 | 0 | 0.59 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 190 | 99
4
11 | 14:00 | 1,126,00 | 12 | 14.2 | 7.56 | 24 | 60 | 0 | 0.71 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 190 | 99
3
12 | 14:00 | 1,459,10 | 11 | 16.7 | 6.25 | 24 | 0 | 0 | 0.81 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
13 | 14:00 | 816.4 | 12 | 16.8 | 6.87 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
14 | 14:00 | 10655.7 | 12 | 17.2 | 7.21 | 24 | 0 | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
15 | 14:00 | 622.4 | 13 | 16.8 | 7.33 | 24 | 60 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
16 | 14:00 | 1257 | 17 | 15.8 | 6.12 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 160
8
17 | 14.00 | 1058.8 | 14 | 16.3 | 7.21 | 24 | 0 | 0 | 0.49 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 160
10
18 | 14.00 | 1121.7 | 12 | 15.7 | 7.35 | 24 | 0 | 0 | 0.37 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 160
9
19 | 14:00 | 1128.7 | 13 | 15.8 | 7.8 | 24 | 0 | 0 | 0.4 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 160
11
20 | 14.00 | 1128.8 | 12 | 15.5 | 7.42 | 24 | 60 | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 160
11
21 | 14.00 | 1130.4 | 14 | 15.6 | 7.33 | 24 | 0 | 0 | 0.65 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 160
7
22 | 14.00 | 992.5 | 14 | 15.9 | 8.61 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
10
23 | 14.00 | 1233.8 | 15 | 16 | 7.65 | 24 | 0 | 0 | 0.44 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
24 | 14.00 | 1054.7 | 14 | 16.1 | 7.11 | 24 | 0 | 0 | 0.85 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
7
25 | 14:00 | 1077 | 15 | 16.3 | 7.41 | 24 | 60 | 0 | 0.65 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
7
26 | 14:00 | 1032.6 | 16 | 16.1 | 7.54 | 24 | 0 | 0 | 0.82 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
9
27 | 14:00 | 1224.8 | 14 | 15.9 | 7.65 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
28 | 14:00 | 1410.2 | 8 | 16.74 | 7.61 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
12
29 | 14:00 | 1230.4 | 11 | 17.7 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0.74 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
30 | 14:00 | 628.2 | 12 | 17.3 | 7.51 | 24 | 60 | 0 | 0.48 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
31 | 14:00 | 1142.4 | 11 | 17.8 | 6.42 | 24 | 0 | 0 | 0.68 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 233
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 663 | Mes: | JUNIO
|  | Max | 22 | N° Días: | 30
|  | Min | 3
|  | Promedio | 10.8689
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | Fiori | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 0.85 | 0 |  | 0 | 300 | #DIV/0! |  |  |  | 43 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0.26 | 0
|  |  |  | Prom | 0.5829 | #DIV/0!
MES Y AÑO: |  |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | TRATAMIENTO TERCIARIO
DÍA | HORA | TOTALIZADOR | CAUDAL | TEMPERAT. |  | pH | DESINFECCIÓN | [5 empty] | LIMPIEZA |  |  | CONS. | DQO | SST | DESHIDRATACIÓN DE LODOS | [9 empty] | TURBIEDAD
|  | CAUDAL EF | DÍA | AMB. | AGUA |  | CANT. | APLICACIÓN Cl |  | Cl | APLICACIÓN UV |  | LIMP. | EXT. | EXT. | AGUA |  |  | LECHOS |  |  | MECÁNICA |  |  | VOL. | VOL. | HUM. | VOL. | EFLUENTE
[7 empty] | EQ. | DOSIF. | CAMBIO | LIBRE | MÁX. | MÍN | EQ. | FLOT. | SEDIM. |  |  |  | OCUP. | DESOC. | A DESOC. | POLIM. | FUNC. | ENEG. | INCORP. | EXT. |  | ALM.
|  | m3 | m3 / d | °C | °C |  | N° | kg / d | CILIND. | mg / l | mW/cm2 | mW/cm2 |  | l | m3 | m3 | mg / l | mg / l | CANT. | CANT. | DÍA | l | h | kWh | m3 | m3 | % | SACOS | NTU
1 | 14:00 |  | 1182.7 | 20 | 17.5 | 6.64 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 83
8
2 | 14:00 |  | 1164.8 | 22 | 17.3 | 7.27 | 24 | 0 | 0 | 0.54 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 93
9
3 | 14:00 |  | 1177.9 | 21 | 15.5 | 7.41 | 24 | 60 | 0 | 0.26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
9
4 | 14:00 |  | 1177.9 | 22 | 15.1 | 6.52 | 24 | 0 | 0 | 0.32 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
10
5 | 14:00 |  | 1234.3 | 14 | 15.8 | 6.8 | 24 | 0 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
8
6 | 14:00 |  | 1186.8 | 12 | 18.5 | 7.53 | 24 | 0 | 0 | 0.72 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
7
7 | 14:00 |  | 1180.64 | 13 | 17.8 | 7.39 | 24 | 60 | 0 | 0.56 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
5
8 | 14:00 |  | 1049.7 | 14 | 15.1 | 7.53 | 24 | 0 | 0 | 0.69 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
7
9 | 14:00 |  | 1114.7 | 12 | 14.4 | 6.65 | 24 | 0 | 0 | 0.75 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 170 | 99
5
10 | 14:00 |  | 1119.4 | 13 | 15.4 | 7.51 | 24 | 0 | 0 | 0.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 190 | 99
4
11 | 14:00 |  | 1,126,00 | 12 | 14.2 | 7.56 | 24 | 60 | 0 | 0.71 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 190 | 99
3
12 | 14:00 |  | 1,459,10 | 11 | 16.7 | 6.25 | 24 | 0 | 0 | 0.81 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
13 | 14:00 |  | 816.4 | 12 | 16.8 | 6.87 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
14 | 14:00 |  | 10655.7 | 12 | 17.2 | 7.21 | 24 | 0 | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
15 | 14:00 |  | 622.4 | 13 | 16.8 | 7.33 | 24 | 60 | 0 | 0.41 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 190 | 190 | 99
5
16 | 14:00 |  | 1257 | 17 | 15.8 | 6.12 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 160
8
17 | 14:00 |  | 1058.8 | 14 | 16.3 | 7.21 | 24 | 0 | 0 | 0.49 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 160
10
18 | 14:00 |  | 1121.7 | 12 | 15.7 | 7.35 | 24 | 0 | 0 | 0.37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 160
9
19 | 14:00 |  | 1128.7 | 13 | 15.8 | 7.8 | 24 | 0 | 0 | 0.4 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 160
11
20 | 14:00 |  | 1128.8 | 12 | 15.5 | 7.42 | 24 | 60 | 0 | 0.55 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 160
11
21 | 14:00 |  | 1130.4 | 14 | 15.6 | 7.33 | 24 | 0 | 0 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 160
7
22 | 14:00 |  | 992.5 | 14 | 15.9 | 8.61 | 24 | 0 | 0 | 0.6 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
10
23 | 14:00 |  | 1233.8 | 15 | 16 | 7.65 | 24 | 0 | 0 | 0.44 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
24 | 14:00 |  | 1054.7 | 14 | 16.1 | 7.11 | 24 | 0 | 0 | 0.85 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
7
25 | 14:00 |  | 1077 | 15 | 16.3 | 7.41 | 24 | 60 | 0 | 0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
7
26 | 14:00 |  | 1032.6 | 16 | 16.1 | 7.54 | 24 | 0 | 0 | 0.82 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
9
27 | 14:00 |  | 1224.8 | 14 | 15.9 | 7.65 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
28 | 14:00 |  | 1410.2 | 8 | 16.74 | 7.61 | 24 | 0 | 0 | 0.64 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
12
29 | 14:00 |  | 1230.4 | 11 | 17.7 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0.74 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
30 | 14:00 |  | 628.2 | 12 | 17.3 | 7.51 | 24 | 60 | 0 | 0.48 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233 | 190 | 170
8
31 | 14:00 |  | 1142.4 | 11 | 17.8 | 6.42 | 24 | 0 | 0 | 0.68 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 233
NOTA: Las columnas marcadas en celeste no requieren el ingreso de datos, ya sea porque son parámetros que no aplican a la realidad de la Planta o porque se han ingresado fórmulas en sus casillas.
|  | VT | 41535.34 | Mes: | JULIO
|  | Max | 10655.7 | N° Días: | 31
|  | Min | 622.4
|  | Promedio | 1432.2531
[5 empty] | T | pH |  | Cl |  | CLR |  |  |  | Ext. Flot. | Ext. Sed. | [6 empty] | Polimero |  |  | Lodos a | Lodos | Sacos
[5 empty] | °C |  |  | kg / mes | Fiori | mg / l |  |  |  | l | m3 | [6 empty] | l |  |  | Cancha m3 | Ext. m3 | gener. N°
|  |  |  | Máx | 0.85 | 0 |  | 420 | 420 | 0.5829 |  |  |  | 43 | #REF! | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Min | 0.26 | 0
|  |  |  | Prom | 0.5829 | 0
Note on Z1037: Pamela Vargas A. (Aguas del Valle S.A.): este dato se informó en Pr023, pero no se como se obtuvo la info ya que ese mes PBL lo hizo. Se anotará el número para que exista registro en la planilla op.
Note on AC1592: Paulina Bustamante L. (Aguas del Valle S.A.): Valor informado en pesaje de romana de Relleno Sanitario.
Note on K2635: Pamela Vargas A. (Aguas del Valle S.A.): decia 20
Note on AC3657: Pamela Vargas A. (Aguas del Valle S.A.): se ajusta valor segun guia de disposición de lodos
Note on T3750: Pamela Vargas A. (Aguas del Valle S.A.): Según novedades, Lodo de Tongoy
Note on T3964: Guanaqueros: se llenan lechos con lodo traido de tongoy
Note on G8390: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: valores fuera del rango de oepración, se solicita a GSO confirmar valor
Note on I8788: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I8876: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I8964: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9052: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9140: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9226: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9314: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9621: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9708: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9795: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.
Note on I9883: dato ERRONEO O MAL ESTIMADO. EN ABRIL, SE DEMUESTRA CON EL REPORTE DE GAS CLORO Y LAS FECHAS DE LOS CAMBIOS DE CILINDROS QUE SON APP 5 CILINDROS EN EL, ES DECIR, 300 KG.