“INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL”

NOMBRE ESTABLECIMIENTO SISAT: Complejo Pesquero Industrial Coronel

PLANTA ORIZON CORONEL SUR

CÓDIGO VU: 3224

DFZ-2025-867-VIII-PPDA

PARAMETRO EVALUADO: MATERIAL PARTICULADO

| Nombre |  | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado por | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas, División de Fiscalización |  |
| Elaborado por | Valentina Cortes Saravia | Profesional División de Fiscalización - Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |

CONTENIDO

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y FUENTE ESTACIONARIA	4

2.1 Antecedentes Generales	4

2.2	Antecedentes Fuente Estacionaria	4

2.3	Clasificación Fuente estacionaria Nueva o Existente	5

3	INSTRUMENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADO	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	6

4.2	Revisión Documental	6

5	HECHOS CONSTATADOS	7

5.1	ETFA autorizada y uso de métodos de referencia reconocidos por la SMA.	7

5.2	Aseguramiento y Control de Calidad (QA-QC) del método de referencia	8

5.3	Condiciones de operación de la fuente en la ejecución del muestreo y análisis de MP	9

5.4	Límite de emisión de material particulado (MP)	9

5.5	Vigencia de muestreo de material particulado (MP)	11

6	CONCLUSIONES	12

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados del examen de información realizado con fecha 12 de mayo de 2024 por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA” o “Superintendencia”) a los antecedentes disponibles y reportados por el titular del establecimiento, en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (en adelante, “SISAT”), para la fuente estacionaria afecta al Decreto Supremo N°6 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la las comunas de Concepción Metropolitano” (en adelante, “PPDA Concepción”).

De acuerdo a lo instruido por la SMA en la Resolución Exenta N°2547 2021, que “Establece Instrucciones Generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por Normas de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera y Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N° 1227/2015”, los titulares de fuentes sujetas al cumplimiento de las normas de emisión de contaminantes a la atmósfera y planes de prevención y/o descontaminación atmosférica, tienen el deber de:

- Registrar en el módulo de catastro de SISAT, cada una de sus fuentes afectas a alguna norma de emisión de contaminantes a la atmósfera o plan de prevención y/o descontaminación atmosférica. Para tal efecto, se consideran las fuentes, tales como hornos panaderos, calderas y turbinas, grupos electrógenos, procesos con combustión y procesos sin combustión.

- Realizar muestreo y/o medición a las fuentes catastradas, para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en las normas de emisión de contaminantes a la atmósfera o en los planes de prevención y/o descontaminación atmosférica, según corresponda, considerando los métodos reconocidos como válidos por la SMA.

- Ejecutar los muestreos, mediciones o análisis de emisiones atmosféricas, a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (en adelante, “ETFA”) con autorización vigente, en conformidad a lo prescrito en el artículo N°21, del Decreto Supremo N° 38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

- Reportar el informe de resultados del muestreo, medición o análisis, que contenga los elementos indicados en la Resolución Exenta N°2051, de 2021, de la SMA, que “Dicta instrucciones de carácter general para la operatividad específica de las Entidades Técnica de Fiscalización Ambiental en el componente aire y revoca resolución que indica, así como los contenidos adicionales que pueda establecer esta Superintendencia”, o la que la reemplace.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto del examen de información realizado a la documentación reportada en SISAT, son las siguientes:

- Cumplimientos de Aseguramiento y Control de Calidad (QA-QC) del informe de resultados de muestreo de Material Particulado (en adelante, “MP”).

- Acreditación de emisiones de MP, considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Verificación del límite de concentración para el parámetro MP de la fuente estacionaria

- Verificación de la frecuencia de muestreo de MP ejecutado para fuente estacionaria.

Del análisis realizado, se identificó lo siguiente:

El informe de resultados no presenta hallazgos respecto del límite de emisión de Material Particulado (MP), ni del análisis de Vigencia (frecuencia) del muestreo establecido en el PPDA Concepción.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y FUENTE ESTACIONARIA

# 2.1 Antecedentes Generales

- Tabla 1 – Antecedentes generales del Establecimiento

| Código VU Establecimiento | 3224 |
| --- | --- |
| Nombre Establecimiento | Complejo Pesquero Industrial Coronel |
| Nombre Razón Social | ORIZON S A |
| RUT | 96929960-7 |
| Dirección | PEDRO AGUIRRE CERDA N° 719 |
| Región | Biobío |
| Comuna | Coronel |
| Nombre Encargado Establecimiento | Camila Alejandra Vásquez Kaid |
| Correo Encargado Establecimiento | camila.vasquez@orizon.cl |
| Nombre Representante Legal | Pamela Andrea Bórquez Reuss |
| Rut Representante Legal | 12747215-7 |
| Correo Representante Legal | pamela.borquez@orizon.cl |

# Antecedentes Fuente Estacionaria

- Tabla 2 – Antecedentes generales de la fuente estacionaria

- Fuente estacionaria 1

| Nombre | Caldera 1 |
| --- | --- |
| N° Registro RFP | IN-GEV-17104 |
| N° SEREMI de Salud | SSCOR-V/1 |
| Tipo Fuente SMA | Caldera |
| Potencia Térmica (MWt) | 17,34 |
| Año Fabricación | 1989 |
| Año Instalación | 2018 |
| Fecha Inicio Operación | 01-09-2018 |
| Fecha de Registro RFP | 28-04-2020 |
| Fecha Registro SEREMI de Salud | 05-09-2018 |
| Combustible Principal | Gas Licuado de Petróleo |

- Fuente estacionaria 2

| Nombre | Caldera 2 |
| --- | --- |
| N° Registro RFP | IN-GEV-17155 |
| N° SEREMI de Salud | SSCON-67 |
| Tipo Fuente SMA | Caldera |
| Potencia Térmica (MWt) | 12,74 |
| Año Fabricación | 1989 |
| Año Instalación | 1989 |
| Fecha Inicio Operación | 01-01-1992 |
| Fecha de Registro RFP | 28-04-2020 |
| Fecha Registro SEREMI de Salud | 01-01-1992 |
| Combustible Principal | Gas Licuado de Petróleo |

- Fuente estacionaria 3

| Nombre | Caldera 3 |
| --- | --- |
| N° Registro RFP | IN-GEV-17168 |
| N° SEREMI de Salud | SSCON-103 |
| Tipo Fuente SMA | Caldera |
| Potencia Térmica (MWt) | 16,80 |
| Año Fabricación | 1992 |
| Año Instalación | 1992 |
| Fecha Inicio Operación | 01-01-1992 |
| Fecha de Registro RFP | 28-04-2020 |
| Fecha Registro SEREMI de Salud | 01-01-1992 |
| Combustible Principal | Gas Licuado de Petróleo |

- Fuente estacionaria 4

| Nombre | Caldera 4 |
| --- | --- |
| N° Registro RFP | IN-GEV-17890 |
| N° SEREMI de Salud | SSCON-33 |
| Tipo Fuente SMA | Caldera |
| Potencia Térmica (MWt) | 22,78 |
| Año Fabricación | 1992 |
| Año Instalación | 1992 |
| Fecha Inicio Operación | 01-01-1992 |
| Fecha de Registro RFP | 29-04-2020 |
| Fecha Registro SEREMI de Salud | 01-01-1992 |
| Combustible Principal | Gas Licuado de Petróleo |

- Fuente estacionaria 5

| Nombre | Caldera 5 |
| --- | --- |
| N° Registro RFP | IN-GEV-17907 |
| N° SEREMI de Salud | SSCON-48 |
| Tipo Fuente SMA | Caldera |
| Potencia Térmica (MWt) | 9,08 |
| Año Fabricación | 1980 |
| Año Instalación | 2018 |
| Fecha Inicio Operación | 04-03-2018 |
| Fecha de Registro RFP | 29-04-2020 |
| Fecha Registro SEREMI de Salud | 04-03-2018 |
| Combustible Principal | Gas Licuado de Petróleo |

# Clasificación Fuente estacionaria Nueva o Existente

- Tabla 3 – Clasificación de la fuente estacionaria

| Clasificación fuente Nueva o Existente | Definiciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caldera Nueva: Aquella caldera que cuenta con el número de registro otorgado después de un año de la publicación del Plan en el Diario Oficial. |  |  | Fuente estacionaria existente: Aquella caldera que cuenta con el número de registro1 obtenido a más tardar un año después de la publicación del Plan en el Diario Oficial. |
| - Fecha Promulgación PPDA |  |  |  |  |
| - Fecha Publicación PPDA |  |  | - 17-12-2019 |  |
| - Fecha Inicio Vigencia PPDA |  |  | - 17-12-2019 |  |
| - Caldera Existente |  |  | - Registrada en Seremi de Salud antes del 17-12-2020 |  |
| - Caldera Nueva |  |  | - Registrada en Seremi de Salud desde el 17-12-2020 |  |
| Fecha Registro Seremi de Salud | Fuente Estacionaria | Fecha Registro Seremi de Salud |  | Fecha informada en Catastro SISAT |
|  | 1 | 05-09-2018 |  | Fuente Existente |
|  | 2 | 01-01-1992 |  | Fuente Existente |
|  | 3 | 01-01-1992 |  | Fuente Existente |
|  | 4 | 01-01-1992 |  | Fuente Existente |
|  | 5 | 04-03-2018 |  | Fuente Existente |

Fecha Registro Seremi de Salud

- INSTRUMENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADO

Tabla 4 – Instrumento de Carácter Ambiental fiscalizado

| Tipo de instrumento | N° de Decreto | Año | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPDA | 6 | 2018 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano | Parámetro Material Particulado. |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

Tabla 5 – Motivo de la actividad de fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programa | Examen de información de reportes SISAT |

# Revisión Documental

Tabla 6 – Documentos revisados

| N° | Documento | Origen / Fuente | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N°2547/2021 que “Establece Instrucciones Generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por Norma de Emisión de contaminantes a la atmósfera y Planes de Prevención y/o Descontaminación atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N° 1227/2015” | SMA | Deber de catastro Realizar muestreo y/o medición a las fuentes catastradas. |
| 2 | Resolución Exenta N° 2051, de 2021, de la SMA, que “Dicta instrucciones de carácter general para la operatividad específica de las Entidades Técnica de Fiscalización Ambiental en el componente aire y revoca resolución que indica, así como los contenidos adicionales que pueda establecer esta Superintendencia”, o la que la reemplace. | SMA | Ejecutar los muestreos, mediciones o análisis de emisiones atmosféricas, a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (en adelante, “ETFA”). Operatividad de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental. |
| 3 | Informe de Muestreo y Análisis de Material Particulado, reportado en el módulo “Muestreo y Medición” del SISAT | SISAT | Concentración de Material Particulado Frecuencia de muestreo |

HECHOS CONSTATADOS

# ETFA autorizada y uso de métodos de referencia reconocidos por la SMA.

Análisis de cumplimiento de la Resolución Exenta N° 587 SMA 2019 que, “Dicta instrucción de carácter general sobre los métodos válidos para realizar los muestreos, mediciones y análisis de emisiones atmosféricas en el marco de las exigencias establecidas en los planes de prevención y/o descontaminación ambiental” y de  la Resolución Exenta N° 575 SMA 2022, que “Dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica”.

Tabla 7 – ETFA responsable de la actividad y método de referencia utilizado

| ETFA Responsable de la actividad | Método de referencia utilizado |
| --- | --- |
| PROTERM SA. | Método CH-5 o EPA-5 |

Tabla 8 – Exigencias y observaciones a hechos constatados, ETFA y método de referencia

| ITEM Evaluado | Exigencia | Análisis |
| --- | --- | --- |
| ETFA que ejecuto la actividad | Res. Ex. N° 587 SMA 2019: Resuelvo 4° “Los titulares de fuentes emisoras afectas a planes de prevención y/o descontaminación sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en dichos instrumentos de carácter ambiental, deberán contratar a una entidad técnica de fiscalización ambiental que realice el muestreo, medición o análisis de que se trate…”. | ETFA Autorizada por la SMA |
| Método utilizado para la ejecución del muestreo de MP | Res. Ex. N° 587 SMA 2019: Resuelvo 1° “Establécese que los métodos que deberán utilizarse para demostrar el cumplimiento de los límites de emisión de los contaminantes Material Particulado, dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y óxido de nitrógeno (NOx), contenidos en los planes de prevención y/o descontaminación son los que se establecen a continuación”. Res. Ex. N° 575 SMA 2022: Punto 5.1.1.2.1. “Los métodos reconocidos por la SMA, en sus últimas versiones, para la ejecución por parte de las ETF, de actividades de muestreo, medición o análisis, para emisiones atmosféricas de fuentes fijas, son los que se indican en la table 3”. Método; Descripción; Actividad. Muestreo; Análisis; Medición. Método CH-5 o EPA 5; Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias CH.; x; x; -. | Método Autorizado por la SMA |

- Conclusión del hecho constatado – ETFA responsable de la actividad y método de referencia utilizado:

El informe de resultados del muestreo y análisis de MP analizado, da cumplimiento a las exigencias estipuladas en las resoluciones antes mencionadas, respecto a la ETFA autorizada y los métodos de referencia reconocidos por la Superintendencia del Medio Ambiente para la ejecución de muestreos, mediciones y/o análisis.

# Aseguramiento y Control de Calidad (QA-QC) del método de referencia

- Análisis de cumplimiento en la aplicación del método utilizado para la ejecución del muestreo y análisis de MP, cuyo informe de resultados fue reportado en el módulo de Muestreo/Medición del SISAT. Cabe señalar, que la revisión de los respectivos controles de calidad al método de referencia se ejecuta automáticamente para las siguientes variables:

Tabla 9 – Exigencias y variables analizadas, referidas al método de referencia utilizado

| ITEMS Evaluado | Exigencia |
| --- | --- |
| Promedio Caudal de Gases Informado | Método CH-5 Punto 4,1 Muestreo: Las mediciones se realizarán considerando tres corridas de muestreo a aquellas fuentes que resulten tener un caudal igual o superior a 1000 m3/hr estandarizado y dos corridas con caudal menor a este valor. |
| Isocinetismo Informado por Corrida | Método CH-5 Punto 6.11 Resultados Aceptables: Si 90% ˂ I ˂ 110%, los resultados son Aceptables. Si los resultados de particulados son bajo comparado con el estándar, e I se encuentra sobre 110% o bajo 90%, la Autoridad Competente respectiva puede aceptar los resultados. Si se considera que I es inaceptable, se deben rechazar los resultados del muestreo y repetir la medición. |
| Volumen de muestra informado por corrida | Método CH-5 Punto 4.1.2: El volumen de muestra tomado (corregido a condiciones estándares) exceda el volumen total mínimo requerido de muestra de gas (1,0 m3 estándar, para fuentes fijas donde se estime que emitan concentraciones de material particulado inferior o igual a 20 mg/m3N y 0,6 m3 estándar para fuentes fijas que emitan concentraciones superiores a 20 mg/m3N. Esto último está basado sobre un promedio aproximado de la velocidad de muestreo. Para estos efectos se deberá considerar la concentración de material particulado indicado en el último informe de muestreo isocinético oficial con una antigüedad no mayor de dos años. |
| Promedio Flujo Ciclónico | Método CH-1 Punto 2.4: Promedio Flujo Ciclónico: Verificación de la ausencia de flujo ciclónico. Si el valor promedio (a) es superior a 20°, entonces las condiciones de flujo en la chimenea resultan inaceptables y se debe instalar un enderezador de flujo |
| Desviación Estándar de Resultados | Método CH-5 Punto 4.1: Los resultados que se obtengan deben ser coherentes entre sí, por lo que la fuente debe medirse en una misma condición, salvo que la Autoridad Competente indique lo contrario. Si el promedio aritmético de las concentraciones es igual o inferior a 56 mg/m3 estandarizados se considera como criterio de aceptabilidad una desviación estándar de 7 mg/m3 estandarizados. |
| Dispersión Relativa de Resultados | Método CH-5 Punto 4.1: Los resultados que se obtengan deben ser coherentes entre sí, por lo que la fuente debe medirse en una misma condición, salvo que la Autoridad Competente indique lo contrario para lo cual una dispersión menor a un 12,1% (Porcentaje de desviación estándar sobre la media aritmética) se considera aceptable en el caso de un valor medio superior a 56 mg/m3 estandarizado. |

Tabla 10 – Informe de resultados del muestreo de MP

| fuente estacionaría | Código del informe | - Estado QA/QC del Informe |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 17601 | - Validado |
| - 2 | - 17625 | - Validado |
| - 3 | - 17626 | - Validado |
| - 4 | - 17715 | - Validado |
| - 5 | - 17718 | - Validado |

- Conclusión del hecho constatado – Cumplimiento del QA/QC:

- El informe de resultados da cumplimiento al aseguramiento y control de calidad de los métodos de referencia ejecutado por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

# Condiciones de operación de la fuente en la ejecución del muestreo y análisis de MP

Análisis de cumplimiento de la Resolución Exenta N° 2051 SMA 2021 que “Dicta instrucción de carácter general para la operatividad específica de las entidades técnicas de fiscalización ambiental en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica” en la ejecución del muestreo y análisis de MP, cuyo informe de resultados fue reportado en el módulo de Muestreo/Medición del SISAT. Cabe señalar, que la revisión de los respectivos controles de calidad al método de referencia se ejecuta automáticamente para las siguientes variables:

- Tabla 11 – Exigencias y variables analizadas, referidas a las condiciones de operación de la fuente durante la ejecución del muestreo

| ITEM Evaluado | Exigencia |
| --- | --- |
| Condiciones de Operación fuente estacionaria | Punto 3.2 Condiciones de operación: Las mediciones continuas (gases) y muestreos discretos, se deberán realizar bajo condiciones de capacidad máxima de funcionamiento de la fuente, esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente, debiendo ser demostrada a través de registros verificables (en informe). En caso de que la medición o muestreo no pueda ser realizado a plena carga, se podrán realizar muestreos y/o mediciones a una capacidad diferente de la capacidad máxima de funcionamiento, lo que implica realizar muestreos y/o mediciones entre el 80% (inclusive) y 100 % de la plena carga, para cada una de las corridas de muestreo requeridas. En el caso de que la medición o muestreo no pueda ser realizada a plena carga, el titular de la fuente deberá demostrar la imposibilidad de alcanzar la plena carga, mediante un registro de datos operacionales de los últimos 6 meses que den cuenta de la capacidad de producción máxima utilizada en base a la que realizará la actividad, lo cual deberá ser incorporado en el respectivo informe de muestreo y/o medición. |

Tabla 12 – Condición de operación de la fuente durante la ejecución del muestreo

| Fuente estacionaria | Capacidad de Carga Máxima | Unidad | Valor Promedio Carga Muestreo | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,90 | kg/h | 22,90 | kg/h |
| 2 | 16,84 | kg/h | 16,84 | kg/h |
| 3 | 22,20 | kg/h | 22,20 | kg/h |
| 4 | 31,93 | kg/h | 31,93 | kg/h |
| 5 | 12,00 | kg/h | 10,60 | kg/h |

El valor de Plena Carga Muestreo y Medición fue de 21,3 t/h (CALDERA 1)

El valor de Plena Carga Muestreo y Medición fue de 14.4 t/h (CALDERA 2)

El valor de Plena Carga Muestreo y Medición fue de 27.5 t/h (CALDERA 4)

Conclusión del hecho constatado – Condiciones de operación durante la ejecución del muestreo:

El informe de resultados del muestreo y análisis de MP analizado, da cumplimiento a las exigencias instruidas en la Resolución Exenta N° 2051/2021 SMA, respecto de la ejecución de la actividad a plena carga de la fuente, existiendo consistencia con los datos informados en cada una de las corridas realizadas.

# Límite de emisión de material particulado (MP)

Análisis de cumplimiento del límite de emisión de MP establecido en el Decreto Supremo N°6 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano”.

Tabla 13 – Informe de muestreo y análisis de MP

| Fuente estacionaria | Código RFP Fuente | Código Informe | Fecha de ejecución del muestreo | Potencia Térmica (MWt) calculada en SISAT | Combustible utilizado en el muestreo | Estado del combustible | % Corrección de oxígeno (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IN-GEV-17104 | 17601 | 20-03-2025 | 17,34 | Gas Licuado de Petróleo | GASEOSO | 3 |
| 2 | IN-GEV-17155 | 17625 | 21-03-2025 | 12,74 | Gas Licuado de Petróleo | GASEOSO | 3 |
| 3 | IN-GEV-17168 | 17626 | 25-03-2025 | 16,80 | Gas Licuado de Petróleo | GASEOSO | 3 |
| 4 | IN-GEV-17890 | 17715 | 26-03-202po5 | 22,78 | Gas Licuado de Petróleo | GASEOSO | 3 |
| 5 | IN-GEV-17907 | 17718 | 28-03-2025 | 9,08 | Gas Licuado de Petróleo | GASEOSO | 3 |

(*) De acuerdo con lo establecido en el PPDA Concepción, artículo 29.

Informe etfa caldera 4 y 5 no agrego la casilla de la potencia termina

Tabla 14 – Resultados del muestreo de MP

| Fuente estacionaria | Promedio Caudal de Gases (m3N/h) | Concentración MP (mg/m3N) | Concentración MP corregida por O2 (mg/m3N) | Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N) (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.203,00 | 2,04 | 2,28 | 50 |
| 2 | 12.871,00 | 4,64 | 5,25 | 50 |
| 3 | 18.107,00 | 5,71 | 5,11 | 50 |
| 4 | 21.290,00 | 2,63 | 2,58 | 30 |
| 5 | 10.180,00 | 6,79 | 6,54 | 50 |

(*) De acuerdo con lo establecido en el PPDA Concepción, artículo 29.

Tabla 15 – Exigencias y observaciones a hechos constatados, límite de emisión de MP

| ITEM Evaluado | Exigencia | Análisis |
| --- | --- | --- |
| Límite de emisión de MP | Artículo 29, D.S. N°6/2018 MMA – PPDA Concepción: “Las fuentes estacionarias deberán cumplir con los límites de emisión para MP establecidos en la siguiente tabla: Tabla 18: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias” Tipo de fuente estacionaria; Potencia térmica; Tipo de combustible; Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N). Fuentes Existentes; Fuentes Nuevas. Calderas; Mayor a 75 kWt y menor o igual a 1 MWt; Sólido; 100; 50. Líquido o gaseoso; N.A.; N.A.. Mayor o igual a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt; Todos; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; Todos; 30; 20. Hornos (vidrio, cemento y cal); Mayor a 5 MWt y menor o igual a 20 MWt; Sólido; 100; 30. Líquido o gaseoso; 50. Mayor o igual a 20 MWt; Todos; 30; 20. | No supera límite de emision de MP |
| % de corrección de oxígeno aplicado al valor de concentración de MP medido | Artículo 33, D.S. N°6/2018 MMA – PPDA Concepción: “Todos los valores de emisión medidos deben ser corregidos por oxígeno según el estado de combustible que indican la Tabla 22 y 23…” Tabla 22: Corrección de oxígeno medido en chimenea para Calderas Estado combustible; Corrección de oxígeno. Gas y líquidos; 3%. Sólidos; 6%. “Las correcciones en el cálculo y expresión de unidades de concentración de las emisiones se referirán a 25°C y 1 atm.” | Aplica % de corrección de Oxígeno establecido en PPDA Concepción |

Conclusión del hecho constatado – Límite de emisión de MP:

A partir de los resultados del informe de muestreo y análisis de MP realizado a la fuente estacionaria tipo Caldera, se identifica que la concentración de material particulado corregida por oxígeno No Supera Limite de emisión de MP establecido en el PPDA Concepción.

# Vigencia de muestreo de material particulado (MP)

Análisis de cumplimiento en la ejecución de un muestreo y análisis de MP de acuerdo con la frecuencia establecida en el Decreto Supremo N°6 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano”.

Tabla 16 – Fecha de Informe de muestreo y análisis de MP

| fuente estacionaria | Código RFP Fuente | Código Informe | Potencia Térmica (MWt) calculada en SISAT | Frecuencia para acreditar emisiones (meses) | Fecha de ejecución Del muestreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IN-GEV-17104 | 17601 | 17,34 | 365 | 20-03-2025 |
| 2 | IN-GEV-17155 | 17625 | 12,74 | 365 | 21-03-2025 |
| 3 | IN-GEV-17168 | 17626 | 16,80 | 365 | 25-03-2025 |
| 4 | IN-GEV-17890 | 17715 | 22,78 | 365 | 26-03-2025 |
| 5 | IN-GEV-17907 | 17718 | 09,08 | 365 | 28-03-2025 |

Tabla 17 – Exigencia y observación ha hecho constatado, vigencia del muestreo de MP

| ITEM Evaluado | Exigencia | Análisis |
| --- | --- | --- |
| Vigencia del Informe de muestreo y análisis de MP | Artículo 40, D.S. N°6/2018 MMA – PPDA Concepción: “En un plazo de doce meses contado desde la entrada en vigencia del presente decreto, las calderas y hornos nuevos y, existentes, que no estén obligadas a disponer de monitoreo continuo para el contaminante en cuestión y que deban acreditar cumplimiento de límites de emisión, deberán realizar mediciones discretas de MP, SO2 y NOx conforme a la periodicidad indicada en la Tabla Nº24, según el tipo de combustible que se utilice y el sector al que pertenezcan...” Tabla 24: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, SO2 y NOx para calderas Tipo de Combustible; Periodicidad de la medición (expresada en meses). Sector Industrial; Sector Residencial, Comercial e Institucional. MP; SO2; NOx; MP; SO2; NOx. Carbón; 6; 6; 6; 12; 12; 12. Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 6; 12; 12; 12. Leña; 6; -; 6; 12; -; 12. Petróleo diésel; 12; -; 12; 12; -; 12. Si usa pellets, chips, aserrín, viruta, y otro derivado de la madera y la carga de combustible manual; 6; -; 6; 12; -; 12. Si usa pellets, chips, aserrín, viruta, y otro derivado de la madera y la carga de combustible es automática; 12; -; 12; 24; -; -. Todo tipo de combustible gaseoso; 12; 12; 24; -; -; -. | Muestreo Vigente de acuerdo a frecuencia establecida |

Conclusión del hecho constatado – Vigencia del muestreo de MP:

A partir del valor de la potencia térmica (MWt) calculada en por SISAT para la fuente y la fecha de ejecución del muestreo y análisis de MP, la fuente estacionaria tipo caldera acredita muestreo vigente de acuerdo a frecuencia establecida en el PPDA Concepción.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado al informe de resultados del muestreo de MP ejecutado a la fuente estacionaria tipo caldera, reportado por el titular del establecimiento en el Módulo de Muestreo y Medición del Sistema de Seguimiento Atmosférico de esta Superintendencia, se identificó lo siguiente:

Tabla 18 – Resumen del análisis de cumplimiento a los hechos constatados

| N° | Hecho Constatado | ITEM Evaluado |  |  | Análisis de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ETFA autorizada y uso de métodos de referencia reconocidos por la SMA | ETFA que ejecutó la actividad |  |  | ETFA Autorizada por la SMA |
|  |  | Método utilizado para la ejecución del muestreo y análisis de MP |  |  | Método Autorizado por la SMA |
| 5.2 | Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) del método de referencia | Promedio caudal de gases |  |  | Informe de resultados da cumplimiento |
|  |  | Isocinetismo |  |  |  |
|  |  | Volumen de muestra |  |  |  |
|  |  | Promedio flujo ciclónico |  |  |  |
|  |  | Desviación estándar de resultados |  |  |  |
|  |  | Desviación relativa de resultados |  |  |  |
| 5.3 | Condiciones de operación de la fuente en la ejecución del muestreo y análisis de MP | Condiciones de Operación fuente estacionaria |  |  | Informe de resultados da cumplimiento |
| 5.4 | Límite de emisión de material particulado (MP) | Límite de emisión de MP |  |  | No Supera Limite de emisión de MP |
|  |  | % de corrección de oxígeno aplicado al valor de concentración de MP medido |  |  | Aplica % de corrección de Oxígeno establecido en PPDA Concepción |
| 5.5 | Vigencia de muestreo de material particulado (MP) | Vigencia del Informe de muestreo y análisis de MP |  |  | Muestreo Vigente de acuerdo a frecuencia establecida |

Dado lo anterior, no se presentaron hallazgos respecto del límite de emisión de Material Particulado (MP), ni del análisis de Vigencia (frecuencia) del muestreo de Material Particulado (MP), pues la fuente estacionaria tipo caldera acredita muestreo vigente de acuerdo a frecuencia establecida en el PPDA Concepción.

El examen de información realizado no obsta que en el futuro se realicen nuevos requerimientos o procedimientos de fiscalización ambiental, ni exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o posterioridad a la fecha en que se efectuó este análisis, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado.

El número de registro corresponde al otorgado conforme a lo que establece el decreto supremo Nº10, de 2012, del Ministerio de Salud o el decreto que lo reemplace.