## 14-10-2025
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Críticos"
|  | Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
|  | Inicio |  | fecha | 2025-10-13 | hora | 19:00 | #VALUE!
|  | Fin |  | fecha | 2025-10-14 | hora | 7:59
Resumen de reducción de emisiones
|  | Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Reducción de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Reducción de Emisiones de SO2 (%)
|  | Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 506.4453 |  |  |  | 361.7137 |  |  |  | 144.7316 |  |  | 28.58%
|  | Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 y Unidad 2 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 3 y 4 en servicio. •Origen del dato Concentración SO2 y flujo promedio: Información DAHS de CEMS de V3-V4 del 13 al 14 de Octubre del 2025. •Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria del 13 al 14 de Octubre del 2025.. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro del 13 al 14 de Octubre del 2025. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro del 13 al 14 de Octubre del 2025.
|  | Ventanas 3 |  | 380.9789 | 658759.3865 | 149.5663 | 251.348
|  | Ventanas 4 |  | 365.5132 | 690661.3974 | 168.6409 | 255.0973
|  | Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 506.4453
Hora cronológica | Descripción evento | Hora del plan | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reducción
|  |  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posición dámper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
20:00 | Hora base 1 | hora -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9488 | 377.8173 | 540275.3259 | 101.6134 | 204.1254 | 6.6786 | 349.3905 | 526204.9147 | 102.4517 | 183.851 | 387.9764
18:00 | Hora base 2 | hora -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8726 | 384.1404 | 777243.4471 | 197.5192 | 298.5706 | 6.903 | 381.6358 | 855117.8802 | 234.8301 | 326.3436 | 624.9142
19:00 | Activa Plan Operacional | hora -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2367 | 305.11 | 921597 | 258.9 | 281.1885 | 12.4868 | 221.63 | 927296 | 269 | 205.5166 | 486.7051 | 3.898%
20:00 | Mala Ventilación | hora 0 (inicia MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2417 | 266.23 | 934246 | 265.4 | 248.7243 | 11.3547 | 161.29 | 918111 | 268 | 148.0821 | 396.8064 | 21.65%
21:00 | Mala Ventilación | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.157 | 262.36 | 936447 | 265.9 | 245.6862 | 10.4048 | 162.79 | 922712 | 268.5 | 150.2083 | 395.8945 | 21.83%
22:00 | Mala Ventilación | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 249.29 | 946291 | 266.6 | 235.9009 | 10.1777 | 187.78 | 928012 | 268.7 | 174.2621 | 410.163 | 19.01%
23:00 | Mala Ventilación | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3009 | 241.3 | 927637 | 262.4 | 223.8388 | 10.2422 | 204.81 | 906538 | 265.6 | 185.668 | 409.5069 | 19.14%
24:00 | Mala Ventilación | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0629 | 273.58 | 726950 | 189.9 | 198.879 | 10.3101 | 211.12 | 809243 | 229 | 170.8474 | 369.7264 | 27%
25:00 | Mala Ventilación | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8341 | 266.71 | 521243 | 104.6 | 139.0207 | 8.9675 | 228.77 | 899696 | 269.1 | 205.8235 | 344.8442 | 31.91%
26:00 | Mala Ventilación | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0652 | 265.25 | 512619 | 92.2 | 135.9722 | 8.9413 | 223.21 | 895583 | 268.7 | 199.9031 | 335.8753 | 33.68%
27:00 | Mala Ventilación | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9671 | 269.45 | 611999 | 136.6 | 164.9031 | 8.9728 | 228.25 | 877009 | 261.9 | 200.1773 | 365.0804 | 27.91%
28:00 | Mala Ventilación | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1109 | 208.1 | 536324 | 99.4 | 111.609 | 8.9794 | 287.11 | 727399 | 205.2 | 208.8435 | 320.4526 | 36.73%
29:00 | Mala Ventilación | hora 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0631 | 250.2 | 515267 | 89.8 | 128.9198 | 9.0345 | 302.12 | 811093 | 235.8 | 245.0474 | 373.9672 | 26.16%
30:00 | Mala Ventilación | hora 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9566 | 235.96 | 517160 | 89.8 | 122.0291 | 9.1142 | 215.09 | 883785 | 265.2 | 190.0933 | 312.1224 | 38.37%
31:00 | Mala Ventilación | hora 11 (fin plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0549 | 224.5102 | 581638.3458 | 118.1535 | 130.5837 | 7.9853 | 204.0616 | 860235.6299 | 257.3037 | 175.541 | 306.1248 | 39.55%
[23 empty] | 361.7137 | 28.58%