## 15-10-2025
VENT-MA-P-09-F1 "Informe de Reducción de Emisiones de SO2 durante Episodios Críticos"
|  | Horario de reducción de emisiones | [6 empty] | Fórmula de Cálculo
|  | Inicio |  | fecha | 2025-10-14 | hora | 21:00 | #VALUE!
|  | Fin |  | fecha | 2025-10-15 | hora | 7:59
Resumen de reducción de emisiones
|  | Unidades |  | Concentración Promedio SO2 (mg/Nm3) | Flujo promedio (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Complejo Ventanas |  |  | Emisión de SO2 en Condición Base (kg/h) |  |  |  | Emisión de SO2 durante Episodio Critico(kg/h) |  |  |  | Reducción de Emisiones de SO2 (kg/h) |  |  | Reducción de Emisiones de SO2 (%)
|  | Ventanas 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 681.8203 |  |  |  | 449.8912 |  |  |  | 231.9291 |  |  | 34.02%
|  | Ventanas 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 y Unidad 2 fuera de servicio desconectada del SEN. Ventanas 3 y 4 en servicio. •Origen del dato Concentración SO2 y flujo promedio: Información DAHS de CEMS de V3-V4 del 14 al 15 de Octubre del 2025. •Origen del dato Generación: Reporte de generación horaria del 14 al 15 de Octubre del 2025.. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 3, m3/h: Reporte EtaPro del 14 al 15 de Octubre del 2025. •Origen del dato Flujo lechada de cal de Ventanas 4, m3/h: Reporte EtaPro del 14 al 15 de Octubre del 2025.
|  | Ventanas 3 |  | 363.53 | 920468.5 | 249.5 | 334.2533
|  | Ventanas 4 |  | 371.215 | 936251 | 268.55 | 347.5669
|  | Total Complejo Ventanas (kg/h) |  |  |  |  | 681.8203
Hora cronológica | Descripción evento | Hora del plan | Ventanas 1 |  |  |  |  | Ventanas 2 |  |  |  |  | Ventanas 3 |  |  |  |  | Ventanas 4 |  |  |  |  | Complejo Ventanas | Reducción
|  |  | Cal entrada al hidratador, kg/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Posición dámper by-pass, % | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Flujo lechada de cal, m3/h | SO2 (mg/Nm3) | Flujo (Nm3/h) | Generación (MWh) | Emisión SO2 (kg/h) | Emisión total SO2 (kg/h) | %
19:00 | Hora base 1 | hora -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9356 | 349.7611 | 946943.9311 | 258.7067 | 331.2031 | 6.7783 | 381.3742 | 937877.201 | 268.0291 | 357.6782 | 688.8813
20:00 | Hora base 2 | hora -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8901 | 377.2991 | 893993.1217 | 240.2641 | 337.3036 | 6.4791 | 361.0629 | 934625.3411 | 269.1026 | 337.4557 | 674.7593
21:00 | Activa Plan Operacional | hora -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7645 | 312.0429 | 887794.7129 | 239.8178 | 277.03 | 6.6854 | 272.4264 | 900037.3435 | 258.0095 | 245.194 | 522.224 | 23.41%
22:00 | Mala Ventilación | hora 0 (inicia MV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9155 | 335.6202 | 893719.7175 | 243.4395 | 299.9504 | 9.4786 | 262.3857 | 907370.5365 | 265.2805 | 238.081 | 538.0315 | 21.09%
23:00 | Mala Ventilación | hora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9196 | 294.9872 | 813893.5329 | 217.9936 | 240.0882 | 9.5572 | 280.5288 | 902841.8763 | 269.0399 | 253.2732 | 493.3614 | 27.64%
24:00 | Mala Ventilación | hora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8522 | 226.5669 | 867767.1899 | 237.9333 | 196.6073 | 9.6948 | 262.2532 | 881491.2247 | 261.3764 | 231.1739 | 427.7812 | 37.26%
25:00 | Mala Ventilación | hora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0465 | 272.3604 | 567264.4932 | 128.1584 | 154.5004 | 9.5309 | 260.0497 | 895523.2693 | 268.5424 | 232.8806 | 387.3809 | 43.18%
26:00 | Mala Ventilación | hora 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9245 | 284.6807 | 668772.1296 | 163.2359 | 190.3865 | 9.317 | 249.4951 | 904323.3895 | 268.6802 | 225.6243 | 416.0108 | 38.99%
27:00 | Mala Ventilación | hora 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.537 | 211.0543 | 795848.3509 | 202.4699 | 167.9672 | 9.4906 | 240.9754 | 776229.9485 | 221.5738 | 187.0523 | 355.0196 | 47.93%
28:00 | Mala Ventilación | hora 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3958 | 282.3352 | 915335.7753 | 251.3589 | 258.4315 | 9.5545 | 251.0786 | 771299.386 | 219.3846 | 193.6568 | 452.0883 | 33.69%
29:00 | Mala Ventilación | hora 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4277 | 299.432 | 853019.3474 | 232.7447 | 255.4213 | 9.6455 | 252.604 | 901049.3485 | 269.4149 | 227.6087 | 483.03 | 29.16%
30:00 | Mala Ventilación | hora 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4229 | 314.1026 | 887996.1624 | 243.367 | 278.9219 | 9.6651 | 245.1685 | 873434.4574 | 255.1908 | 214.1386 | 493.0605 | 27.68%
31:00 | Mala Ventilación | hora 9 (fin plan operacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4391 | 292.0661 | 785443.1338 | 211.3192 | 229.4013 | 9.6677 | 247.0569 | 905647.8251 | 264.2696 | 223.7465 | 453.1478 | 33.54%
[23 empty] | 449.8912 | 34.02%