## 1
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 2
TURNO | 00:00 a 08:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
0:20 | Control de Planta osmosis, detenida
0:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad ( Generadores desbloqueados )
NOTA | SE REPONEN TODOS LOS SERVICIOS A LAS PLANTAS
3:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,79 Conductividad = 618 Turbidez = 11,34
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,31 Conductividad = 71,9 Turbidez = 0,56
5:42 | PARTE STYROPEK PH = 6,49 CONDUCTIVIDAD = 0.79
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 08:00 a 20:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
8:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
8:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
8:00 | SE RECIBE AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
8:00 | Control Planta Osmosis (Planta detenida estanques llenos. )
8:00 | Se recibe Servicio Ventilador SM - 710
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 D para Palatal
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 para Dispersiones
8:00 | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
8:00 | SE RECIBE DETENIDA BOMBA PM - 736
9:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = 229
9:55 | PARTE STYROPEK PH = 6,49 CONDUCTIVIDAD = 0.79
12:15 | Planta Osmosis se pone en funcionamiento llenando E-721 y bajando conductividad
12:20 | se comienza a llenar E-721B conductividad 0,0 Medidor = 504725
14:40 | Se termina de llenar E-721B MEDIDIR =504753 28M3
15:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
15:40 | Se empieza a llenar E-721A para poder regenerar lecho mixto.
15:51 | PARTE STYROPEK PH = 6,21 CONDUCTIVIDAD = 0.70
16:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 11,07 Conductividad = 594 Turbidez = 18,60
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,71 Conductividad = 49,8 Turbidez = 0,86
17:00 | Se comieza a regenerar el Lecho Mixto.
19:26 | PARTE STYROPEK PH = 6,32 CONDUCTIVIDAD = 0.81
NOTA | LECHO MIXTO EN CARGA DE SODA ETAPA #3 SE DEMORA 90 MINUTO MANDAR A
LIMPIAR FLAUTA.
19:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA
19:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
19:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
19:45 | Queda en detenida PM - 710 D para Palatal.
19:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y ABIERTA MANUAL DE LLENADO DE E-721 B.
TURNO | 20:00 a 00:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
20:20 | Control de Planta Osmosis, regenerando Lecho Mixto
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
22:20 | Se termina de regenerar Lecho Mixto
23:45 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 504780

## 3
TURNO | 00:00 a 08:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
Cristian Urrea solicita poner en servicio Caldera G - 703
0:45 | Medidor A = 29008 Medidor B = 31678
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9798,97
1:26 | PARTE STYROPEK PH = 6,42 CONDUCTIVIDAD = 0.83
3:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
3:30 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 504817 37 mt3.
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,91 Conductividad = 602 Turbidez = 16,4
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,63 Conductividad = 52,6 Turbidez = 0,79
4:50 | PARTE STYROPEK PH = 6,38 CONDUCTIVIDAD = 0,86
7:20 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
TURNO | 08:00 a 20:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
8:50 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Permeada a E-721 / 721A.
8:57 | Llega camión con Nitrógeno.
9:10 | Control Combustibles.
9:20 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -222.
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
10:00 | Se retira camión de Indura.
N° de entrega = 8104368900 M3 = 2888 N° de viaje = 4732 - 116223.
Victor Villavicencio, solicita detener la Caldera G-703.
10:10 | Medidor A = 29016 Medidor B = 31680
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9806,74
10:50 | PARTE STYROPEK PH = 6,36 CONDUCTIVIDAD = 0,85
12:10 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA DESIONIZADA A E-721 B. MEDIDOR: 504881.
14:10 | PARTE STYROPEK PH = 6,65 CONDUCTIVIDAD = 0,59
14:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
15:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,82 Conductividad = 590 Turbidez = 16,22
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,52 Conductividad = 46,3 Turbidez = 0,62
16:09 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 504913 32 m3.
16:10 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
18:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
18:50 | Quedan llenos con agua serpentines de Caldera G - 703.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
TURNO | 20:00 a 00:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control de Planta Osmosis, regenerando Lecho Mixto
20:35 | PARTE STYROPEK PH = 6,51 CONDUCTIVIDAD = 0,65
Rellenando E-721 y E-721-A con agua permeada.
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
23:54 | PARTE STYROPEK PH = 6,44 CONDUCTIVIDAD = 0,67

## 4
TURNO | 00:00 a 08:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
2:00 | Se carga bidon reactivo planta osmosis 6 lts permeatreat.
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,88 Conductividad = 603 Turbidez = 17,2
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,26 Conductividad = 48,2 Turbidez = 0,59
6:00 | PARTE STYROPEK PH = 6,52 CONDUCTIVIDAD = 0,71
6:30 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 504982
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
TURNO | 08:00 a 20:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Desionizada a E-721 B.
9:00 | Control Combustibles.
9:15 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -208.
9:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,45 CONDUCTIVIDAD = 0,83
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
10:41 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 505013. 31 m3.
10:42 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
11:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
15:20 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,74 Conductividad = 612 Turbidez = 16,9
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,37 Conductividad = 49,6 Turbidez = 0,68
16:27 | PARTE STYROPEK PH = 6,32 CONDUCTIVIDAD = 0,81
17:30 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
19:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
19:48 | PARTE STYROPEK PH = 6,37 CONDUCTIVIDAD = 0,84
NOTA | Queda Regenerando el Lecho Mixto en etapa N°4 - Congelado.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
TURNO | 20:00 a 00:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control de Planta Osmosis, regenerando Lecho Mixto
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
22:30 | Queda regenerado lecho mixto |  | tirando al E-721-A
23:00 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505067

## 5
TURNO | 00:00 a 08:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
Operador R24 osvaldo Jeria solicita detener G-703
0:50 | Medidor A = 29016 Medidor B = 31680
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9806,74
2:12 | PARTE STYROPEK PH = 6,52 CONDUCTIVIDAD = 0,71
3:20 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,80 Conductividad = 616 Turbidez = 18,1
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,41 Conductividad = 46,9 Turbidez = 0,61
11:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
5:28 | PARTE STYROPEK PH = 6,47 CONDUCTIVIDAD = 0,78
4:30 | SE detiene llenado de E-721 -B # 505125 98M3
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
7:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, falta carga de sal
TURNO | 08:00 a 20:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
8:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
8:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
8:00 | SE RECIBE AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
8:00 | Control Planta Osmosis (Planta detenida estanques llenos. )
8:00 | Se recibe Servicio Ventilador SM - 710
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 D para Palatal
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 para Dispersiones
8:00 | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
8:00 | SE RECIBE DETENIDA BOMBA PM - 736
9:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = 203
9:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
12:00 | 22740 | Mantención preventiva a estanque nitrogeno | X |  | 15:00
12:30 | 175843 | Terminar aislacion termica en G-703 |  | X
13:00 | 22741 | Revisar control nivel E-721 Laso L-7210 |  | X
15:00 | 22742 | Limpiza inspección visual soplador SM-723 |  | X
David Fredes solicita Detener Caldera G703
10:25 | Medidor A = 29024 Medidor B = 31688
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9814,61
10:30 | SE COLOCA EN FUNCIONAMIENTO GENERADORES PRIMER LUNES DEL MES PRUEBA CON CARGA.
12:28 | PARTE STYROPEK PH = 6,53 CONDUCTIVIDAD = 0,52
13:41 | Se comienza a llenar E-721B conductividad 0,0 Medidor = 505162
16:00 | PARTE STYROPEK PH = 6,27 CONDUCTIVIDAD = 0,35
16:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,92 Conductividad = 647 Turbidez = 13,10
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,00 Conductividad = 83,2 Turbidez = 0,57
19:21 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 505214. 52 m3.
19:45 | AGUA DE SERVICIO E - 758 Y QUEDA FUNCIONANDO BOMBA PM - 758.
19:45 | BOMBA PM - 736 EN FALLA ( NO PONER EN SERVICIO )
19:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
19:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
19:45 | Queda en detenida PM - 710 D para Palatal.
19:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUMATICA Y MANUAL DE LLENADO DE E-721 B.
TURNO | 20:00 a 00:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Permeada a E-721 / 721A.
20:40 | Control Combustibles.
20:50 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -260.
21:10 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
22:10 | Quedan llenos con agua serpentines de Caldera G - 703.
22:28 | PARTE STYROPEK PH = 6,31 CONDUCTIVIDAD = 0,46
23:45 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.

## 6
TURNO | 00:00 a 08:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
1:49 | PARTE STYROPEK PH = 6,28 CONDUCTIVIDAD = 0,57
3:05 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA DESIONIZADA A E-721 B. MEDIDOR: 505264.
3:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,62 Conductividad = 546 Turbidez = 19,3
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,28 Conductividad = 51,5 Turbidez = 0,61
4:05 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 505274. 10 m3.
5:00 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
6:50 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
NOTA | Queda Regenerando el Lecho Mixto en etapa N°4 - Congelado.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
TURNO | 08:00 a 20:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
8:00 | Se recibe Regenerando el Lecho Mixto en etapa N°4
8:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
8:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
8:00 | SE RECIBE AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
8:00 | Control Planta Osmosis (Planta detenida estanques llenos. )
8:00 | Se recibe Servicio Ventilador SM - 710
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 D para Palatal
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 para Dispersiones
8:00 | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
8:00 | SE RECIBE DETENIDA BOMBA PM - 736
9:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = 203
10:49 | Se Termina de Regenerar Lecho Mixto conductividad =0,4 tirando agua a estanque E-721
10:55 | CONDUCTIVIDAD SALIDA DE LECHO MIXTO =0,08 PH = 6,22
10:55 | CONDUCTIVIDAD Planta osmosis =0,0
10:55 | SE COMIENSA A RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 505286
11:28 | PARTE STYROPEK PH = 6,35 CONDUCTIVIDAD = 0,72
11:30 | Se envían 10.000 litros de agua de E-724 a Planta Riles.
David Fredes solicita poner en funcionamiento Caldera G703
12:00 | Medidor A = 29024 Medidor B = 31688
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9814,61
13:54 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 505315. 29 m3.
16:00 | PARTE STYROPEK PH = 6,38 CONDUCTIVIDAD = 0,70
17:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,76 Conductividad = 614 Turbidez = 17,30
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,43 Conductividad = 47,6 Turbidez = 0,64
19:40 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
19:45 | AGUA DE SERVICIO E - 758 Y QUEDA FUNCIONANDO BOMBA PM - 758.
19:45 | BOMBA PM - 736 EN FALLA ( NO PONER EN SERVICIO )
19:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
19:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
19:45 | Queda en detenida PM - 710 D para Palatal.
19:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUMATICA Y MANUAL DE LLENADO DE E-721 B.
TURNO | 20:00 a 00:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Permeada a E-721 / 721A.
20:45 | Control Combustibles.
20:52 | PARTE STYROPEK PH = 6,25 CONDUCTIVIDAD = 0,61
20:55 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -198.
21:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
23:17 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA DESIONIZADA A E-721 B. MEDIDOR: 505401.

## 7
TURNO | 00:00 a 08:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
1:36 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 505424. 23 m3.
1:37 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
2:12 | PARTE STYROPEK PH = 6,35 CONDUCTIVIDAD = 0,67
2:50 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
3:25 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,57 Conductividad = 590 Turbidez = 19,6
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,60 Conductividad = 44,7 Turbidez = 0,59
Victor Villavicencio solicita detener Caldera G703
3:45 | Medidor A = 29037 Medidor B = 31702
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9827,04
6:18 | PARTE STYROPEK PH = 6,26 CONDUCTIVIDAD = 0,79
7:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
NOTA | FALTA LLENAR CON AGUA SERPERTIN DE CALDERA G-703.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A ESTANQUE E - 758
TURNO | 08:00 a 20:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, detenida, estanques llenos
9:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
9:30 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505478
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
10:00 | 175961 | Trabajos mecánicos estanque flash E - 712 |  | X
10:30 | 176163 | Canalización para sensores E - 712 ( flash ) |  | X
11:00 | 22743 | Reparar fuga de agua tapa superior L. Mixto | X |  | 16:00
14:00 | 176177 | Análisis de vibración en área de Energías | X |  | 16:00
10:00 | Quedan llenos con agua serpentines de Caldera G - 703
10:25 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505488 10 mt3.
NOTA | DEBIDO A LA CONSIDERABLE FUGA DE AGUA QUE TIENE BOMBA PM - 758 SE DEJA FUERA
DE SERVICIO PARA SER UTILIZADA SOLO CUANDO SE NECESITE PARA LAVADO URACA, SE
ESTA ABASTECIENDO LINEA DE SERVICIO CON AGUA POTABLE.
11:56 | PARTE STYROPEK PH = 6,17 CONDUCTIVIDAD = 0,74
15:45 | EDUARDO GALLARDO CAMBIA CONECTOR DE PVC TAPA SUPERIOR LECHO MIXTO, PARA
SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA QUE HABIA QUEDADO DESPUES DE LA REPARACION
15:48 | PARTE STYROPEK PH = 6,27 CONDUCTIVIDAD = 0,83
16:30 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
18:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
18:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,81 Conductividad = 636 Turbidez = 17,90
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,45 Conductividad = 58,7 Turbidez = 0,62
NOTA | REGENERANDO LECHO MIXTO , QUEDA EN ETAPA N° 7
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 20:00 a 00:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
20:00 | SE RECIBE REGENERANDO LECHO MIXTO , EN ETAPA N° 7
20:00 | SE RECIBE BOMBA PM-758 DETENIDA POR LA CONSIDERABLE FUGA DE AGUA QUE TIENE Y SE DEJA
FUERA DE SERVICIO PARA SER UTILIZADA SOLO CUANDO SE NECESITE PARA LAVADO URACA, SE
ESTA ABASTECIENDO LINEA DE SERVICIO CON AGUA POTABLE.
20:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
20:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
20:00 | SE RECIBE AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
20:00 | Control Combustibles
20:00 | Control Planta Osmosis (Regenerando lecho mixto. )
20:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
20:00 | Se recibe en servicio Ventilador SM - 710
20:00 | Se recibe en servicio PM - 710A para Dispersiones
20:00 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
20:00 | SE RECIBE BOMBA PM - 736 detenida.
21:00 | SE RECIBE ABIERTA VÁLVULA NEUMATICA Y VÁLVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721.
21:00 | SE RECIBE CERRADA VÁLVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721 B.
21:00 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -239
21:18 | SE TERMINA DE REGENERAR LECHO MIXTO
NOTA | PLANTA OSMOSIS QUEDA CON CONDUCTIVIDAD =1,0
21:18 | SE COMIENSA A LLENAR ESTANQUE E-721 PARA BAJAR CONDUCTIVIDAD
21:38 | PARTE STYROPEK PH = 6,57 CONDUCTIVIDAD = 0,72
23:00 | PLANTA OSMOSIS BAJA CONDUCTIVIDAD=0,0
SALIDA DEL LECHO MIXTO PH= 6,69 CONDUCTIVIDAD=0,17
23:00 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505505

## 8
TURNO | 00:00 a 08:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
2:10 | PARTE STYROPEK PH = 6,23 CONDUCTIVIDAD = 0.77
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,95 Conductividad = 657 Turbidez = 12,90
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,29 Conductividad = 60,3 Turbidez = 0,49
6:10 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
7:31 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 Y 721 A .
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | PARTE STYROPEK PH = 6,53 CONDUCTIVIDAD = 0.87
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL ABIERTA LLENADO E-721 B.
TURNO | 08:00 a 20:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 15 minutos
9:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
11:00 | 176163 | Canalización para sensores E - 712 ( flash ) |  | X
11:00 | 175961 | Trabajos mecánicos estanque flash E - 712 |  | X
14:00 | 176368 | Fabricación de base concreto nueva P - 729 |  | X
11:54 | PARTE STYROPEK PH = 6,34 CONDUCTIVIDAD = 0,87
12:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
NOTA | QUEDA FABRICADA LA BASE DE CEMENTO PARA BOMBA P - 729, DEJAR FRAGUAR HASTA
LA PROXIMA SEMANA, DONDE INSTALARAN LA BOMBA FIJA A LA NUEVA BASE
16:40 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505644
Cristian Urrea solicita poner en servicio Caldera G - 703
17:15 | Medidor A = 29037 Medidor B = 31702
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9827,04
17:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 18 PH = 10,04 Conductividad = 1083 Turbidez = 21,3
E - 723 Dureza = 38 PH = 7,74 Conductividad = 53,5 Turbidez = 0,87
18:00 | Llega camión con nitrógeno
N° de entrega = 8104468044 M3 = 9302 N° de viaje = 11653
18:48 | PARTE STYROPEK PH = 6,44 CONDUCTIVIDAD = 0,89
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
20:00 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505672 28 mt3.
TURNO | 20:00 a 00:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
20:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
20:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
20:00 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
20:00 | Control Combustibles
20:00 | Control Planta Osmosis (Llenando estanque E-721 y E-721A. )
20:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
20:00 | Se recibe en servicio Ventilador SM - 710
20:00 | Se recibe en servicio PM - 710A para Dispersiones
20:00 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
20:00 | SE RECIBE BOMBA PM - 736 detenida.
21:00 | SE RECIBE ABIERTA VÁLVULA NEUMATICA Y VÁLVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721.
21:00 | SE RECIBE CERRADA VÁLVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721 B.
21:00 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -210
22:47 | PARTE STYROPEK PH = 6,18 CONDUCTIVIDAD = 0,73
23:10 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.

## 9
TURNO | 00:00 a 08:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
2:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
David Fredes solicita detener Caldera G703
3:25 | Medidor A = 29045 Medidor B = 31711
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9835,71
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,96 Conductividad = 635 Turbidez = 14,6
E - 723 Dureza = 2,8 PH = 7,63 Conductividad = 57,6 Turbidez = 0,91
4:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
4:20 | PARTE STYROPEK PH = 6,30 CONDUCTIVIDAD = 0.84
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL ABIERTA LLENADO E-721 B.
TURNO | 08:00 a 20:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
8:45 | PARTE STYROPEK PH = 6,32 CONDUCTIVIDAD = 0.84
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
11:00 | 176163 | Canalización para sensores E - 712 ( flash ) |  | X
11:00 | 175961 | Trabajos mecánicos estanque flash E - 712 |  | X
9:30 | 176465 | Rellenar con petroleo E- 761 de generadores | X | X
Quedan llenos con agua serpentines G-703
11:30 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
14:00 | Se carga bidon de soda lecho mixto con 183,6 kg
14:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,41 CONDUCTIVIDAD = 0.78
Se realizan análisis aguas Calderas :
16:00 | G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,96 Conductividad = 635 Turbidez = 14,6
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,63 Conductividad = 57,6 Turbidez = 0,91
15:35 | Se termina de regenerar lecho mixto, se comienza a rellenar E-721 - A
16:00 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505752
17:00 | Se botan 10 M3 de agua E-724 - A
18:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
18:38 | PARTE STYROPEK PH = 6,15 CONDUCTIVIDAD = 0.76
19:15 | Comienza a regenerar ablandador N° 1
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 20:00 a 00:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 15 minutos
21:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
22:30 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505816 64 mt3.

## 10
TURNO | 00:00 a 08:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
0:20 | PARTE STYROPEK PH = 6,21 CONDUCTIVIDAD = 0,84
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 6,0 PH = 10,01 Conductividad = 519 Turbidez = 17,6
E - 723 Dureza = 21 PH = 7,18 Conductividad = 38,9 Turbidez = 0,66
4:10 | PARTE STYROPEK PH = 6,19 CONDUCTIVIDAD = 0,87
5:45 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 08:00 a 20:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 15 minutos
9:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
9:00 |  | Mantencion y trabajos Estanque agua potable |  | X
Nota: | Se instala manguera contra incendios desde E-758 a torre enfriamiento Styropek
mientras se hacen trabajos en estanques agua potable.
10:15 | PARTE STYROPEK PH = 6,21 CONDUCTIVIDAD = 0,81
Nota: | Se corta el agua potable por trabajos en Estanques de agua potable.
14:15 | PARTE STYROPEK PH = 6,32 CONDUCTIVIDAD = 0,87
15:30 | Se normaliza suministro de agua potable, se detecta que P-720-C en pantalla
y en terreno es P-719-C levanta menos presion.
16:30 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
Se realizan análisis aguas Calderas :
17:00 | G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,96 Conductividad = 635 Turbidez = 14,6
E - 723 Dureza = 2,8 PH = 7,14 Conductividad = 76,2 Turbidez = 0,91
18:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
Nota: | Se esta rellenando E-721-A con agua permeada.
TURNO | 20:00 a 00:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control de Planta osmosis, regenerando Lecho Mixto
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
22:30 | SE TERMINA DE REGENERAR LECHO MIXTO
23:45 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505941
23:50 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.

## 11
TURNO | 00:00 a 08:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
1:10 | PARTE STYROPEK PH = 6,23 CONDUCTIVIDAD = 0,76
3:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,26 Conductividad = 546 Turbidez = 18,7
E - 723 Dureza = 0,4 PH = 7,22 Conductividad = 42,8 Turbidez = 0,64
4:20 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 505986 45 mt3.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 08:00 a 20:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
9:00 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Permeada a E-721 / 721A.
9:05 | Control Combustibles.
9:10 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -328.
9:20 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
9:45 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
10:26 | PARTE STYROPEK PH = 6,65 CONDUCTIVIDAD = 0,77
11:05 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA DESIONIZADA A E-721 B. MEDIDOR: 506026.
12:18 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 506037. 11 m3.
12:19 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
12:45 | Se detiene la Planta Osmosis por estar los Estanques llenos.
15:25 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,02 Conductividad = 244 Turbidez = 4,17
E - 723 Dureza = 0,6 PH = 7,99 Conductividad = 77,4 Turbidez = 0,55
15:30 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
18:02 | Se detiene la Planta Osmosis por estar los Estanques llenos.
18:45 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
19:32 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA.
TURNO | 20:00 a 00:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control de Planta osmosis, Detenida E-100%
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad

## 12
TURNO | 00:00 a 08:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
Operador R-24 Osvaldo Jeria solicita G-703 a 28 bar.
1:00 | Medidor A = 29045 Medidor B = 31711
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9835,71
3:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,15 Conductividad = 320 Turbidez = 12,6
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,31 Conductividad = 68,6 Turbidez = 0,58
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, E - 758 fuera de servicio.
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 08:00 a 20:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
11:00 | 22744 | Cableado Flujómetro Agua Caldera G-703 |  | X
12:00 | 22747 | Mant. Cabezal de Filtro de Carbón | X |  | 16:00
13:00 | 22745 | Cableado nuevo a PM- 728 | X |  | 17:00
9:10 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Permeada a E-721 / 721A.
9:15 | Control Combustibles.
9:20 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -430.
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
9:30 | Llega Rafael Álvarez de Proquímica a sacar muestras de aguas.
10:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
10:20 | Llega Rafael Álvarez de Proquímica a sacar muestras de aguas.
11:55 | PARTE STYROPEK PH = 6,47 CONDUCTIVIDAD = 0,64
10:35 | SE PIDE AYUDA A OPERADOR DE RILES, PARA ENTRAR PALLET CON SAL.
10:40 | Se llama a Operador de Planta Riles, y se cambia el IBC de despiche de Compresores.
Jorge Torres solicita detener Caldera G703
10:45 | Medidor A = 29053 Medidor B = 31720
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9842,39
11:00 | Llega Francisco Fuentes de Hanna a realizar Charla de Equipo de Dureza.
12:20 | Se retira Franciscco Fuentes.
14:10 | Se detiene la Planta Osmosis para efectuar trabajos en PM-728 y en Filtro de Carbón.
15:57 | PARTE STYROPEK PH = 6,56 CONDUCTIVIDAD = 0,73
Se produce falla en nivel de E-723 el nivel va en 6% cuando me doy cuenta que las
16:18 | Bombas estaban en modo Manual, las paso a Automático y comienzan a levantar
presión. No alcanzó a bloquar nada. Creo que fue debido al trabajo del sensor de
nivel de E-721.
17:05 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
17:50 | SE ESTÁ REGENERANDO ABLANDADOR N° 2, FALTA CARGAR LOS SACOS CON SAL.
19:53 | Llega camión con Nitrógeno.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA.
TURNO | 20:00 a 00:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Llega camión con Nitrógeno. N° 8104536648 M3 = 5824
20:30 | Se carga salero con 4 sacos de sal.
20:30 | Control de Planta osmosis, Detenida E-100%
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:33 | PARTE STYROPEK PH = 6,48 CONDUCTIVIDAD = 0,82
22:30 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.

## 13
TURNO | 00:00 a 08:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
2:35 | PARTE STYROPEK PH = 6,51 CONDUCTIVIDAD = 0,86
3:00 | Quedó regenerado lecho mixto tirando al E-721
3:30 | Se comienza a llenar E-721-B con PH = 6,39 conduct = 0,1 # 506165
3:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,8 PH = 10,50 Conductividad = 310 Turbidez = 10,2
E - 723 Dureza = 0,4 PH = 7,26 Conductividad = 78,2 Turbidez = 0,61
6:35 | PARTE STYROPEK PH = 6,51 CONDUCTIVIDAD = 0,86
7:00 | Se termina de llenar E-721-B # 506220 |  | # 55 m3
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, E - 758 fuera de servicio.
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
7:00 | Rellenando E-721-A con agua permeada.
TURNO | 08:00 a 20:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
8:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
8:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
8:00 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
8:00 | Control Planta Osmosis (Llenando estanque E-721 y E-721A. )
8:00 | Se recibe Servicio Ventilador SM - 710
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 D para Palatal
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 para Dispersiones
8:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
8:00 | SE RECIBE DETENIDA BOMBA PM - 736
9:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -441
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución |  | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
10:00 | 176841 | Instalación de linea de Bomba PM-758 |  | X |  | 16:00
11:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
12:11 | SE CAE SISTEMA Y CONTROL DE NIVEL DE ESTANQUES QUEDAN EN CERO Y BOMBAS SE
BLOQUEAN ; TAMBIEN SE BLOQUEAN BOMBA DE TORRE DE ENFRIAMENTO Y BOMBAS DE
CALDERA . ESTANQUE E-723 SE SECA PORQUE CALDERA G-701 NO ESTA EN SISTEMA Y
SIGUE TRABAJANDO Y BOMBAS FUNCIONAN EN FORMA NORMAL
12:38 | PARTE STYROPEK PH = 6,28 CONDUCTIVIDAD = 0,78
12:40 | SE NORMALIZA SISTEMA Y SE SIGUE REVISANDO EQUIPOS QUE ESTAN BLOQUEADO
14:30 | SE DEJAN FUNCIONANDO TODOS LOS EQUIPOS Y QUEDA NORMALIZADO SISTEMA.
15:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
16:00 | SE TERMINA DE REPARAR LINEA DE BOMBA PM-728.
16:27 | PARTE STYROPEK PH = 6,37 CONDUCTIVIDAD = 0,79 | [5 empty] | 21:45
17:00 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
17:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,76 Conductividad = 614 Turbidez = 17,30
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,43 Conductividad = 47,6 Turbidez = 0,64
20:00 | Se deja Regenerando el Lecho Mixto en etapa # 6
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL ABIERTA LLENADO E-721 B.
TURNO | 20:00 a 00:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
20:45 | Control Planta Osmosis, Regenerando el Lecho Mixto.
20:50 | Control Combustibles.
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = - 166.
21:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
21:20 | SE TERMINA DE REGENERAR EL LECHO MIXTO.
21:21 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
21:30 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA DESIONIZADA A E-721 B. MEDIDOR: 506257.
21:45 | PARTE STYROPEK PH = 6,83 CONDUCTIVIDAD = 0,91

## 14
TURNO | 00:00 a 08:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
Victor Villavicencio solicita detener Caldera G703
0:01 | Medidor A = 29061 Medidor B = 31729
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9850,26
2:00 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 506300. 43 m3.
2:01 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
2:35 | PARTE STYROPEK PH = 6,78 CONDUCTIVIDAD = 0,89
3:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 2,4 PH = 8,17 Conductividad = 139 Turbidez = 7,20
E - 723 Dureza = 3,8 PH = 8,13 Conductividad = 74,6 Turbidez = 1,21
7:10 | PARTE STYROPEK PH = 6,78 CONDUCTIVIDAD = 0,70
7:35 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA.
NOTA | Quedan llenos con agua serpentines de Caldera G - 703.
TURNO | 08:00 a 20:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
8:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
8:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
8:00 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
8:00 | Control Planta Osmosis (Llenando estanque E-721 y E-721A. )
8:00 | Se recibe Servicio Ventilador SM - 710
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 D para Palatal
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 para Dispersiones
8:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
8:00 | SE RECIBE DETENIDA BOMBA PM - 736
9:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -441
10:00 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
11:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
12:35 | PARTE STYROPEK PH = 6,64 CONDUCTIVIDAD = 0,79
15:00 | Se termina de Regenerar el Lecho Mixto.
16:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 0,6 PH = 10,76 Conductividad = 614 Turbidez = 17,30
E - 723 Dureza = 0,2 PH = 7,43 Conductividad = 47,6 Turbidez = 0,64
18:02 | PARTE STYROPEK PH = 6,58 CONDUCTIVIDAD = 0,75
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL ABIERTA LLENADO E-721 B.
TURNO | 20:00 a 00:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
20:45 | Control Planta Osmosis, Regenerando el Lecho Mixto.
20:50 | Control Combustibles.
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = - 216.
21:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
21:55 | Personal de Holdas entrega ok el Lecho Mixto después de haber revisado la Bomba de Soda, la
Válvula Check, La línea desde la Bomba a entrada de Lecho y la Flauta entrada de Soda.
22:00 | Se comienza a Trasvasijar Agua Desionizada a E-721 / 721 A para bajar Ph
22:20 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
22:30 | Se retira el Personal de Holdas.
21:30 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA DESIONIZADA A E-721 B. MEDIDOR: 506442.
23:05 | PARTE STYROPEK PH = 6,56 CONDUCTIVIDAD = 0,68

## 15
TURNO | 00:00 a 08:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
0:15 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 506457. 15 m3.
0:40 | Personal de Styropek solicita detener la bomba PM-721B, la cual no se pudo detener ya que
se fue a Falla, se avisa a D. Moreno y autorizó a que quede así hasta la mañana.
Victor Villavicencio solicita poner en servicio la Caldera G703 Regulada a 28 bar.
1:34 | Medidor A = 29061 Medidor B = 31729
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9850,26
3:00 | Se comienza a Regenerar el Lecho Mixto.
3:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 1,2 PH = 11,56 Conductividad = 678 Turbidez = 7,04
E - 723 Dureza = 4,2 PH = 8,55 Conductividad = 92,8 Turbidez = 0,83
5:20 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
6:25 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 / 721 A .
6:25 | Se termina de Regenerar el Lecho Mixto.
6:28 | Se comienza a Trasvasijar Agua Desionizada a E-721 / 721 A hasta estabilizar Ph.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA.
TURNO | 08:00 a 20:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 25 minutos
8:50 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 506507
9:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
9:00 | 27744 | Cableado para alimentación flujo agua G - 703 |  | X
10:00 | 27745 | Cableado para alimentación eléctrica PM - 728 |  | X
11:00 | 177013 | Lubricación de agua desionizada según listado |  | X
15:00 | 177246 | Transmisión de potencia PM - 721 y PM - 721 B |  | X
Manuel Trujillo solicita detener Caldera G - 703
11:45 | Medidor A = 29070 Medidor B = 31738
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9858,66
11:00 | SE CAMBIAN 4 FILTROS DE CARTUCHO ( 1 MICRA ) PLANTA OSMOSIS
11:50 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
12:15 | ANALISIS DE AGUA ESTANQUE E - 721 B PH = 6,63 CONDUCTIVIDAD = 0,69
13:50 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
14:30 | ANALISIS DE AGUA ESTANQUE E - 721 B PH = 6,74 CONDUCTIVIDAD = 0,79
NOTA | CAMILO RAMIREZ CARGA BIDÓN DE REGENERACION CON 183,6 KILOS DE SODA CAUSTICA.
15:45 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 506563 56 mt3.
16:00 | Se comienza a regenerar Lecho Mixto
18:00 | Se envían 10.000 litros de agua, estanque E-724 a Planta Riles.
18:15 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 1,6 PH = 11,68 Conductividad = 784 Turbidez = 8,86
E - 723 Dureza = 3,2 PH = 8,23 Conductividad = 87,4 Turbidez = 0,96
18:49 | PARTE STYROPEK PH = 6,60 CONDUCTIVIDAD = 0,77
NOTA | REGENERANDO LECHO MIXTO , QUEDA EN ETAPA N° 8
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
Nota | Falta llenar con agua serpentines de Caldera G - 703, Caldera bloqueada por trabajos en
Planta Palatal
TURNO | 20:00 a 00:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
20:00 | SE RECIBE REGENERANDO LECHO MIXTO , QUEDA EN ETAPA N° 8
20:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
20:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
20:00 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
20:00 | Control Combustibles
20:00 | Control Planta Osmosis (Llenando estanque E-721 y E-721A. )
20:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
20:00 | Se recibe en servicio Ventilador SM - 710
20:00 | Se recibe en servicio PM - 710A para Dispersiones
20:00 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
20:00 | SE RECIBE BOMBA PM - 736 detenida.
20:40 | SE TERMINA DE REGENERAR LECHO MIXTO.
NOTA | PLANTA OSMISIS CONDUCTIVIDAD = 0,0
NOTA | MEDICIÓN EN LINEA SALIDA DEL LECHO MIXTO ; PH = 6,03 CONDUCTIVIDAD = 0,12
NOTA | SE COMIENSA A TRANSVASIJAR AGUA A E-721 POR 10 MINUTO PARA ESTAVILIZAR PH Y COND.
20:50 | SE COMIENSA A TRANSVASIJAR AGUA A ESTANQUE E-721B MEDIDOR = 506563
NOTA | PLANTA OSMOSIS CONDUCTIVIDAD =0,0
NOTA | MEDICIÓN EN LINEA SALIDA DEL LECHO MIXTO ; PH = 6,05 CONDUCTIVIDAD = 0,13
21:00 | SE RECIBE ABIERTA VÁLVULA NEUMATICA Y VÁLVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721.
21:00 | SE RECIBE CERRADA VÁLVULA NEUMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE LLENADO E-721 B.
21:00 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = 235
21:10 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
21:40 | PARTE STYROPEK PH = 6,66 CONDUCTIVIDAD = 0,81
23:10 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.

## 16
TURNO | 00:00 a 08:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
0:50 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 506639 46 mt3.
1:55 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
2:00 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 Y 721 A .
3:55 | PARTE STYROPEK PH = 6,68 CONDUCTIVIDAD = 0.82
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 26,0 PH = 11,96 Conductividad = 899 Turbidez = 28,4
E - 723 Dureza = PH = 8,08 Conductividad = 68,4 Turbidez = 0,57
David Fredes solicita detener Caldera G703
6:45 | Medidor A = 29070 Medidor B = 31738
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9858,66
7:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,66 CONDUCTIVIDAD = 0.79
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL ABIERTA LLENADO E-721 B.
TURNO | 08:00 a 20:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 30 minutos
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
8:30 | 27745 | Cableado para alimentación eléctrica PM - 728 |  | X
9:30 | 177246 | Transmisión de potencia PM - 721 y PM - 721 B | X |  | 15:00
14:00 | 175961 | Trabajos mecánicos estanque flash E - 712 |  | X
NOTA | SE BAJA RENDIMIENTO DE ABLADADORES A 100 MT3. ( PARA VER SI BAJA CONDUCTIVIDAD
DE MEMBRANAS QUE ESTAN MUY ALTAS )
10:50 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
13:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,69 CONDUCTIVIDAD = 0.75
13:45 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
14:30 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 506720
NOTA | REPARACION DE FUGA DESCARGA PM - 758 SE REALIZARA EL LUNES ( CAMBIO DE PIEZA ROTA )
16:30 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 506740 20 mt3.
16:40 | Se comienza a regenerar Lecho Mixto
Cristian Urrea solicita detener Caldera G - 703
17:05 | Medidor A = 29078 Medidor B = 31747
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9867,21
18:08 | PARTE STYROPEK PH = 6,72 CONDUCTIVIDAD = 0.67
18:15 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 1,4 PH = 11,84 Conductividad = 835 Turbidez = 12,4
E - 723 Dureza = 2,8 PH = 8,17 Conductividad = 72,5 Turbidez = 0,71
NOTA | REGENERANDO LECHO MIXTO , QUEDA EN ETAPA N° 7
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
Nota | Falta llenar con agua serpentines de Caldera G - 703
TURNO | 20:00 a 00:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
20:00 | SE RECIBE REGENERANDO LECHO MIXTO , QUEDA EN ETAPA N° 7
20:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
20:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
20:00 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
20:00 | Control Combustibles
20:00 | Control Planta Osmosis (Regenerando lecho mixto. )
20:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
20:00 | Se recibe en servicio Ventilador SM - 710
20:00 | Se recibe en servicio PM - 710A para Dispersiones
20:00 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
20:00 | SE RECIBE BOMBA PM - 736 detenida.
21:00 | SE RECIBE ABIERTA VÁLVULA NEUMATICA Y VÁLVULA MANUAL DE LLENADO DE E-721.
21:00 | SE RECIBE CERRADA VÁLVULA NEUMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE LLENADO E-721 B.
21:00 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = 235
21:10 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
21:25 | SE TERMINA DE REGENERAR LECHO MIXTO.
NOTA | PLANTA OSMISIS CONDUCTIVIDAD = 0,0
NOTA | MEDICIÓN EN LINEA SALIDA DEL LECHO MIXTO ; PH = 6,55 CONDUCTIVIDAD = 0,13
NOTA | SE COMIENSA A TRANSVASIJAR AGUA A E-721 POR 10 MINUTO PARA ESTAVILIZAR PH Y COND.
21:35 | SE COMIENSA A TRANSVASIJAR AGUA A ESTANQUE E-721B MEDIDOR = 506773
NOTA | PLANTA OSMOSIS CONDUCTIVIDAD =0,0
NOTA | MEDICIÓN EN LINEA SALIDA DEL LECHO MIXTO ; PH = 6,73 CONDUCTIVIDAD = 0,13
22:46 | PARTE STYROPEK PH = 6,76 CONDUCTIVIDAD = 0.79

## 17
TURNO | 00:00 a 08:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
2:25 | SE TERMINA DE LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 506816 43 mt3.
2:30 | SE COMIENZA A TRASVASIJAR AGUA PERMEADA A E-721 Y 721 A .
3:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
3:25 | PARTE STYROPEK PH = 6,71 CONDUCTIVIDAD = 0.78
5:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 26,0 PH = 11,96 Conductividad = 899 Turbidez = 28,4
E - 723 Dureza = PH = 8,08 Conductividad = 68,4 Turbidez = 0,57
7:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
7:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,61 CONDUCTIVIDAD = 0.77
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL ABIERTA LLENADO E-721 B.
TURNO | 08:00 a 20:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 30 minutos
8:49 | PARTE STYROPEK PH = 6,54 CONDUCTIVIDAD = 0.79
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
10:30 | Se comienza a regenerar Lecho Mixto
13:26 | PARTE STYROPEK PH = 6,46 CONDUCTIVIDAD = 0.89
15:00 | Queda regenerado lecho mixto tirando a E-721-B PH-6,56 conduct = 0,11
15:00 | Se comienza a rellenar E-721-B # 506858
17:30 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 2,0 PH = 11,65 Conductividad = 842 Turbidez = 12,4
E - 723 Dureza = PH = 8,30 Conductividad = 230 Turbidez = 0,90
18:00 | Se botan 10 m3 de agua E-724-A a planta Riles.
18:20 | PARTE STYROPEK PH = 6,45 CONDUCTIVIDAD = 0.90
18:45 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
TURNO | 20:00 a 00:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
20:45 | Control Planta Osmosis, trasvasijando Agua Desionizada a E-721 B.
20:50 | Control Combustibles.
21:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = - 305.
21:15 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad.
21:32 | SE TERMINA DE RELLENAR EL E-721B. MEDIDOR: 506918. 60 m3.
Manuel Trujillo solicita Caldera G703 Regulada a 28 bar.
21:34 | Medidor A = 29078 Medidor B = 31747
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9867,72
22:45 | PARTE STYROPEK PH = 6,50 CONDUCTIVIDAD = 0.72
23:15 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.

## 18
TURNO | 00:00 a 08:00 | OSCAR
HORA | OBSERVACIONES
1:20 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
3:15 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 2,8 PH = 9,92 Conductividad = 472 Turbidez = 5,65
E - 723 Dureza = 4,8 PH = 9,13 Conductividad = 176,6 Turbidez = 0,69
3:35 | PARTE STYROPEK PH = 6,63 CONDUCTIVIDAD = 0.76
3:55 | Manuel Trujillo solicita detener Caldera G - 703, termina la primera parte del Lote.
5:10 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
6:55 | Se comienza a regenerar Lecho Mixto.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | ABASTECIENDO RED DE AGUA SERVICIO CON ESTANQUE E - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento como líder ( 8,7 bar ) Caldera G - 702 apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA.
NOTA | Queda Regenerando el Lecho Mixto en etapa N°3. Congelado.
TURNO | 08:00 a 20:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
NOTA | Se continua Regeneracion de lecho mixto
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo x 15 min.
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
8:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,69 CONDUCTIVIDAD = 0.78
9:30 | Operador R-24 Osvaldo Jeria solicita G-703 a 28 bar. para continuar lote.
10:30 | Se rellena E-721-A con agua permeada.
12:30 | PARTE STYROPEK PH = 6,71 CONDUCTIVIDAD = 0.81
12:15 | Regenerado lecho mixto PH-6,35 conduct= 0,4 tirando al E-721
12:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
12:30 | Se comienza a rellenar E-721-B # 507019
14:00 | Se botan 10 m3 de agua E-724-A a planta Riles.
15:00 | Llega camion indura N° 8104647190 M3 = 8946
16:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 LINEA DE TOMA MUESTRA TAPADA
G - 702 Dureza = 1,5 PH = 12,05 Conductividad = 1037 Turbidez = 13,5
E - 723 Dureza = 1,8 PH = 9,04 Conductividad = 126,2 Turbidez = 0,90
17:40 | PARTE STYROPEK PH = 6,69 CONDUCTIVIDAD = 0.78
19:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 6 SACOS CON SAL.
19:00 | Se agoto lecho mixto |  | # 507079 | 60 M3
Operador R-24 Osvaldo Jeria solicita detener G-703
19:00 | Medidor A =29091 Medidor B = 31761
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9880,15
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
Rellenando E-721-A con agua permeada
19:30 | Lecho en etapa N° 3 aspirando soda
NOTA: | Valvula PVC lecho mixto N° 16 tiene roto el volante, quedo posicion abierta
Falta rellenar serpentines G-703
TURNO | 20:00 a 00:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
20:30 | Control de Planta osmosis, regenerando Lecho Mixto
21:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:50 | PARTE STYROPEK PH = 6,76 CONDUCTIVIDAD = 0.79
23:00 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
23:30 | Quedan llenos con agua serpentines de Caldera G - 703

## 19
TURNO | 00:00 a 08:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
0:40 | Se termina de regenerar Lecho Mixto
2:15 | SE COMIENZA A LLENAR ESTANQUE E-721 B MEDIDOR = 507132
2:50 | PARTE STYROPEK PH = 6,78 CONDUCTIVIDAD = 0.83
3:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 2,2 PH = 10,60 Conductividad = 864 Turbidez = 11,4
E - 723 Dureza = 1,6 PH = 9,12 Conductividad = 156,4 Turbidez = 0,84
Manuel Trujillo solicita poner en servicio Caldera G - 703
5:00 | Medidor A =29091 Medidor B = 31761
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9880,15
7:00 | PARTE STYROPEK PH = 6,71 CONDUCTIVIDAD = 0,87
7:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 1, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
Nota | Caldera G-701 en funcionamiento, queda como líder ( 8,7 bar ) G - 702 en apoyo ( 8,3 bar )
NOTA | QUEDA ESTANQUE E - 721 B LLENO PARA PODER REALIZAR TRABAJO DE LECHO MIXTO, SE
PUEDE SEGUIR LLENANDO CON AGUA PERMEADA, SOLO BLOQUEO DE VALVULAS, PUEDEN
APROVECHAR DE CAMBIAR VALVULA DE PVC ROTA ( N° 16 )
TURNO | 08:00 a 20:00 | ROBERTO
HORA | OBSERVACIONES
:
8:00 | Caldera G-701 funcionando como lider a 8,7 bar
8:00 | Se recibe Caldera G-702 en apoyo regulada a 8,3 bar.
8:00 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
8:00 | Control Planta Osmosis (Terminando de Llenar estanque E-721B. )
8:00 | Se recibe Servicio Ventilador SM - 710
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 D para Palatal
8:00 | Se recibe funcionando bombas PM - 710 para Dispersiones
8:00 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
8:00 | SE RECIBE DETENIDA BOMBA PM - 736
9:00 | MEDICIÓN DE ORP EN EQUIPO 3D TRASAR = -441
10:00 | CAMILO RAMIREZ CARGA BIDÓN DE REGENERACION CON 191,25 KILOS DE SODA CAUSTICA.
11:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N° 2, SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
12:45 | PARTE STYROPEK PH = 6,78 CONDUCTIVIDAD = 0,85
Antonio Leon solicita detener Caldera G - 703
14:25 | Medidor A =29098 Medidor B = 31769
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9888,24
16:20 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 2,2 PH = 10,75 Conductividad = 873 Turbidez = 10,80
E - 723 Dureza = 1,6 PH = 9,14 Conductividad = 143,6 Turbidez = 0,81
16:24 | PARTE STYROPEK PH = 6,61 CONDUCTIVIDAD = 0,82
7:45 | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
7:45 | BOMBA PM - 736 DETENIDA.
7:45 | Queda en servicio Ventilador SM - 710
7:45 | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
7:45 | Se recibe funcionando PM - 710 D para Palatal.
7:45 | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA
7:50 | Se deja Planta Osmosis Llenando estanques E - 721 y E-721A.
NOTA | QUEDA ABIERTA VALVULA NEUNMATICA Y ABIERTA VALVULA MANUAL DE E-721
NOTA | QUEDA CERRADA VALVULA NEUMATICA Y VALVULA MANUAL CERRADA LLENADO E-721 B.
19:30 | QUEDA REGENERADO ABLANDADOR N°1 , SE CARGAN 4 SACOS CON SAL.
TURNO | 20:00 a 00:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
21:00 | Control de Planta osmosis, Reparacion de lecho mixto.
21:00 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
21:00 | En ronda se encuentra abierta valvula de retorno con plato orificio y estanque E-758 se rebalso y cayo agua
al recinto de dispersiones.
22:24 | PARTE STYROPEK PH = 6,76 CONDUCTIVIDAD = 0.79
23:30 | Personal de holdas instala tapa inferior lecho mixto.

## 20
TURNO | 00:00 a 08:00 | M.Aranda
HORA | OBSERVACIONES
0:30 | Se pone en servicio Planta osmosis no se aprecia filtracion por tapa.
0:30 | Con PH = 6,54 y conductividad = 0,16 se comienza a rellenar E-721-B
1:00 | Se baja nivel E-758 para liberar P-720 y P-720-A bloqueadas.
1:30 | Se comienza a regenerar lecho mixto
Antonio Leon solicita detener Caldera G - 703
1:40 | Medidor A =29098 Medidor B = 31769
Medidor de Gas = Mantención Medidor de Vapor = 46478944 Horómetro = 9888,24
2:20 | PARTE STYROPEK PH = 6,78 CONDUCTIVIDAD = 0,85
4:00 | Se realizan análisis aguas Calderas :
G - 701 TOMA MUESTRA OBSTRUIDA
G - 702 Dureza = 2,0 PH = 11,12 Conductividad = 752 Turbidez = 12,3
E - 723 Dureza = 1,5 PH = 8,98 Conductividad = 148,2 Turbidez = 0,81
6:00 | Queda regenerado lecho mixto
6:10 | Rellenando E-721-B # 507309
Nota | Queda en servicio Ventilador SM - 710
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 para Dispersiones
Nota | Queda en servicio bomba PM - 710 D para Palatal
NOTA | AGUA DE RECHAZO PLANTA OSMOSIS A CANALETA, LLENO ESTANQUE E - 758
NOTA | ABASTECIENDO RED DE SERVICIO CON AGUA POTABLE, FUGA ABUNDANTE DE PM - 758
TURNO | 08:00 a 20:00 | PABLO
HORA | OBSERVACIONES
8:30 | Control de Planta osmosis, flascheo por 30 minutos
9:30 | Ronda por sala de Generadores, sin novedad
Hora | N° Permiso | Trabajos en ejecución | Terminado | En Ejecución | Hr. Term.
8:30 | 27745 | Cableado para alimentación eléctrica PM - 728 |  | X
9:30 | 177246 | Transmisión de potencia PM - 721 y PM - 721 B | X |  | 15:00
14:00 | 175961 | Trabajos mecánicos estanque flash E - 712 |  | X
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 21
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 22
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 23
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 24
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 25
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 26
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 27
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 28
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 29
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 30
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES

## 31
TURNO | 00:00 a 08:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 08:00 a 20:00
HORA | OBSERVACIONES
TURNO | 20:00 a 00:00
HORA | OBSERVACIONES