

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**MARINE HARVEST (PISC. PICHICHANLELFU)**

**DFZ-2016-6188-X-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 31-12-2016 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “MARINE HARVEST (PISC. PICHICHANLELFU)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a MARZO del año 2016.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** MARINE HARVEST CHILE S.A. | | **RUT o RUN:** 96633780-K | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** MARINE HARVEST (PISC. PICHICHANLELFU) | | | |
| **Dirección:** RIO PICHICHANLELFU. | **Región:** X REGIÓN DE LOS LAGOS | **Provincia:** OSORNO | **Comuna:** PUYEHUE |
| **Correo electrónico:** | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de MARZO del 2016. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 4526 de fecha 18-12-2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| PUNTO 1 (RIO PICHICHANLELFU) | DS.90/00 | TABLA 3 | NO | RIO PICHICHANLELFU (PUYEHUE, X REG.) | 13041 | 4526 | 18-12-2006 | 07-2013 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (RIO PICHICHANLELFU) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (RIO PICHICHANLELFU) |