

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**PLANTEL DE ENGORDA DE CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO**

**DFZ-2014-4440-VIII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 03-02-2015 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTEL DE ENGORDA DE CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a ABRIL del año 2014.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial entrega el autocontrol fuera del plazo establecido;

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PLANTEL DE ENGORDA DE CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO DE SUCESION SALVADOR YANINE ABADI | | **RUT o RUN:** 81734000-8 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PLANTEL DE ENGORDA DE CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO | | | |
| **Dirección:** SECTOR QUINQUEGUA CAMINO CHILLAN -TRES ESQUINAS DE CATO (FUNDO SAN GUILLERMO), COMUNA DE COIHUECO, VIII REGION | **Región:** VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | **Provincia:** ÑUBLE | **Comuna:** COIHUECO |
| **Correo electrónico:** CCONTRERAS@MOLINOYANINE.CL | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de ABRIL del 2014. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 22 de fecha 05-01-2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| PUNTO 1 (RIO CATO) | DS.90/00 | TABLA 1 | ABRIL | RIO CATO (CHILLAN) | 11125 | 22 | 05-01-2011 |  |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (RIO CATO) | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 3 | Entregar dentro de plazo | El establecimiento industrial entrega el autocontrol fuera de plazo durante el período controlado de ABRIL de 2014. |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (RIO CATO) |