

 **INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Normas de Emisión**

 **BATERIAS COSMOS (LAMPA)**

 **DFZ-2014-3064-XIII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| AprobadoElaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDALVERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 03-02-2015 |

 **1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “BATERIAS COSMOS (LAMPA)”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte del período correspondiente a FEBRERO del año 2014.

 **2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**BATERIAS COSMOS | **RUT o RUN:**78064120-7 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**BATERIAS COSMOS (LAMPA) |
| **Dirección:**CIRCUNVALACION CHACABUCO LOTE 2 Y 3 B, CAMINIO A LAMPA 5720 | **Región:**REGIÓN METROPOLITANA | **Provincia:**CHACABUCO | **Comuna:**LAMPA |
| **Correo electrónico:**LINAFOG@CTCINTERNET.CL; BATERIASCOSMOS@HOTMAIL.COM | **Teléfono:** |

 **3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de FEBRERO del 2014. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 3144 de fecha 01-09-2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas |

 **4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU  | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | DS.46/02 | TABLA 1 | NO | ACUIFERO MV | 38312 | 3144 | 01-09-2006 | 06-2008 |

 **4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

 **5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.46/02 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

 **6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo  |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (INFILTRACION) |