

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**EMPRESA CONSERVERA PENTZKE S.A. (SAN FELIPE)**

**DFZ-2013-3049-V-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN | |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “EMPRESA CONSERVERA PENTZKE S.A. (SAN FELIPE)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a JUNIO del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial entrega el autocontrol fuera del plazo establecido; El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo;

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** EMPRESA CONSERVERA PENTZKE- SAN FELIPE | | **RUT o RUN:** 92279000-0 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** EMPRESA CONSERVERA PENTZKE S.A. (SAN FELIPE) | | | |
| **Dirección:** AV BERNARDO O´HIGGINS N° 310 | **Región:** V REGIÓN DE VALPARAÍSO | **Provincia:** SAN FELIPE DE ACONCAGUA | **Comuna:** SAN FELIPE |
| **Correo electrónico:** PATRICIO.PENTZKEV@PENTZKE.CL | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JUNIO del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 961 de fecha 13-03-2009 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°401 de fecha 31-12-2007 RCA N°401 de fecha 31-12-2007 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 92279000-0-1-1 | PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA) | DS.90/00 | TABLA 1 | MARZO | RIO ACONCAGUA | 31131 | 42 |  | 337534 | 6374625 | 961 | 13-03-2009 | 09-2011 |
| 92279000-0-1-1032 | PUNTO 2 (RIO ACONCAGUA) | DS.90/00 | TABLA 1 | MARZO | RIO ALLIPEN | 31131 | 44 |  | 337216 | 6374609 | 961 | 13-03-2009 | 05-2012 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 92279000-0-1-1 | PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA) | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| 92279000-0-1-1032 | PUNTO 2 (RIO ACONCAGUA) | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 3 | Entregar dentro de plazo | El establecimiento industrial entrega el autocontrol fuera del plazo establecido. |
| 5 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo. |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (RIO ACONCAGUA) |