

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**PISCICULTURA DE DON GERMAN RIBBA ALVAREZ**

**DFZ-2014-2021-IX-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL | 16-09-2014 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PISCICULTURA DE DON GERMAN RIBBA ALVAREZ”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a DICIEMBRE del año 2013.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PISCICULTURA DE DON GERMAN RIBBA ALVAREZ | | **RUT o RUN:** 3189619-3 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PISCICULTURA DE DON GERMAN RIBBA ALVAREZ | | | |
| **Dirección:** KM 15, CAMINO VILLARICA PUCÓN, VILLARRICA, IX REGION | **Región:** IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | **Provincia:** CAUTÍN | **Comuna:** VILLARRICA |
| **Correo electrónico:** CECILIA.ARANDA@MARINEHARVEST.COM | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de DICIEMBRE del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 2955 de fecha 04-10-2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°42 de fecha 30-03-2005 RCA N°42 de fecha 30-03-2005 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 3189619-3-1-1 | PUNTO 1 (ESTERO LONCOTRARO VILLARRICA) | DS.90/00 | TABLA 3 | NOVIEMBRE | ESTERO LONCOTRARO (CAUTIN) | 13041 |  |  | 752300 | 5645800 | 2955 | 04-10-2010 | 05-2011 |
| 3189619-3-1-284 | PUNTO 2 (ESTERO LOS CHILCOS, VILLARRICA) | DS.90/00 | TABLA 3 | NOVIEMBRE | ESTERO LOS CHILCOS (AF. LAGO VILLARRICA) | 13041 |  |  | 752700 | 5645900 | 2955 | 04-10-2010 | 06-2013 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 3189619-3-1-1 | PUNTO 1 (ESTERO LONCOTRARO VILLARRICA) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| 3189619-3-1-284 | PUNTO 2 (ESTERO LOS CHILCOS, VILLARRICA) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (ESTERO LONCOTRARO VILLARRICA) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (ESTERO LOS CHILCOS, VILLARRICA) |