

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Normas de Emisión**

 **PESQUERA CAMANCHACA S.A. (CORONEL)**

 **DFZ-2013-3053-VIII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN |

 **1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PESQUERA CAMANCHACA S.A. (CORONEL)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a JUNIO del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo;

 **2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA | **RUT o RUN:**93711000-6 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**PESQUERA CAMANCHACA S.A. (CORONEL) |
| **Dirección:**CALETA LO ROJAS S/N | **Región:**VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | **Provincia:**CONCEPCIÓN | **Comuna:**CORONEL |
| **Correo electrónico:**LMARTINEZ@CAMANCHACA.CL;GFLORES@ECORILES.CL | **Teléfono:** |

 **3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JUNIO del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 3681 de fecha 20-09-2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son:RCA N°223 de fecha 22-08-2005RCA N°223 de fecha 22-08-2005La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

 **4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU  | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 93711000-6-54-389 | PUNTO 1 (PLANTA DAF - FUERA DE ZPL) | DS.90/00 | TABLA 5 | FEBRERO | MAR, COSTA DE CORONEL | 31154 | 44 |  | 664205 | 5900759 | 3681 | 20-09-2011 | 04-2010 |
| 93711000-6-54-390 | PUNTO 2 (CONDENSADOR - FUERA DE ZPL) | DS.90/00 | TABLA 5 | FEBRERO | MAR, COSTA DE CORONEL | 31154 | 44 |  | 664233 | 5900829 | 3681 | 20-09-2011 | 04-2010 |

 **4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 93711000-6-54-389 | PUNTO 1 (PLANTA DAF - FUERA DE ZPL) | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| 93711000-6-54-390 | PUNTO 2 (CONDENSADOR - FUERA DE ZPL) | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

 **5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 5 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo. |

 **6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo  |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (PLANTA DAF - FUERA DE ZPL) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (CONDENSADOR - FUERA DE ZPL) |