

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**COPEC S.A. (PLANTA CON CON)**

**DFZ-2014-1811-V-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL | 16-09-2014 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “COPEC S.A. (PLANTA CON CON)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a DICIEMBRE del año 2013.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | | **RUT o RUN:** 99520000-7 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** COPEC S.A. (PLANTA CON CON) | | | |
| **Dirección:** CALLE DOS NORTE N°1025, COMUNA DE CON CON, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO. | **Región:** V REGIÓN DE VALPARAÍSO | **Provincia:** VALPARAÍSO | **Comuna:** CONCÓN |
| **Correo electrónico:** VERONICA.GONZALEZ@SMA.GOB.CL | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de DICIEMBRE del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 2988 de fecha 05-10-2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Resolución de Calificación Ambiental que regula la actividad es: RCA N°1536 de fecha 20-11-2008 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 99520000-7-708-1113 | PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA - A TRAVES DE RPC) | DS.90/00 | TABLA 1 | JULIO | RIO ACONCAGUA | 62536 |  |  | 264569 | 6353765 | 2988 | 05-10-2010 | 09-2013 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 99520000-7-708-1113 | PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA - A TRAVES DE RPC) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA - A TRAVES DE RPC) |