

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Normas de Emisión**

 **COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)**

 **DFZ-2013-2671-IV-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN |

 **1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a ABRIL del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial entrega el autocontrol fuera del plazo establecido;

 **2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. | **RUT o RUN:**96576920-K |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA) |
| **Dirección:**SECTOR PUNTA COLORADA, LA HIGUERA, IV REGION | **Región:**IV REGIÓN DE COQUIMBO | **Provincia:**ELQUI | **Comuna:**LA HIGUERA |
| **Correo electrónico:**BMORCHIO@BARRICK.COM | **Teléfono:** |

 **3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de ABRIL del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 246 de fecha 29-01-2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Resolución de Calificación Ambiental que regula la actividad es:RCA N°111 de fecha 20-06-2007La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

 **4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU  | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 96576920-K-731-1157 | PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) | DS.90/00 | TABLA 1 | MARZO | QUEBRADA LOS CHOROS (IV REGION) | 41011 |  | 42 | 301888 | 6750091 | 246 | 29-01-2010 |  |

 **4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 96576920-K-731-1157 | PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

 **5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 3 | Entregar dentro de plazo | El establecimiento industrial entrega el autocontrol fuera del plazo establecido. |

 **6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo  |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS) |