

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA.**

**DFZ-2013-3154-VII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | CRISTIAN MAXIMILIANO PÉREZ MUÑOZ | 31-12-2013 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA.”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a AGOSTO del año 2013.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA | | **RUT o RUN:** 88205600-7 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | | | |
| **Dirección:** LONGITUDINAL SUR KM 202 | **Región:** VII REGIÓN DEL MAULE | **Provincia:** CURICÓ | **Comuna:** MOLINA |
| **Correo electrónico:** CMORA@SAN-ANDRES.CL; JLCALLEJAS@SAN-ANDRES.CL | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de AGOSTO del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 541 de fecha 19-02-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 88205600-7-222-569 | PUNTO 1 (PARKING - CANAL QUECHEREGUAS) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | CANAL QUECHEREGUAS (MOLINA VIIR) | 31131 | 42 |  | 290917 | 6117440 | 541 | 19-02-2007 | 03-2011 |
| 88205600-7-222-570 | PUNTO 2 (DUCHA - CANAL QUECHEREGUAS) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | CANAL QUECHEREGUAS (MOLINA VIIR) | 31131 | 42 |  | 290917 | 6117394 | 541 | 19-02-2007 | 10-2008 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 88205600-7-222-569 | PUNTO 1 (PARKING - CANAL QUECHEREGUAS) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| 88205600-7-222-570 | PUNTO 2 (DUCHA - CANAL QUECHEREGUAS) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (PARKING - CANAL QUECHEREGUAS) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (DUCHA - CANAL QUECHEREGUAS) |