

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**PISCICOLA HORNOPIREN S.A. (PISC. LOS ARRAYANES)**

**DFZ-2013-2964-X-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN | |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PISCICOLA HORNOPIREN S.A. (PISC. LOS ARRAYANES)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a ABRIL del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo;

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PISCICOLA HORNOPIREN S.A. | | **RUT o RUN:** 99556040-2 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PISCICOLA HORNOPIREN S.A. (PISC. LOS ARRAYANES) | | | |
| **Dirección:** LOTE C1 Y C2 LA CHALUPA, RIO NEGRO HORNOPIREN | **Región:** X REGIÓN DE LOS LAGOS | **Provincia:** PALENA | **Comuna:** HUALAIHUÉ |
| **Correo electrónico:** VCATAN@PHORNOPIREN.CL | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de ABRIL del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 2779 de fecha 11-09-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°651 de fecha 30-08-2007 RCA N°651 de fecha 30-08-2007 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 99556040-2-339-691 | ETAPA I (ESTERO SIN NOMBRE) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | ESTERO SIN NOMBRE (HUALAIHUE, X REG.) | 13041 |  | 42 | 709444 | 5355013 | 2779 | 11-09-2007 | 11-2011 |
| 99556040-2-339-692 | ETAPA II (ESTERO SIN NOMBRE) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | ESTERO SIN NOMBRE (HUALAIHUE, X REG.) | 13041 |  | 42 | 709267 | 5354927 | 2779 | 11-09-2007 | 11-2011 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 99556040-2-339-691 | ETAPA I (ESTERO SIN NOMBRE) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| 99556040-2-339-692 | ETAPA II (ESTERO SIN NOMBRE) | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 5 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo. |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol ETAPA I (ESTERO SIN NOMBRE) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol ETAPA II (ESTERO SIN NOMBRE) |