

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**TRUSAL S.A. (PEÑAFLOR)**

**DFZ-2015-4917-XIII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 01-12-2015 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “TRUSAL S.A. (PEÑAFLOR)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a FEBRERO del año 2015.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s): PUNTO 2 (ESTERO POCHOCO) PUNTO 1 (ESTERO POCHOCO);

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** TRUSAL S.A. | | **RUT o RUN:** 96566740-7 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** TRUSAL S.A. (PEÑAFLOR) | | | |
| **Dirección:** PARCELA N° 9, SECTOR EL GUANACO | **Región:** REGIÓN METROPOLITANA | **Provincia:** TALAGANTE | **Comuna:** PEÑAFLOR |
| **Correo electrónico:** PAULA.STRAFFER@TRUSAL.CL | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de FEBRERO del 2015. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 2156 de fecha 27-05-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| PUNTO 2 (ESTERO POCHOCO) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | ESTERO POCHOCO (PEÑAFLOR, RM) | 13041 | 2156 | 27-05-2008 | 10-2013 |
| PUNTO 1 (ESTERO POCHOCO) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | ESTERO POCHOCO (PEÑAFLOR, RM) | 13041 | 2156 | 27-05-2008 | 09-2010 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 2 (ESTERO POCHOCO) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 1 (ESTERO POCHOCO) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no entrega el autocontrol durante el período controlado de FEBRERO de 2015 para los siguientes puntos de descargas: PUNTO 2 (ESTERO POCHOCO) PUNTO 1 (ESTERO POCHOCO) |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (ESTERO POCHOCO) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (ESTERO POCHOCO) |