| Informe : |  |  | 021-12 - JKB |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha : |  |  | 31.05.12 |
| EVALUACION AMBIENTAL DE RUIDOS MOLESTOS |  |  |  |
| Rut | : | 99.561.030-2 |  |
| Empresa | : | Aguas Araucanía S.A. |  |
| Fecha de la Actividad | : | 10/05/12 |  |

RESUMEN DEL INFORME

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos en evaluación de niveles de presión sonora correspondiente a la empresa Aguas Araucanía S.A., ubicada en  calle Vicuña Mackenna 0202, perteneciente a la localidad de Temuco. Las mediciones se efectuaron en Ruta S-30 cruce trañi trañi Km 8 Temuco, de la comuna de Temuco, específicamente en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), el punto exacto donde se midió fue en camino trañi trañi ubicado al Noreste de la planta (frente a la planta) Ruta S-30 Km. 8 Sector Trañi - Trañi s/n, comuna de Temuco.

Las mediciones se efectuaron de acuerdo a metodología establecida en Decreto Supremo N° 146 sobre Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.

ANTECEDENTES

En respuesta a solicitud de la empresa Aguas Araucanía S.A., se efectuó evaluación de supuestos ruidos molestos generados grupo electrógeno de 400 KVA ubicado en la PTAS de la comuna de Temuco, cuya dirección es Ruta S-30 cruce trañi trañi Km 8 Temuco. El grupo electrógeno funciona como medio de respaldo ante cualquier desenergización que ocurra, para así garantizar la operatividad del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servida. La medición se efectuó en camino trañi trañi ubicado al Noreste de la planta (frente a la planta) Ruta S-30 Km. 8 Sector Trañi - Trañi s/n, comuna de Temuco.

METODOLOGIA

Las mediciones se realizaron de acuerdo al procedimiento establecido en el D.S. N° 146/1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas”.

EQUIPO UTILIZADO

Sonómetro Integrador marca 3M-QUEST, modelo 2200, el cual cumple con las siguientes normas:

- ANSI S1.4-1983, Tipo 2;

- IEC 651-1979

- IEC 804-1984

El equipo se encuentra certificado y además fue debidamente calibrado en terreno mediante calibrador marca 3M-QUEST, modelo QC-10 CALIBRATOR, bajo las normas:

- ANSI S1.40-1984,

- IEC 942:1988 CLASS

Se trabajó con pantalla protectora para viento y polvo.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION

Con el fin de determinar el tipo de ruido a evaluar, se realizó medición de Nivel de Presión Sonora instantáneo durante un lapso de 1 minuto, tiempo en el cual no se registraron variaciones mayores a 5 dB (A) lentos, por lo cual el tipo de ruido existente es Estable.

Posteriormente se realizó una medición, dentro del horario de 07:00 a 21:00 horas, con el objeto de poder establecer los diferentes niveles de presión sonora en el horario que fija el reglamento:

Horario de 07:00 a 21:00 horas

- Medición N ° 1 se ubica en camino trañi trañi ubicado al Noreste de la planta (frente a la planta) Ruta S-30 Km. 8 Sector Trañi - Trañi s/n, comuna de Temuco.

- Coordenadas 38°45'27.32"S 72°42'12.84"O

Las mediciones se realizaron con el equipo generador encendido.

En los puntos a medir, se efectuaron 3 mediciones y en cada una de ellas se efectuaron 5 mediciones de 1 minuto de duración, obteniéndose: NPSmáx, NPSmín y el Leq asociado a cada minuto de medición. Todo esto de acuerdo a lo establecido en el DS 146/97

Anteriormente, se procedió a medir el ruido de fondo, en la zona horarias para lo cual se detuvo el equipo generador de ruido.

Horario de Medición N ° 1:   19:00 p.m    /    19:30 p.m

RESULTADOS

Los resultados de las evaluaciones efectuadas se indican en el siguiente cuadro:

LEQ Promedio

Punto de Medición			Leq  (Nivel de Presión Sonora Equivalente)

Medición N° 1						Leq

LEQ Promedio Ruido Fondo

Ruido de fondo

Medición N° 1						Leq 50.1

NOTA: Tanto las Fichas de Medición como de Evaluación correspondientes a los valores indicadas en el cuadro anterior, se presentan en Plano anexo.

NORMATIVA LEGAL

La norma que regula los niveles máximos permisibles de presión sonora corregido y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas hacia la comunidad, corresponde al Decreto Supremo N° 146 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del año 1997.

Dicha normativa establece en su artículo 4°, lo siguiente:

“Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación:

“Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación:

5º.- En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 db(A) o más.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los valores obtenidos en las mediciones realizadas en los puntos mencionados son las siguientes:

- Medición N ° 1, se procedió a medir el ruido de fondo reinante en la dirección mas cercana a la PTAS, camino trañi trañi ubicado al Noreste de la planta (frente a la planta) Ruta S-30 Km. 8 Sector Trañi - Trañi s/n, comuna de Temuco., arrojando un valor de 50.1 decibeles, posteriormente se midió el ruido generado el generador de 400 KVA en el mismo lugar de la medición de ruido de fondo, no arrojando una diferencia, esto se debió a la distancia (300 mts aprox de manera lineal) del terreno con referencia a la PTAS, por lo mismo y en conclusión final que de acuerdo al sector de la vivienda en  debiese ser zona rural, es decir, no debe haber más de 10 decibeles entre el ruido de fondo  y el generado por la fuente, por conclusión, se está cumpliendo los requisitos.

- Cabe destacar que el ruido de fondo es producto de la cercanía con la Ruta S-30, la cual además de tener un alto tráfico, está siendo construido la doble vía Temuco Labranza.

Ing. José Kappes Barrientos

Experto en Prevención de Riesgos Registro VD/P-065

ANEXOS

CROQUIS DE MEDICIÓN

FOTOS N° 1DE LA MEDICIÓN

FOTOS N° 2 DE LA MEDICIÓN