## Plan Mtto E&I ARD
| MANTENIMIENTO ELECTRICO INSTRUMENTACION PLANTA ARD | [5 empty] | REV: | 1
[7 empty] | RECURSO |  | DURACION
TAG | DESCRIPTION | MODELO | ACTIVITY | NRO DE PROCED | FREC | Intervalo en dias / hs | TIPO | CANT | HS | Hh/ intervención | Hh/año | LOCACION | ÁREA | Fecha 1er intervencion | Int 2 | Int 3 | Int 4 | Int 5 | Int 6 | Int 7 | Int 8 | Int 9 | Int 10 | Int 11 | Int 12 | Int 13 | Int 14 | Int 15 | Int 16 | Int 17 | Int 18 | Int 19 | Int 20 | Int 21 | Int 22 | Int 23 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
MANTENIMIENTO EQUIPOS | [10 empty] | 1005.5
0 | PLANTA DE CAL | [9 empty] | 96 | PASCUA | ARD
6417-5HT-002 | TECLE ELECTRICO |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 2 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5HT-002 | Tablero electrico local |  | Chequeo estado de tablero local, cierre y limpieza. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Botonera de Comando |  | Chequeo funcionamiento de botonea de comando. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Motor de Izaje |  | Chequeo de acometida de cable de potencia y retorqueo de conexiones. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Motor de Izaje |  | Verificar estado de cable, buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Motores de Traslacion del Carro |  | Chequeo de acometida de cable de potencia y retorqueo de conexiones. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Motores de Traslacion del Carro |  | Verificar estado de cable, buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Freno Izaje |  | Chequeo de acometida de cable de potencia y retorqueo de conexiones. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5HT-002 | Freno Izaje |  | Verificar estado de cable, buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | BBA. ALIMENTACION LECHADA |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-307 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | BBA. ALIMENTACION LECHADA |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-307 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Motor |  | chequeo de paletas de ventilador y su funcionamiento. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-307 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | BBA. ALIMENTACION LECHADA |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-308 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | BBA. ALIMENTACION LECHADA |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-308 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Motor |  | chequeo de paletas de ventilador y su funcionamiento. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5PU-308 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5FA-001 | VENTILADOR PLANTA CAL |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5FA-001 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5FA-001 | VENTILADOR PLANTA CAL |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5FA-001 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO |  |  |  | 0
6417-5FA-001 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-001 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | VENTILADOR PLANTA CAL |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5FA-002 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | VENTILADOR PLANTA CAL |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5FA-002 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FA-002 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | TORNILLO DOSIFICADOR CAL |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | TORNILLO DOSIFICADOR CAL |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Inpeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Verificar ajustes de cables en bornera de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | MOTOR ELECTRICO TORNILLO 1 |  | Verificar ajuste de anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | TORNILLO DOSIFICADOR CAL |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5FE-002 | CAJA DE COMANDO LOCAL DEL TORNILLO |  | Verificar estanqueidad y estado fisico de burlete |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | CAJA DE COMANDO LOCAL DEL TORNILLO |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de bornes y de terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | VARIADOR DE FRECUENCIA DEL TORNILLO |  | Inspeccionar filtros de aire, realizar limpieza o cambio de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | VARIADOR DE FRECUENCIA DEL TORNILLO |  | Inspección Visual de conexion a tierra. Verificar ajuste de bornes. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | VARIADOR DE FRECUENCIA DEL TORNILLO |  | Verificar aprietes de bornes, en caso de ser necesario retorquear con llave de mano. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-002 | VARIADOR DE FRECUENCIA DEL TORNILLO |  | Verificar buen estado y limpieza interior del Reactor de Linea |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-007 | AGITADOR SLAKER 7 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-008 | AGITADOR SLAKER 8 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | AGITADOR ALMACENAMIENTO CAL |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-001 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-001-M1 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | AGITADOR ALMACENAMIENTO CAL |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-001 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | AGITADOR ALMACENAMIENTO CAL |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-001 | Motor |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-001 | Motor |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5VB-001 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO | 1
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO | 1
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-001 | MOTOR VIBRADOR 1 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | MOTOR VIBRADOR 2 |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | MOTOR VIBRADOR 2 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | MOTOR VIBRADOR 2 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5VB-002 | Motor de Vibrador 2 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2202 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-3233 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA SLAKER |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | INSPECCION SENSOR NIVEL TOLVA CAL |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | INSPECCION SENSOR NIVEL TOLVA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal y conector de comunicación. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Verificar ajuste de bornes .Realizar ajuste en caso de ser necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Verificar valores (cero,espan) |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2206 | Sensor de nivel 6417 LIT 2206 |  | Ajuste del soporte y correccion de ubicación/orientacion del sensor. |  |  |  | INSTRUM
6417-LSH-2205 | INSPECCION SWITCH NIVEL TOLVA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-LSH-2205 | Sensor de nivel 6417 LSH 2205 |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-LSH-2204 | INSPECCION SWITCH NIVEL TOLVA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-LSL-2204 | Sensor de nivel 6417 LSL 2204 |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-2222 | INSPECCION TORNILLO CAL |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-SE-2222 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Verificación visual de la posición de montaje del sensor. Corrección. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-2222 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Inspección de limpieza del dispositivo. Limpieza. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-2222 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-2222 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Verificar integridad de prensacable. Normalizar o cambiar si esta roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-2222 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Verificación visual de la integridad del conductor de señal y terminales. Diagnóstico de estado del dispositivo en en bus de campo. |  |  |  | INSTRUM
6417-5BH-001 | INSPECCION EXTRACTOR POLVO TOLVA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5BH-001 | DIFERENCIAL DE PRESION PDIC 2221 |  | Verificar funcionamiento. |  |  |  | INSTRUM
6417-5BH-001 | ELECTROVALVULAS XY 2221 A,B,C,D |  | Verificar funcionamiento. |  |  |  | INSTRUM
6417-5BH-001 | TRANSMISOR PRESION PIT 2216 |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-5SV-001 | INSPECCION VALVULA CUCHILLA TOLVA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5SV-001 | VALVULA CUCHILLA |  | Verificar funcionamiento y correcto recorrido. |  |  |  | INSTRUM
6417-5SV-001 | VALVULA CUCHILLA |  | Verificar estado de la cuchilla |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-001 | INSPECCION SENSOR TEMPERATURA SLAKER |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5TK-001 | SENSOR TEMPERATURA TE-2226C |  | Verificar limpieza, estado general del sensor. |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-001 | SENSOR TEMPERATURA TE-2226C |  | Verificar indicacion local de tempeartura y contraste con DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-001 | SENSOR TEMPERATURA TE-2226A |  | Verificar limpieza, estado general del sensor. |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-001 | SENSOR TEMPERATURA TE-2226A |  | Verificar indicacion local de tempeartura y contraste con DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | INSPECCION SESNOR NIVEL SLAKER |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | INSPECCION SESNOR NIVEL SLAKER |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal y conector de comunicación. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Verificar ajuste de bornes .Realizar ajuste en caso de ser necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Verificar valores (cero,espan) |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2238 | Sensor de nivel 6417 LIT 2238 |  | Ajuste del soporte y correccion de ubicación/orientacion del sensor. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | INSPECCION SESNOR NIVEL TK LECHADA CAL |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | INSPECCION SESNOR NIVEL TK LECHADA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal y conector de comunicación. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Verificar ajuste de bornes .Realizar ajuste en caso de ser necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Verificar valores (cero,espan) |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2210 | Sensor de nivel 6417 LIT 2210 |  | Ajuste del soporte y correccion de ubicación/orientacion del sensor. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2239 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-TV-2226A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-TV-2226A | VALVULA AUTOMATICA APAGADO CAL |  | verificar eatdo obturador (globo) |  |  |  | INSTRUM
6417-TV-2226A | VALVULA AUTOMATICA APAGADO CAL |  | Cambiar estado arco de teflon |  |  |  | INSTRUM
6417-TV-2226A | VALVULA AUTOMATICA APAGADO CAL |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-TV-2226B | VALVULA AUTOMATICA APAGADO CAL |  | verificar eatdo obturador (globo) |  |  |  | INSTRUM
6417-TV-2226B | VALVULA AUTOMATICA APAGADO CAL |  | Cambiar estado arco de teflon |  |  |  | INSTRUM
6417-TV-2226B | VALVULA AUTOMATICA APAGADO CAL |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-FV-2203 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA AL TANQUE DE LECHADA |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 2 | 1 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-FV-2203 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA AL TANQUE DE LECHADA |  | verificar estado obturador (globo) |  |  |  | INSTRUM
6417-FV-2203 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA AL TANQUE DE LECHADA |  | Cambiar estado arco de teflon |  |  |  | INSTRUM
6417-FV-2203 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA AL TANQUE DE LECHADA |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2203 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA AL TK LECHADA |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2203 | Flujometro Magnético Agua dilucion |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2203 | Flujometro Magnético Agua dilucion |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2203 | Flujometro Magnético Agua dilucion |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2203 | Flujometro Magnético Agua dilucion |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2203 | Flujometro Magnético Agua dilucion |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2203 | INSPECCION FLUJOMETRO AGUA AL TK LECHADA |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2203 | Flujometro Magnético Agua dilucion |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2232 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2232 | Flujometro Magnético Lechada Cal |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2232 | Flujometro Magnético Lechada Cal |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2232 | Flujometro Magnético Lechada Cal |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2232 | Flujometro Magnético Lechada Cal |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2232 | Flujometro Magnético Lechada Cal |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2232 | INSPECCION FLUJOMETRO LECHADA CAL |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2232 | Flujometro Magnético Lechada Cal |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2230 | INSPECCION TRASMISOR DE PRESION |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-PIT-2230 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | Verificar ajuste de bornes , retorqueo |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2230 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | Inspeccion visual suciedad (polvo, liquido) |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2230 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2230 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | verificar lectura en terreno y contraste con DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-PV-2230 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  |  |  | 2 | 180 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-PV-2230 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  | verificar estado manguito de goma |  |  |  | INSTRUM
6417-PV-2230 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando |  |  |  | INSTRUM
6417-PV-2230 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2241 | INSPECCION TRASMISOR DE PRESION |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-PIT-2241 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | Verificar ajuste de bornes , retorqueo |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2241 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | Inspeccion visual suciedad (polvo, liquido) |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2241 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2241 | Transmisor presion linea de lechada cal |  | verificar lectura en terreno y contraste con DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-PV-2241 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  |  |  | 1 | 365 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-PV-2241 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  | verificar estado manguito de goma |  |  |  | INSTRUM
6417-PV-2241 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando |  |  |  | INSTRUM
6417-PV-2241 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
0 | REACTORES | [9 empty] | 173 | PASCUA | ARD
6417-5AG-002 | AGITADOR TK MESCLADOR |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | AGITADOR TK MESCLADOR |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | AGITADOR TK MESCLADOR |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-002 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-002-M1 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | AGITADOR TK REACTOR 1 |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | AGITADOR TK REACTOR 1 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | AGITADOR TK REACTOR 1 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-003 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-003-M1 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | AGITADOR TK REACTOR 2 |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | AGITADOR TK REACTOR 2 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | AGITADOR TK REACTOR 2 |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-004 | Motor de Agitador del reactor 6417-5AG-004-M1 |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | INSPECCION SENSOR NIVEL MIXER |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal y conector de comunicación. |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Verificar ajuste de bornes .Realizar ajuste en caso de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Verificar valores (cero,espan) |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Ajuste del soporte y correccion de ubicación/orientacion del sensor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | INSPECCION SENSOR NIVEL MIXER |  |  |  | 4 |  | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2305 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | ELECTRICO
6417-ACV-2306A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  |  |  | 4 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-ACV-2306A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  | verificar estado manguito de goma |  |  |  | ELECTRICO
6417-ACV-2306A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando |  |  |  | ELECTRICO
6417-ACV-2306A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | ELECTRICO
6417-ACV-2306B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  |  |  | 4 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-ACV-2306B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  | verificar estado manguito de goma |  |  |  | ELECTRICO
6417-ACV-2306B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando
6417-ACV-2306B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA MIXER |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre.
6417-LIT-2308 | INSPECCION SENSOR NIVEL REACTOR 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2308 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza
6417-LIT-2308 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor
6417-LIT-2308 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control
6417-AIT-2306 | INSPECCION SENSOR PH |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2306 | INSPECCION SENSOR PH |  | Contraste con Phmeter portatil manual.
6417-AIT-2306 | INSPECCION SENSOR PH |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto.
6417-AIT-2315 | INSPECCION SENSOR ORP |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2315 | INSPECCION SENSOR ORP |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto.
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción.
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario.
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes.
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte.
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control.
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2301 | INSPECCION FLUJOMETRO INGRESO AGUA DE CONTACTO PILETA 1 |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil.
6417-FV-2301 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA ACIDA AL REACTOR 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-FV-2301 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA ACIDA AL REACTOR 1 |  | verificar eatdo obturador (globo)
6417-FV-2301 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA ACIDA AL REACTOR 1 |  | Cambiar estado arco de teflon
6417-FV-2301 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA ACIDA AL REACTOR 1 |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre.
6417-LIT-2309 | INSPECCION SENSOR NIVEL REACTOR 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2309 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza
6417-LIT-2309 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor
6417-LIT-2309 | Sensor de nivel 6417 LIT 2305 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control
6417-AIT-2307 | INSPECCION SENSOR PH |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2307 | INSPECCION SENSOR PH |  | Contraste con Phmeter portatil manual.
6417-AIT-2307 | INSPECCION SENSOR PH |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto.
6417-AIT-2315 | INSPECCION SENSOR ORP |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2316 | INSPECCION SENSOR ORP |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto.
6417-ACV-2307A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-ACV-2307A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  | verificar estado manguito de goma
6417-ACV-2307A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando
6417-ACV-2307A | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre.
6417-ACV-2307B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-ACV-2307B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  | verificar estado manguito de goma
6417-ACV-2307B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando
6417-ACV-2307B | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DE LECHADA REACTOR 2 |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre.
0 | AGUAS DUCHAS | [9 empty] | 12 | PASCUA | ARD
6417-5SY-001 | INSPECCION DUCHA EMERGENCIA |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5SY-001 | Sensor de proximidad |  | Chequeo de limpieza del sensor / Limpieza
6417-5SY-001 | Valvula bola |  | Accionamiento de valvula, verificacion salida agua, limpieza de inscrustaciones
6417-5SY-001 | Boquilla lavaojo |  | Verificar correcto estado y limpieza boquillas. Realizar limpieza.
6417-5SY-001 | Boquilla lavaojo |  | Verificar presencia de tapas bien colocadas. Reponer
6417-5SY-001 | Ducha |  | Verificar correcto estado y limpieza de ducha y orificios ducha. Realizar limpieza.
6417-5SY-001 | Ducha |  | Verificar presencia de la flor rociadora de la ducha. Reponer
6417-5SY-002 | INSPECCION DUCHA EMERGENCIA |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5SY-002 | Sensor de proximidad |  | Chequeo de limpieza del sensor / Limpieza
6417-5SY-002 | Valvula bola |  | Accionamiento de valvula, verificacion salida agua, limpieza de inscrustaciones
6417-5SY-002 | Boquilla lavaojo |  | Verificar correcto estado y limpieza boquillas. Realizar limpieza.
6417-5SY-002 | Boquilla lavaojo |  | Verificar presencia de tapas bien colocadas. Reponer
6417-5SY-002 | Ducha |  | Verificar correcto estado y limpieza de ducha y orificios ducha. Realizar limpieza. |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-002 | Ducha |  | Verificar presencia de la flor rociadora de la ducha. Reponer |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-003 | INSPECCION DUCHA EMERGENCIA |  |  |  | 4 | 90 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5SY-003 | Sensor de proximidad |  | Chequeo de limpieza del sensor / Limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-003 | Valvula bola |  | Accionamiento de valvula, verificacion salida agua, limpieza de inscrustaciones |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-003 | Boquilla lavaojo |  | Verificar correcto estado y limpieza boquillas. Realizar limpieza. |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-003 | Boquilla lavaojo |  | Verificar presencia de tapas bien colocadas. Reponer |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-003 | Ducha |  | Verificar correcto estado y limpieza de ducha y orificios ducha. Realizar limpieza. |  |  |  | INSTRUM
6417-5SY-003 | Ducha |  | Verificar presencia de la flor rociadora de la ducha. Reponer |  |  |  | INSTRUM
INSTRUM
0 | FLOCULANTE | [9 empty] | 66.5 | PASCUA | ARD
6417-5AG-303 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-303 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-303 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-303 | Motor |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-303 | Motor |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-301 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-301 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-301 | Motor |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-301 | Motor |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-302 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5AG-302 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | AGITADOR FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5AG-302 | Motor |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5AG-302 | Motor |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | TORNILLO DOSIFICADOR REACTIVO |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5FE-301 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | TORNILLO DOSIFICADOR REACTIVO |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5FE-301 | Motor |  | Limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | Motor |  | Inpeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | Motor |  | Verificar ajustes de cables en bornera de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5FE-301 | Motor |  | Verificar ajuste de anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | SOPLADOR DOSIFIC. FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5BK-301 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | SOPLADOR DOSIFIC. FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5BK-301 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | SOPLADOR DOSIFIC. FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5BK-301 | Motor |  | Chequeo visual estado de limpieza del motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de motor y carcaza de motor |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Verificar fijaciones de capuchón y funcionamiento de ventilador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Inpeccion visual de estado de cable de potencia y acometida. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Inspeccion visual estado fisico de caja |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto |  |  |  | ELECTRICO
6417-5BK-301 | Motor |  | Inspeccion Visual de coneccion a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | BOMBA TRASVASE FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-309 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | BOMBA TRASVASE FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-309 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-309 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | BOMBA TRASVASE FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-310 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | BOMBA TRASVASE FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-310 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-310 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | BBA. DOSIFICADORA DE FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-305 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | BBA. DOSIFICADORA DE FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 180 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-305 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-305 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | BBA. DOSIFICADORA DE FLOCULANTE |  |  |  | 1 | 180 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-306 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | BBA. DOSIFICADORA DE FLOCULANTE |  |  |  | 2 | 365 | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-306 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-306 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-SE-5502 | INSPECCION PREPARACION FLOCULANTE |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-SE-5502 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Verificación visual de la posición de montaje del sensor. Corrección. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-5502 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Inspección de limpieza del dispositivo. Limpieza. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-5502 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-5502 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Verificar integridad de prensacable. Normalizar o cambiar si esta roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-SE-5502 | SENSOR CERO VELOCIDAD |  | Verificación visual de la integridad del conductor de señal y terminales. Diagnóstico de estado del dispositivo en en bus de campo. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5505 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK PREPARACION FLOCULANTE |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-5505 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK PREPARACION FLOCULANTE |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5505 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK PREPARACION FLOCULANTE |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5505 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK PREPARACION FLOCULANTE |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-HV-5510 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA POTABLE |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-HV-5510 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA POTABLE |  | Verificar estado del cuerpo valvula y actuador |  |  |  | INSTRUM
6417-HV-5510 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA POTABLE |  | verificar ausencia de fugas |  |  |  | INSTRUM
6417-HV-5510 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA AGUA POTABLE |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5515 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK DISTRIBUCION FLOCULANTE |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-5515 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK DISTRIBUCION FLOCULANTE |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5515 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK DISTRIBUCION FLOCULANTE |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5515 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK DISTRIBUCION FLOCULANTE |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5516 | INSPECCION FLUJOMETRO DILUCION FLOCULANTE |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-5516 | Flujometro recirculacion |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5516 | Flujometro recirculacion |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5516 | Flujometro recirculacion |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5516 | Flujometro recirculacion |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5516 | Flujometro recirculacion |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5516 | INSPECCION FLUJOMETRO DILUCION FLOCULANTE |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-5516 | INSPECCION FLUJOMETRO DILUCION FLOCULANTE |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-FV-5516 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DILUCION FLOCULANTE |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-FV-5516 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DILUCION FLOCULANTE |  | Verificar estado del cuerpo valvula y actuador |  |  |  | INSTRUM
6417-FV-5516 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DILUCION FLOCULANTE |  | verificar ausencia de fugas de gas |  |  |  | INSTRUM
6417-FV-5516 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA DILUCION FLOCULANTE |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-5517 | INSPECCION FLUJOMETRO DOSIFICACION DE FLOCULANTE |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-PC-301 | INSPECCION TABLERO PLC FLOCULANTE |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | PASCUA | ARD
6417-PC-301 | GABINTE PLC |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | INSTRUM
6417-PC-301 | GABINTE PLC |  | Verificar que este cerrado y en buen estado su cerradura |  |  |  | INSTRUM
0 | SISTEMA DE AIRE | [9 empty] | 14 | PASCUA | ARD
6417-5CM-001 | COMPRESOR AIRE |  |  |  | 12 | 30 | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-5CM-001 | Compresor |  | Verificar presio de salida de aire, no debe sobrepasar valor de manual |  |  |  | INSTRUM
6417-5CM-001 | Compresor |  | Verificar que no tenga avisos de alarmas en panel local |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-007 | Acumulador de aire de Planta |  | Purgar los taques de acumulacion |  |  |  | INSTRUM
6417-5DR-210 | Secador de Aire |  | Verifcar estado de filtros e indicador de saturacion. |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-210 | Acumulador de aire de Instrumentos |  | Purgar secador de aire |  |  |  | INSTRUM
6417-5TK-210 | Acumulador de aire de Instrumentos |  | Verificar eatado de silensiador de salida aire |  |  |  | INSTRUM
6417-5CM-001 | COMPRESOR AIRE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Verificar que la regulación de guardamotores no superen la Corriente Nominal de cada motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Verificar correcto estado de puertas y cerramientos de cubicle, hermeticidad y estanqueidad del tablero |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Verificar ajustes de conexiones de potencia y comando de arrancadores |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Verificar estado de los contactos auxiliares y verificar su cambio de estado al funcionamiento. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano de ser necesario |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Verificar ajustes de conexiones y fijacion en transformador de comando y fusileras. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | TABLERO DE CONTROL LOCAL |  | Inspeccionar estado de limpieza en su interior y exterior |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CM-001 | COMPRESOR AIRE |  |  |  | 1 | 365 | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5CM-001 | Inspección compresores |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) Y Verificar continuidad de conductores de puesta a tierra |  |  |  | ELECTRICO
0 | CLARIFICACION | [9 empty] | 123 | PASCUA | ARD
6417-5PU-301 | BBA. RECIRCULACION DE LODOS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-301 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | BBA. RECIRCULACION DE LODOS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-301 | Variador de frecuencia |  | Verificacion correcto funcionamiento de ventilador del variador. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Variador de frecuencia |  | Verificar el correcto coneccionado de los cables de entrada/ salida y su malla de PAT. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Variador de frecuencia |  | Inspeccion de coneccion a tierra. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Variador de frecuencia |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Variador de frecuencia |  | Verificar su buen estado y limpieza interior. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-301 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | BBA. RECIRCULACION DE LODOS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-302 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | BBA. RECIRCULACION DE LODOS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-302 | Variador de frecuencia |  | Verificacion correcto funcionamiento de ventilador del variador. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Variador de frecuencia |  | Verificar el correcto coneccionado de los cables de entrada/ salida y su malla de PAT. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Variador de frecuencia |  | Inspeccion de coneccion a tierra. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Variador de frecuencia |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Variador de frecuencia |  | Verificar su buen estado y limpieza interior. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-302 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | BBA. PISCINA DE LODOS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-303 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | BBA. PISCINA DE LODOS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-303 | Variador de frecuencia |  | Verificacion correcto funcionamiento de ventilador del variador. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Variador de frecuencia |  | Verificar el correcto coneccionado de los cables de entrada/ salida y su malla de PAT. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Variador de frecuencia |  | Inspeccion de coneccion a tierra. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Variador de frecuencia |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Variador de frecuencia |  | Verificar su buen estado y limpieza interior. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-303 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | BBA. PISCINA DE LODOS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-304 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | BBA. PISCINA DE LODOS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5PU-304 | Variador de frecuencia |  | Verificacion correcto funcionamiento de ventilador del variador. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Variador de frecuencia |  | Verificar el correcto coneccionado de los cables de entrada/ salida y su malla de PAT. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Variador de frecuencia |  | Inspeccion de coneccion a tierra. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Variador de frecuencia |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Variador de frecuencia |  | Verificar su buen estado y limpieza interior. Reparar. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-304 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | BOMBA DERRAMES INTERIOR DE LA PLANTA |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6421-5PU-007 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | BOMBA DERRAMES INTERIOR DE LA PLANTA |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6421-5PU-007 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | CLARIFICADOR |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 2 | PASCUA | ARD
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | CLARIFICADOR |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de RASTRA |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Inspeccion de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Inspeccion de estado de cable y de puesta a tierra de carcasa de motor. Verificar correcto ajuste de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Verificar estado y ajuste del anclaje de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | MOTOR ELECTRICO de levante de rastras |  | Verificar ajustes de tapa de bornera , prensa cable de alimentacion electrica para verificar su estanqueidad. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | Iluminacion Exterior |  | Inspeccion visual del estado de lamparas |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | Tomacorriente exterior |  | Verificacion visual estado fisico de tomacorriente |  |  |  | ELECTRICO
6417-5CL-001 | INSPECCION CLARIFCADOR |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-5CL-001 | Sensor de nivel de Cama |  | Verificar correcto funcionamiento |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Sensor de torque |  | Inspeccion de correcto funcionamiento |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Sensor de nivel de rastras |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc. Limpieza de Sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Sensor de nivel de rastras |  | Inspeccion visual estado de sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Sensor de nivel de rastras |  | Verificar que no haya alarmas en el PLC. |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Sensor de nivel de rastras |  | Verificar panel local en estado cerrado y sellado. |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | INSPECCION CLARIFCADOR |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD
6417-5CL-001 | Valvula salida lodos HV-2408 |  | verificar estado manguito de goma |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Valvula salida lodos HV-2408 |  | Verificar estado y funcionamiento de soleniode de comando |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Valvula salida lodos HV-2408 |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Valvula salida lodos HV-2408 |  | Verificar funcionamiento de sensores de posicion |  |  |  | INSTRUM
6417-5CL-001 | Valvula salida lodos HV-2408 |  | Verifcar buen funcionamiento de actuador y control desde DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-2311 | INSPECCION SENSOR PH LINEA CLARIFICADOR |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2311 | INSPECCION SENSOR PH LINEA CLARIFICADOR |  | Contraste con Phmeter portatil manual. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-2311 | INSPECCION SENSOR PH LINEA CLARIFICADOR |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2310 | INSPECCION SENSOR NIVEL SUMIDERO |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2310 | Sensor de nivel sumidero 6417 LIT 2310 |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2310 | Sensor de nivel sumidero 6417 LIT 2310 |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2310 | Sensor de nivel sumidero 6417 LIT 2310 |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2407 | INSPECCION DENSIMETRO NUCLEAR |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-DIT-2408 | densimetro |  | Tomar valores para elaborar curva de isodosis (cuentas/segundo). |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Transmisor |  | verificar estado de cañeria y bandeja portaconductor |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Transmisor |  | revision de efecto corrisivos, oxidaciones en soportes y carcasa. |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Transmisor |  | control estado de prensacables de cables de alimentacion |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Transmisor |  | control estado de prensacables de cables de comunicación |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Emisor |  | existencia y buen estado de candado y llave |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Emisor |  | control visual y limpieza de carcasa |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Emisor |  | control operatividad del obturador |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Emisor |  | control existencia de cartel riesgo radiacion |  |  |  | INSTRUM
6417-DIT-2408 | Emisor |  | control de placa con TAG correcto. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2402A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A PILETA LODOS |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2403A | INSPECCION FLUJOMETRO ENVIO A MIXER |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
0 | EQUIPOS AJUSTE PH | [9 empty] | 237 | PASCUA | ARD
6417-5PU-226 | BOMBA ACONDICIONAM. PH |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-226 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | BOMBA ACONDICIONAM. PH |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5PU-226 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-226 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | BOMBA ACONDICIONAM. PH |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-227 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | BOMBA ACONDICIONAM. PH |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5PU-227 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-227 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | BOMBA ALIMENTACION AGUA PERMEADO |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-401 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | BOMBA ALIMENTACION AGUA PERMEADO |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5PU-401 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-401 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | BOMBA ALIMENTACION AGUA PERMEADO |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-402 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | BOMBA ALIMENTACION AGUA PERMEADO |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5PU-402 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-402 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-LIT-2601 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 411 AJUSTE PH |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2601 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 411 AJUSTE PH |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2601 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 411 AJUSTE PH |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2601 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 411 AJUSTE PH |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2624 | INSPECCION SENSOR NIVEL (FLUJOMETRO PARKER) |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2624 | INSPECCION SENSOR NIVEL (FLUJOMETRO PARKER) |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2624 | INSPECCION SENSOR NIVEL (FLUJOMETRO PARKER) |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2624 | INSPECCION SENSOR NIVEL (FLUJOMETRO PARKER) |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-2614 | INSPECCION SENSOR PH TK AJUSTE |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2614 | INSPECCION SENSOR PH TK AJUSTE |  | Contraste con Phmeter portatil manual. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-2614 | INSPECCION SENSOR PH TK AJUSTE |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2705 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 412 AJUSTE PH |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2705 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 412 AJUSTE PH |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2705 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 412 AJUSTE PH |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2705 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 412 AJUSTE PH |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-2702 | INSPECCION SENSOR PH TK 412 AJUSTE |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-2702 | INSPECCION SENSOR PH TK 412 AJUSTE |  | Contraste con Phmeter portatil manual. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-2702 | INSPECCION SENSOR PH TK 412 AJUSTE |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-CIT-2701 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD TK 412 AJUSTE |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-CIT-2701 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD TK 412 AJUSTE |  | Contraste con equipo de laboraorio o portatil. |  |  |  | INSTRUM
6417-CIT-2701 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD TK 412 AJUSTE |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-PVC-2627 | INSPECCION VALVULAS REGULADORAS DE PRESION GAS CO2 |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | PASCUA | ARD
6417-PVC-2627 | INSPECCION VALVULAS REGULADORAS DE PRESION GAS CO2 |  | Inspección visual por pérdidas o fugas. |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2625 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO2 |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | PASCUA | ARD
6417-PIT-2625 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO3 |  | Verificar la calibración del instrumento contrastando con manometro portatil |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2625 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO3 |  | Verificar el estado del prensacable/cable de señal |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2625 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO3 |  | verificar el estado del display local y verificar indicacion en DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2626 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO2 |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | PASCUA | ARD
6417-PIT-2626 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO3 |  | Verificar la calibración del instrumento contrastando con manometro portatil |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2626 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO3 |  | Verificar el estado del prensacable/cable de señal |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2626 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION GAS CO3 |  | verificar el estado del display local y verificar indicacion en DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2629 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION INYECCION GAS CO2 AL PROCESO |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | PASCUA | ARD
6417-PIT-2629 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION INYECCION GAS CO2 AL PROCESO |  | Verificar la calibración del instrumento contrastando con manometro portatil |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2629 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION INYECCION GAS CO2 AL PROCESO |  | Verificar el estado del prensacable/cable de señal |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-2629 | INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION INYECCION GAS CO2 AL PROCESO |  | verificar el estado del display local y verificar indicacion en DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-AV-2613 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA CO2 |  |  |  | 12 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-AV-2613 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA CO2 |  | Verificar estado del cuerpo valvula y actuador |  |  |  | INSTRUM
6417-AV-2613 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA CO2 |  | verificar ausencia de fugas de gas |  |  |  | INSTRUM
6417-AV-2613 | INSPECCION VALVULA AUTOMATICA CO2 |  | Verificar funcionamiento desde DCS, contrastar en terreno porcentajes de cierre. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-2623 | INSPECCION FLUJOMETRO AJUSTE PH |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
0 | EQUIPOS OSMOSIS | [9 empty] | 255 | PASCUA | ARD
6417-5RO-001-PU1 | BOMBA ALIMENTACION OSMOSIS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5RO-001-PU1 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | BOMBA ALIMENTACION OSMOSIS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5RO-001-PU1 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU1 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | BOMBA ALIMENTACION OSMOSIS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5RO-001-PU2 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | BOMBA ALIMENTACION OSMOSIS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5RO-001-PU2 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5RO-001-PU2 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-5001 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5001 | INSPECCION SENSOR PH PLANTA RO |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-5001 | INSPECCION SENSOR PH PLANTA RO |  | Contraste con Phmeter portatil manual. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5001 | INSPECCION SENSOR PH PLANTA RO |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5001 | INSPECCION SENSOR NIVELPLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 2 | 1 | 2 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LS-5001 | Switch Nivel TK NaOH |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en PLC |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5001 | Switch Nivel TK NaOH |  | Verificar correcto montaje y retorqueo de bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5002 | Switch Nivel TK NaOCL |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en PLC |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5002 | Switch Nivel TK NaOCL |  | Verificar correcto montaje y retorqueo de bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5003 | Switch Nivel TK KMnO4 |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en PLC |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5003 | Switch Nivel TK KMnO4 |  | Verificar correcto montaje y retorqueo de bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5104 | Switch Nivel TK ANTIINCRUSTANTE |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en PLC |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5104 | Switch Nivel TK ANTIINCRUSTANTE |  | Verificar correcto montaje y retorqueo de bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5002 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 30 M3 PLANTA RO |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-5002 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 30 M3 PLANTA RO |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5002 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 30 M3 PLANTA RO |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5002 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK 30 M3 PLANTA RO |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  | Verificacion funcional de parametrización y seteo del sensor Contrastar con indicación remota en estación de operación de sala de control |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  | Verificacion visual de integridad del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  | Verificacion de limpieza del dispositivo |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | PASCUA | ARD
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  | Verificar integridad de prensacable |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  | Verificacion ajuste de puntas. De cables en bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5002 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO |  | Verificacion del correcto estado y montaje de soporte |  |  |  | INSTRUM
6417-PI-5000 | INSPECCION MANOMETROS PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-PI-5000 | INSPECCION MANOMETROS PLANTA RO |  | Verificar integridad del manometro |  |  |  | INSTRUM
6417-PI-5000 | INSPECCION MANOMETROS PLANTA RO |  | Verificacion visual de limpieza suciedad (polvo, liquido) en visor, etc |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5101 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK CIP PLANTA RO |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LIT-5101 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK CIP PLANTA RO |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5101 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK CIP PLANTA RO |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-5101 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK CIP PLANTA RO |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-TS-5101 | INSPECCION CALENTADOR TK CIP PLANTA RO |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-TS-5101 | SWITCH TERMICO |  | Inspeccion visual estado y funcionamiento |  |  |  | INSTRUM
6417-TS-5101 | SWITCH TERMICO |  | Verificar conexiones y retorqueo. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5102 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD PLANTA RO |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-5102 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD PLANTA RO |  | Contraste con equipo de laboraorio o portatil. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5102 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD PLANTA RO |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-5102 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5103 | INSPECCION SENSOR PH PLANTA RO |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-5103 | INSPECCION SENSOR PH PLANTA RO |  | Contraste con Phmeter portatil manual. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5103 | INSPECCION SENSOR PH PLANTA RO |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  | Verificacion funcional de parametrización y seteo del sensor Contrastar con indicación remota en estación de operación de sala de control |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  | Verificacion visual de integridad del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  | Verificacion de limpieza del dispositivo |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | PASCUA | ARD
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  | Verificar integridad de prensacable |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  | Verificacion ajuste de puntas. De cables en bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-PDS-5102 | INSPECCION SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION PLANTA RO - MICORFILTROS |  | Verificacion del correcto estado y montaje de soporte |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-5101 | INSPECCION TRASMISOR DE PRESION PLANTA RO - INGRESO FILTROS |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-PIT-5101 | Transmisor presion linea ingreso a filtro osmosis |  | Verificar ajuste de bornes , retorqueo |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-5101 | Transmisor presion linea ingreso a filtro osmosis |  | Inspeccion visual suciedad (polvo, liquido) |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-5101 | Transmisor presion linea ingreso a filtro osmosis |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-PIT-5101 | Transmisor presion linea ingreso a filtro osmosis |  | verificar lectura en terreno y contraste con DCS |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5103 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-5103 | FLUJOMETRO salida osmosis |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5103 | FLUJOMETRO salida osmosis |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5103 | FLUJOMETRO salida osmosis |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5103 | FLUJOMETRO salida osmosis |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5103 | FLUJOMETRO salida osmosis |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5103 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-5103 | FLUJOMETRO salida osmosis |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5104 | INSPECCION SENSOR CONDUCTIVIDAD PLANTA RO |  |  |  | 52 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 52 | PASCUA | ARD
6417-AIT-5104 | Conductimetrro salida osmosis |  | Contraste con equipo de laboraorio o portatil. |  |  |  | INSTRUM
6417-AIT-5104 | Conductimetrro salida osmosis |  | Inspección del correcto estado y montaje de soporte. Normalizar o cambiar soporte roto. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5104 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 2 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-FE-5104 | FLUJOMETRO salida rechazo |  | Inspeccion visual de estanqueidad de la carcaza (housing), integridad del sello, burlete. Ante presencia de suciedad, polvo, liquido, etc, realizar correción. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5104 | FLUJOMETRO salida rechazo |  | Inspeccion visual de suciedad de polvo, liquido , etc del transmisor. Limpiar si fuera necesario. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5104 | FLUJOMETRO salida rechazo |  | Inspeccion ajuste de puntas de cables en bornes. Retorqueo de bornes. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5104 | FLUJOMETRO salida rechazo |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto y chequeo del correcto estado y montaje de soporte. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5104 | FLUJOMETRO salida rechazo |  | Verificación visual de la integridad de los conductores de señal (sensor-transmisor, transmisor-DCS) y conector de comunicación. Verificación del estado de la comunicación del nodo y el bus. Contrastar indicación local con indicación en sala de control. |  |  |  | INSTRUM
6417-FE-5104 | INSPECCION FLUJOMETRO PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-FE-5104 | FLUJOMETRO salida rechazo |  | Contraste entre medición del flujómetro con equipo portátil. |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5101 / 2 | INSPECCION SENSOR PRESION PLANTA RO |  |  |  | 1 |  | INSTRUM | 2 | 1 | 2 | 2 | PASCUA | ARD
6417-LS-5101 | PRESOSTATO PU7 |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en PLC |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5101 | PRESOSTATO PU7 |  | Verificar correcto montaje y retorqueo de bornes |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5102 | PRESOSTATO PU8 |  | Verificar funcionamiento y contraste de señal en PLC |  |  |  | INSTRUM
6417-LS-5102 | PRESOSTATO PU8 |  | Verificar correcto montaje y retorqueo de bornes |  |  |  | INSTRUM
0 | EQUIPOS AGUAS FRESCA | [9 empty] | 29 | PASCUA | ARD
6417-LIT-2513 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK AGUA POTABLE |  |  |  | 4 |  | INSTRUM | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | PASCUA | ARD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6417-LIT-2513 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK AGUA POTABLE |  | Inspeccion visual estado de sensor y limpieza |  |  |  | INSTRUM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6417-LIT-2513 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK AGUA POTABLE |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto. Reajuste del soporte del sensor |  |  |  | INSTRUM
6417-LIT-2513 | INSPECCION SENSOR NIVEL TK AGUA POTABLE |  | Contrastar con indicación en Estación de Operación en Sala de Control |  |  |  | INSTRUM
6417-5HF-001 | INSPECCION CALENTADOR AGUA POTABLE |  |  |  | 4 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 4 | PASCUA | ARD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6417-5HF-001 | INSPECCION CALENTADOR AGUA POTABLE |  | Revisar funcionamiento |  |  |  | ELECTRICO
6417-5HF-001 | INSPECCION CALENTADOR AGUA POTABLE |  | Veriifcar energizacion de los heater |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-007 | BOMBA ALIMENTACION AGUA TRATADA |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6421-5PU-007 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Verificar estado de cable, buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano de buloneria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | BOMBA ALIMENTACION AGUA TRATADA |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 2 | 2 | 4 | PASCUA | ARD
6421-5PU-007 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6421-5PU-007 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | BOMBA ALIMENTACION AGUA POTABLE |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-234 | Motor |  | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | BOMBA ALIMENTACION AGUA POTABLE |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5PU-234 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-234 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | BOMBA ALIMENTACION AGUA POTABLE |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6417-5PU-235 | BOMBA ALIMENTACION AGUA POTABLE | Motor | Realizar Meggado a las bobinas del motor si es < 5 [Mohm] (reportar) |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | BOMBA ALIMENTACION AGUA POTABLE |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6417-5PU-235 | Motor |  | Realizar limpieza general de motor. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Motor |  | Verificar estado y ajuste de anclaje de motor. Correción y reajuste de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Motor |  | Inspeccion visual de caja de borneras: verificar correcto cierre de tapa, estado de sellos y estado de prensacable de motor. En caso de desgaste, cambiar pieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Motor |  | Verificar estado de terminales de cable de potencia, en caso de encontrar malos aprietes, desgaste, signos de puntos calientes o corte de hebras, reemplazar lo/s dañado/s por nuevo/s. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Botonera Local |  | Chequeo accionamiento de marcha y parada del motor. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Botonera Local |  | Verificar el perfecto accionamiento de la parada de emergrncia. Verificar limpieza de los contactos.. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Botonera Local |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. Reparar de ser necesaria. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Tag Equipos electicos |  | Inspección Visual estado de Tags, en caso de estar sucio, programar limpieza. |  |  |  | ELECTRICO
6417-5PU-235 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones. Reportar |  |  |  | ELECTRICO
MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL | [10 empty] | 58.5
0 | SISTEMA ELECTRICO GENERAL | [9 empty] | 58.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6417-6ER-900 | INSPECCIÓN SALA ELECTRICA |  |  |  | 12 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-6ER-900 | Edificio de Sala electrica |  | Inspeccion visual estado de limpieza general de sala |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Matafuegos |  | Inspeccion visual estado de matafuegos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Presurizador |  | Verificacion visual estado de filtros de aire |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Presurizador |  | Verificacion funcionamiento del sistema. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Aire Acondicionado |  | Verificacion visual estado de filtros de aire |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Aire Acondicionado |  | Inspeccion visual estado fisico de mochila |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Aire Acondicionado |  | Inspeccion visual entrada y salida de aire |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Botiquin Primeros Auxilios |  | Inspeccion visual de todo los elementos del botiquin |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | INSPECCIÓN SALA ELECTRICA |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 2 | 1 | 2 | 2 | PASCUA | ARD
6417-6ER-900 | Iluminacion de emergencia |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Iluminacion de emergencia |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto, etc |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Iluminacion interior |  | Verificar funcionamient de todos los artefactos de iluminacion |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Iluminacion interior |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Iluminacion Exterior |  | Verificar funcionamient de todos los artefactos de iluminacion |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Iluminacion Exterior |  | Verificar estado de programacion de encendido del temporizador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Iluminacion Exterior |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Tomacorriente Interior y exterior |  | Verificacion visual estado fisico de tomacorriente |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Tomacorriente Interior y exterior |  | Verificar estado de Interruptores termicos y diferenciales. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Tomacorriente Interior y exterior |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Indicadores Salida de emergencia |  | Verificar funcionamient de todos los artefactos. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Indicadores Salida de emergencia |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Indicadores Salida de emergencia |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto, etc |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Luces Piloto |  | Verificacion de estado y pulso de test de lamparas |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puesta a tierra Gral |  | Inspeccion Visual estado fisico del conductor |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puesta a tierra Gral |  | Inspeccion Visual estado fisico de los terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Pararayos |  | Inspeccion visual estado fisico de pararayos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Pararayos |  | Inspeccion Visual estado fisico del conductor |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Pararayos |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Pararayos |  | Inspeccion Visual estado fisico de los terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Pararayos |  | Inspeccion visual estado de soportes |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Acometida de Cables |  | Inspeccion visual estado de sellos hermeticos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Manivelas para extraccion de carro y carga resorte de interruptor |  | Inspeccion visual estado de manivelas |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Planos electricos |  | Inspeccion visual existencia de planos electricos actualizados |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | INSPECCIÓN SALA ELECTRICA |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-6ER-900 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de central automatica de deteccion |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de Estacion de operación manual |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de Sirena con baliza |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de Sensores de humo |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de detectores termicos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de picaporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de cerradura |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de burletes |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de cierra puerta |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-900 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de visagras |  |  |  | ELECTRICO
6417-6TR-90x | INSPECCIÓN DE TRANSFORMADORES |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | PASCUA | ARD
6417-6TR-90x | TAG |  | Verificar que el transformador tenga la placa con el TAG. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6TR-90x | Carteles indicadores |  | Verificar que el área de los transformadores tenga los carteles de riesgo eléctrico. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6TR-90x | caja de conexiones |  | Verificar estado de caja y conexiones. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6TR-90x | transformador |  | Inspeccionar el estado de suciedad del transformador |  |  |  | ELECTRICO
6417-6TR-90x | Cambiador de Taps |  | Inspeccionar el estado del cambiador de Taps (solo cuando aplica) |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | INSPECCIÓN SALA ELECTRICA RO |  |  |  | 12 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 12 | PASCUA | ARD
6417-6ER-901 | Edificio de Sala electrica |  | Inspeccion visual estado de limpieza general de sala |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Matafuegos |  | Inspeccion visual estado de matafuegos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Presurizador |  | Verificacion visual estado de filtros de aire |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Presurizador |  | Verificacion funcionamiento del sistema. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Aire Acondicionado |  | Verificacion visual estado de filtros de aire |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Aire Acondicionado |  | Inspeccion visual estado fisico de mochila |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Aire Acondicionado |  | Inspeccion visual entrada y salida de aire |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Botiquin Primeros Auxilios |  | Inspeccion visual de todo los elementos del botiquin |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | INSPECCIÓN SALA ELECTRICA RO |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 2 | 1 | 2 | 2 | PASCUA | ARD
6417-6ER-901 | Iluminacion de emergencia |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Iluminacion de emergencia |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto, etc |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Iluminacion interior |  | Verificar funcionamient de todos los artefactos de iluminacion |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Iluminacion interior |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Iluminacion Exterior |  | Verificar funcionamient de todos los artefactos de iluminacion |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Iluminacion Exterior |  | Verificar estado de programacion de encendido del temporizador. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Iluminacion Exterior |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Tomacorriente Interior y exterior |  | Verificacion visual estado fisico de tomacorriente |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Tomacorriente Interior y exterior |  | Verificar estado de Interruptores termicos y diferenciales. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Tomacorriente Interior y exterior |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Indicadores Salida de emergencia |  | Verificar funcionamient de todos los artefactos. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Indicadores Salida de emergencia |  | Inspeccion Visual estado fisico de soporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Indicadores Salida de emergencia |  | Chequeo estado prensacable, suelto, roto, etc |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Luces Piloto |  | Verificacion de estado y pulso de test de lamparas |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puesta a tierra Gral |  | Inspeccion Visual estado fisico del conductor |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puesta a tierra Gral |  | Inspeccion Visual estado fisico de los terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Pararayos |  | Inspeccion visual estado fisico de pararayos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Pararayos |  | Inspeccion Visual estado fisico del conductor |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Pararayos |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Pararayos |  | Inspeccion Visual estado fisico de los terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Pararayos |  | Inspeccion visual estado de soportes |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Acometida de Cables |  | Inspeccion visual estado de sellos hermeticos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Manivelas para extraccion de carro y carga resorte de interruptor |  | Inspeccion visual estado de manivelas |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Planos electricos |  | Inspeccion visual existencia de planos electricos actualizados |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | INSPECCIÓN SALA ELECTRICA RO |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 2 | PASCUA | ARD
6417-6ER-901 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de central automatica de deteccion |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de Estacion de operación manual |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de Sirena con baliza |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de Sensores de humo |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Sistema deteccion de incendios |  | Inspeccion visual estado fisico de detectores termicos |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de picaporte |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de cerradura |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de burletes |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de cierra puerta |  |  |  | ELECTRICO
6417-6ER-901 | Puertas de acceso |  | Inspeccion Visual estado de visagras |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | MCC - PARTIDORES |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 2 | 3 | 6 | 6 | PASCUA | ARD
6417-6MC-902 | Luces indicadoras |  | Prueba de funcionamiento de todas las luces |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Cubicles |  | Aspirado de polvo y retorqueo de conexiones de potencia y control |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | MCC |  | megado de aislacion fases / estructura MCC |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Barras |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Fusibles |  | De ser necesario se debe realizar la limpieza del fusible, con la solución adecuada. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Puesta a tierra |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Puesta a tierra |  | Inspeccion Visual estado fisico de los terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Interruptores termomagnéticos |  | Se debe realizar la prueba de disparo del interruptor (trip) |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-902 | Rele de protección Incoming |  | Se debe verificar la correcta conexión y apriete de los terminales. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | MCC - PARTIDORES RO |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 2 | 3 | 6 | 6 | PASCUA | ARD
6417-6MC-910 | Luces indicadoras |  | Prueba de funcionamiento de todas las luces |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Cubicles |  | Aspirado de polvo y retorqueo de conexiones de potencia y control |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | MCC |  | megado de aislacion fases / estructura MCC |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Barras |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Fusibles |  | De ser necesario se debe realizar la limpieza del fusible, con la solución adecuada. |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Puesta a tierra |  | Retorqueo de bornes con llave de mano |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Puesta a tierra |  | Inspeccion Visual estado fisico de los terminales |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Interruptores termomagnéticos |  | Se debe realizar la prueba de disparo del interruptor (trip) |  |  |  | ELECTRICO
6417-6MC-910 | Rele de protección Incoming |  | Se debe verificar la correcta conexión y apriete de los terminales. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | INSPECCIÓN EDIFICIOS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6421-BLD-001 | Iluminacion de emergencia |  | Prueba de Funcionamiento cortando la alimentación |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Indicadores Salida de emergencia |  | Inspeccion Visual estado fisico de canalizaciones y conductores |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Iluminación Interior |  | Inspeccion general de funcionamiento |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Iluminación Exterior |  | Inspeccion general de funcionamiento |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Iluminación Exterior |  | Inspeccion Visual de conexion a tierra de la columna. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | INSPECCIÓN EDIFICIOS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | PASCUA | ARD
6421-BLD-001 | Pararayos |  | Inspeccion visual estado fisico de pararayos |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Pararayos |  | Inspeccion Visual estado fisico del conductor |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Pararayos |  | Inspeccion visual estado de soportes |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tomacorrientes |  | Inspección de estado general |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Puesta a tierra |  | Inspeccion Visual estado fisico del conductor |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Bandejas portacables |  | Verificar el estado de soporteria (suciedad, oxidación, ausencia, otros) |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Bandejas portacables |  | Verificar el estado de tapas, uniones y bandejas |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Canalizacion Intrumentacion y fuerza |  | Inspeccion Visual estado de canalizaciones |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | INSPECCIÓN DE CINTAS CALEFACTORAS |  |  |  | 1 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 4 | PASCUA | ARD
6421-BLD-001 | Caja de empalme |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Caja de empalme |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Caja de sello final |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Ajustar conexiones y verificar estanqueidad, estado de cables en general. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Retorqueo de bornes con llave de mano. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Verificar buen contacto de puesta a tierra, limpieza de borne y terminal, re-ajuste a mano. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interruptor Principal |  | Inspección estado de ajustes, retorquea con llave de mano de ser necesario |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interruptor termomagnetico de comando |  | Inspección estado de ajustes, retorquea con llave de mano de ser necesario |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | luces pilotos y comando |  | Inspeccion estado de ajustes, retorquea con llave de mano de ser necesario |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interruptor Principal |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interruptor termomagnetico de comando |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interrupor Diferencial |  | Inspeccion estado de ajustes, retorquea con llave de mano de ser necesario |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interrupor Diferencial |  | Verificar buen funcionamiento del boton de prueba |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Interrupor Diferencial |  | Chequeo Visual que este firmemente sujeto |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Inspección Visual de conexión a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | luces pilotos y comando |  | Chequeo tension de comando y check de lampara |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | INSPECCIÓN DE CINTAS CALEFACTORAS |  |  |  | 2 |  | ELECTRICO | 2 | 2 | 4 | 8 | PASCUA | ARD
6421-BLD-001 | Cintas Calefactoras (propiamente dicha) |  | Inspección visual dentro de las cajas de conexión por si hubiera signos de sobrecalentamiento, |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Caja de empalme |  | Verificar el correcto funcionamiento del led y remplazar de ser necesario |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Verificar conexiones , realizar limpieza |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Verificar hermeticidad y estanqueidad del tablero, verificar su fijación .realizar limpieza de ser necesario. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Cintas Calefactoras (propiamente dicha) |  | Inspección visual del estado de Cobertura aislante de trace |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Caja de sello final |  | Inspección visual de empalmes: verificar correcto cierre de tapa y estado de prensacable de la caja de empalme |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Inspección visual del funcionamiento indicador luminoso de Tensión |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Tomar valores de corriente verificando su funcionamiento y equilibrio de corriente en fases. |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Tablero Principal de Cintas Calefactoras |  | Inspección Visual de conexión a tierra |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | luces pilotos y comando |  | Inspeccion visual estado fisico de luces piloto |  |  |  | ELECTRICO
6421-BLD-001 | Cintas Calefactoras (propiamente dicha) |  | Inspección visual de todo el circuito y de los indicadores de tensión |  |  |  | ELECTRICO
[8 empty] | TOTAL DE HH |  |  | 1064 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HH POR PERSONA ANUAL EFECTIVAS DE TRABAJO | [6 empty] | 1058
|  |  |  | CANTIDAD DE ELECTRICISTAS NECESARIOS | [6 empty] | 1.0057
1848
Note on G5: Cantidad de veces al año
Note on H587: gdimartino: 16.000hs
Note on H670: cada 5000hs o 2 cambios de mangueras
Note on H678: cada 5000hs o 2 cambios de mangueras