## Septiembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-2
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
ENTRE EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE NO SE PRODUCEN ALARMAS POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA

## Octubre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-2
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2016-10-08 | 10:35 | 10:40 | 5 minutal | SI | 38% | 38% | NO | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | en servicio filtro debris
2016-10-08 | 11:45 | 11:55 | 5 minutal | SI | 38% | 40% | SI | NO | NO | * | G. Casimis | C. Guzmán | En servicio debris, abre caja B condensador a 40%, en servicio bombas vacío condensador.
2016-10-11 | 10:20 | 11:05 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | SI | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | En servicio debris, no abre vv condensador por bajo nivel de intake, en servicio bombas vacío condensador.
2016-10-11 | 11:30 | 11:45 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | SI | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | En servicio debris, no abre vv condensador por bajo nivel de intake, en servicio bombas vacío condensador.
2016-10-11 | 10:20 | 10:55 | 5 minutal | SI | 38% | 40% | si | no | no | * | G. Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bombas vacío condensador. Abre válvulas del condensador de 38% a 40%.
2016-10-11 | 12:15 | 12:20 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | NO | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | en servicio filtro debris
2016-10-11 | 13:05 | 13:15 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | SI | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | En servicio debris, no abre vv condensador por bajo nivel de intake, en servicio bombas vacío condensador.
2016-10-11 | 13:30 | 13:50 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | SI | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | En servicio debris, no abre vv condensador por bajo nivel de intake, en servicio bombas vacío condensador.
2016-10-11 | 14:05 | 14:10 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | NO | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | en servicio filtro debris
2016-10-11 | 15:15 | 15:25 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | si | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | en servicio filtro debris. En servicio bombas vacío condensador. No Abre válvulas del condensador por bajo nivel de intake.
2016-10-11 | 15:45 | 15:50 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | NO | NO | NO | * | G. Jerez | C. Moreno | En servicio debris. No Abre válvulas del condensador por bajo nivel de intake.
2016-10-11 | 21:55 | 22:00 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | SI | NO | NO | * | F. Alfaro | H. Cortés | En servicio debris.
2016-10-16 | 5:30 | 5:35 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | SI | NO | NO | * | F. Alfaro | H. Cortés | En servicio debris.
2016-10-16 | 15:00 | 15:05 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | NO | NO | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | en servicio filtro debris
2016-10-18 | 19:25 | 19:30 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | NO | NO | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | en servicio filtro debris
2016-10-19 | 16:15 | 16:25 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | si | NO | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | en servicio filtro debris. En servicio bombas vacío condensador. No abre válvulas condensador por bajo nivel de intake.
2016-10-19 | 19:20 | 19:25 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | si | NO | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | en servicio filtro debris
2016-10-20 | 6:50 | 6:55 | 5 minutal | SI | 40% | 40% | NO | NO | NO | * | M. Adones | R Uribe | en servicio filtro debris
2016-10-20 | 10:05 | 10:20 | 5 minutal | SI | 38% | 38% | si | SI | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90MW. E/S Filtro debris continuo, se levanta vacio a cajas condensador, no se abren cajas condensador por presion descarga 0,4 bar
2016-10-20 | 19:25 | 19:40 | 5 minutal | SI | 38% | 38% | si | SI | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90MW. E/S Filtro debris continuo, se levanta vacio a cajas condensador, no se abren cajas condensador por presion descarga 0,4 bar
2016-10-20 | 20:35 | 20:50 | 5 minutal | SI | 38% | 38% | SI | SI | NO | * | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90MW E/S Filtro debris continuo, se levanta vacio a cajas condensador, no se abren cajas condensador por presion descarga 0,4 bar
2016-10-21 | 4:10 | 4:25 | 5 minutal | SI | 38% | 38% | SI | SI | NO |  | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90 MW ocurre una baja frecuencia en el sistema, unidad toma carga hasta los 100 MW, se procede a levantar vacío a las cajas de condensador, debris se encontraba ya en servicio continuo, y no se pudo abrir las cajas de condensador, se baja 10MW
2016-10-21 | 7:20 | 7:25 | 5 minutal | SI | 38% | 38% | SI | SI | NO |  | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90MW E/S Filtro debris continuo, se levanta vacio a cajas condensador, no se abren cajas condensador por presion descarga 0,4 bar
2016-10-21 | 10:25 | 10:50 | 5 minutal | SI | 36 | 36 | SI | SI | NO |  | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 90 MW por falla en bomba circuladora principal 2A, ocurre una baja frecuencia en el sistema, unidad toma carga hasta los 96 Mw. En servicio filtro debris. se procede a levantar vacío a las cajas de condensador. no se pudo abrir las cajas ya que están al limite con una circuladora principal E/S
2016-10-21 | 19:10 | 19:20 | 5 minutal | SI | 36 | 36 | SI | SI | NO |  | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 90 MW por falla en bomba circuladora principal 2A, ocurre una baja frecuencia en el sistema, unidad toma carga hasta los 96 Mw. En servicio filtro debris. se procede a levantar vacío a las cajas de condensador. no se pudo abrir las cajas ya que están al limite con una circuladora principal E/S
2016-10-22 | 4:50 | 4:55 | 5 minutal | SI | 36 | 36 | SI | NO | NO |  | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90MW E/S Filtro debris continuo, se levanta vacio a cajas condensador, no se abren cajas condensador por presion descarga 0,4 bar
2016-10-22 | 6:25 | 6:35 | 5 minutal | SI | 37 | 42 | SI | NO | NO |  | F. CASANOVA | C. GUZMAN | Unidad limitada en 90MW E/S Filtro debris continuo, se levanta vacio a cajas condensador, se abren cajas condensador
2016-10-26 | 1:10 | 1:15 | 5 minutal | SI | 41 | 41 | no | no | no |  | G.Jerez | C.Moreno | en servicio filtro debris
2016-10-26 | 3:55 | 4:00 | 5 minutal | si | 41 | 41 | si | no | no |  | G.Jerez | C.Moreno | No se abren V/V de entrada al condensador por bajo nivel Intake
2016-10-28 | 1:45 | 1:50 | 5 minutal | si | 42 | 43 | si | no | no |  | G.Jerez | C.Moreno | en servicio filtro debris
2016-10-31 | 4:20 | 4:25 | 5 minutal | si | 43 | 43 | si | no | no |  | G.Jerez | C.Moreno | en servicio filtro debris, en servicio bombas vacío condensador. No abre válvulas condensador por bajo nivel de intake.
2016-10-31 | 16:30 | 16:35 | 5 minutal | si | 43 | 43 | si | no | no |  | F. CASANOVA | C. GUZMAN | No se abren Valvulas entrada agua mar por nivel pozo intake bajo ( -2,8 mt) se levanta vacio cajas condensador

## Noviembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-2
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2016-11-01 | 3:45 | 3:50 | 5 min | SI | 37% | 37% | NO | NO | NO | * | M.Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris.
2016-11-02 | 18:45 | 18:50 | 5 min | SI | 37% | 37% | NO | NO | NO | * | G. Casimis | C. Guzmán | En servicio filtro debris.
2016-11-02 | 19:00 | 19:10 | 5 min | SI | 37% | 40% | SI | NO | no | * | FCC | CGH | En servicio filtro debris. Se levanta vacío cajas condensador y se abren v/v de entrada agua de mar al condesador
2016-11-04 | 9:35 | 9:40 | 5 min | SI | 40% | 40% | NO | NO | no | * | FCC | CGH | En servicio filtro debris.
2016-11-04 | 9:55 | 10:00 | 5 min | SI | 40% | 40% | NO | NO | no | * | FCC | CGH | En servicio filtro debris.
2017-11-06 | 8:50 | 8:55 | 5 min | SI | 40% | 40% | NO | NO | no | * | FCC | CGH | En servicio filtro debris.
2017-11-07 | 9:15 | 9:20 | 5 min | SI | 40% | 40% | NO | NO | no | * | G. JEREZ | C. MORENO | En servicio filtro debris.
2016-11-09 | 10:20 | 10:25 | 5 min | SI | 41 | 41 | NO | NO | NO | * | G. JEREZ | C. MORENO | En servicio filtro debris.
2016-11-11 | 8:55 | 9:00 | 5 min | SI | 41 | 41 | NO | NO | NO | * | G. JEREZ | C. MORENO | En servicio filtro debris.
2016-11-11 | 9:35 | 9:45 | 5 min | SI | 41 | 43 | SI | NO | NO | * | G. JEREZ | C. MORENO | En servicio filtro debris. Abre válvulas de condensador de 41% a 43%. En servicio bombas vacío cajas condensador.
2016-11-11 | 22:15 | 22:20 | 5 min | SI | 43 | 43 | no | no | no | * | FAA | H. Cortés | en servicio filtro debris
2016-11-11 | 23:45 | 23:50 | 5 min | SI | 43 | 43 | no | no | no | * | FAA | H. Cortés | en servicio filtro debris
2016-11-12 | 0:00 | 0:10 | 5 min | SI | 41 | 41 | SI | SI | SI | 12763 | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja 10 MW de carga
2016-11-12 | 0:30 | 0:35 | 5 min | SI | 41 | 41 | SI | SI | SI | 12764 | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No Abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se limita unidad en 125 MW
2016-11-13 | 0:50 | 0:55 | 5 min | SI | 43 | 43 | NO | SI | SI | * | FAA | H. Cortés | en servicio filtro debris. Unidad mantiene limitación en 125 MW
2016-11-13 | 1:10 | 1:20 | 5 min | SI | 43 | 43 | SI | SI | SI | 12769 | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 125 MW
2016-11-13 | 3:00 | 3:15 | 5 min | SI | 43 | 43 | SI | SI | SI | 12769 | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 125 MW
2016-11-13 | 3:35 | 3:45 | 5 min | SI | 43 | 43 | SI | SI | SI | 12770 | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 120 MW
2016-11-14 | 3:05 | 3:15 | 5 min | SI | 40 | 40 | SI | SI | SI | 12770 | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 120 MW
2016-11-14 | 3:30 | 3:35 | 5 min | SI | 40 | 40 | SI | SI | NO | * | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 128 MW
2016-11-14 | 5:00 | 5:10 | 5 min | SI | 40 | 40 | SI | SI | NO | * | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 125 MW
2016-11-14 | 5:50 | 6:00 | 5 min | SI | 40 | 40 | SI | SI | NO | * | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Se baja a 128 MW
2016-11-14 | 7:35 | 7:40 | 5 min | SI | 40 | 43 | SI | NO | NO | * | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. Abre válvulas de condensador de 40% a 43%. En servicio bombas vacío cajas condensador.
2016-11-15 | 1:40 | 1:45 | 5 min | SI | 43 | 45 | SI | NO | NO | * | FAA | H. Cortés | En servicio filtro debris. Abre válvulas de condensador de 43% a 45%
2016-11-16 | 19:20 | 19:30 | 5 min | SI | 38 | 38 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Unidad en 120 MW
2016-11-17 | 3:55 | 4:00 | 5 min | SI | 45 | 45 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGH | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Unidad limitada en 128 MW
2016-11-17 | 4:55 | 5:00 | 5 min | SI | 45 | 45 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGH | En servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío cajas condensador. Unidad limitada en 128 MW
2016-11-17 | 6:05 | 6:10 | 5 min | SI | 41 | 42 | SI | si | SI | 127781 | G. Casimis | CGH | En servicio filtro debris. Se baja a 122 MW pero manteniendo IRO en 124 MW, cierra cajas por muy bajo nivel intake, unidad con bajo vacio
2016-11-17 | 7:25 | 7:35 | 5 min | SI | 42 | 42 | SI | SI | SI | 127781 | G. Casimis | CGH | En servicio filtro debris. Se baja a 122 MW pero manteniendo IRO en 124 MW, no abre válvulas cajas condensador por bajo nivel de intake. Unidad con bajo vacio de condensador.
2016-11-17 | 11:05 | 11:10 | 5 min | SI | 44 | 46 | SI | SI | no | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. Unidad en 127 MW pero manteniendo IRO en 124 MW. apertura cajas condensador de 44% a 46%, unidad con bajo vacio condensador.
2016-11-17 | 18:45 | 19:00 | 5 min | SI | 37 | 39 | SI | SI | no | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. Unidad en 120 MW. Apertura cajas condensador de 37% a 39%, unidad con bajo vacio condensador.
2016-11-17 | 19:10 | 19:25 | 5 min | SI | 39 | 39 | SI | SI | no | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris, en servicio bombas vacío condensador. No abre válvulas del condensador por bajo nivel de Intake. Unidad en 120 MW.
2016-11-17 | 21:00 | 21:05 | 5 min | SI | 43 | 43 | NO | SI | no | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. Unidad con 128 MW
2016-11-18 | 5:20 | 5:40 | 5 min | SI | 44 | 44 | SI | SI | no | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris, en servicio bombas vacío condensador. No abre válvulas del condensador por bajo nivel intake. Unidad baja carga a 127 MW.
2016-11-18 | 5:50 | 6:10 | 5 min | SI | 44 | 44 | SI | SI | SI | 12788 | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris, en servicio bombas vacío condensador. No abre válvulas del condensador por bajo nivel intake. Unidad baja carga a 125 MW, según IRO 12788, unidad con bajo vacio en condensador.
2016-11-18 | 6:15 | 6:25 | 5 min | SI | 44 | 42 | SI | SI | SI | 12788 | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris, en servicio bombas vacío condensador. Unidad mantiene IRO 12788 en 125 MW, pero baja a 122 MW, cierra cajas condensador por bajo nivel intake
2016-11-18 | 9:00 | 9:10 | 5 min | si | 33 | 35 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. En servicio bombas vacio condensador. Abre válvulas a condensador de 33% a 35%. Se baja carga de 116 a 109 MW
2016-11-18 | 9:15 | 9:40 | 15 min | SI | 35 | 37 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. En servicio bombas vacio condensador. Abre válvulas a condensador de 35% a 37%. Se baja carga de 116 a 112 MW
2016-11-18 | 11:35 | 11:40 | 5 min | SI | 40 | 40 | NO | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. Unidad con 120 MW
2016-11-18 | 17:05 | 17:15 | 5 Min | SI | 41 | 41 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris, en servicio bombas vacío condensador. No abre válvulas del condensador por bajo nivel intake. Unidad baja de 125 a 120 MW.
2016-11-18 | 20:10 | 20:20 | 5 min | SI | 42 | 44 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. Abre válvulas de 42% a 44%. En servicio bombas de vacio. Baja carga de 130 a 126 MW.
2016-11-18 | 20:30 | 20:35 | 5 min | SI | 44 | 44 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. válvulas de condensador en 44%, por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacio. Mantiene carga de 126 MW.
2016-11-18 | 21:10 | 21:15 | 5 min | SI | 44 | 44 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. válvulas de condensador en 44%, por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacio. Mantiene carga de 126 MW.
2016-11-19 | 5:45 | 5:50 | 5 min | SI | 44 | 44 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. válvulas de condensador en 44%, por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacio. Mantiene carga de 126 MW.
2016-11-19 | 6:30 | 6:35 | 5 min | SI | 44 | 44 | SI | SI | SI | 12790 | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. válvulas de condensador en 44%, por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacio.unidad en 125 MW
2016-11-19 | 17:20 | 17:40 | 5 min | SI | 32 | 39 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. válvulas de condensador de 33% a 39%. En servicio bombas de vacio. Unidad subiendo carga despues de limpieza de condensador, mantiene 115 MW.
2016-11-19 | 18:30 | 18:35 | 5 min | SI | 39 | 39 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. válvulas de condensador en 39%, por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacio. Unidad en 120 MW por regulación de frecuencia.
2016-11-19 | 18:40 | 18:45 | 5 min | SI | 39 | 39 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. válvulas de condensador en 39%, por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacio. Unidad en 120 MW por regulación de frecuencia.
2016-11-19 | 19:15 | 19:25 | 5 min | SI | 39 | 40 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. válvulas de condensador de 39% a 40%. En servicio bombas de vacio. Unidad baja de 120 a 115 MW.
2016-11-19 | 21:15 | 21:20 | 5 min | SI | 39 | 40 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. válvulas de condensador de 39% a 40%. En servicio bombas de vacio. Unidad baja en 125 MW.
2016-11-20 | 13:30 | 13:50 | 5 min | SI | 40 | 43 | SI | SI | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris. Válvulas del condensador de 40% a 43%. En servicio bombas vacío condensador. Baja carga de 125 a 120 MW.
2016-11-20 | 18:05 | 18:10 | 5 min | SI | 43 | 43 | no | NO | NO | * | MAV | RUM | En servicio filtro debris.
2016-11-20 | 18:50 | 19:20 | 5 min | si | 43 | 46 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. Abre válvulas a condensador de 43% a 46%. En servicio bombas de vacío.
2016-11-20 | 20:15 | 20:20 | 5 min | SI | 46 | 48 | SI | SI | NO | * | G. Casimis | CGU | En servicio filtro debris. Abre válvulas a condensador de 46% a 48%. En servicio bombas de vacío.
2016-11-21 | 8:10 | 8:25 | 5 min | SI | 48 | 48 | si | si | no | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. No abre válvulas condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas vacío. Baja carga de 132 a 127 MW.
2016-11-21 | 9:25 | 9:30 | 5 min | SI | 48 | 48 | no | no | no | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris.
2016-11-21 | 20:20 | 20:25 | 5 min | SI | 48 | 48 | no | no | no | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris
2016-11-22 | 8:15 | 8:30 | 5 min | SI | 48 | 50 | SI | NO | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. Válvulas al condensador de 48% a 50%. En servicio bombas de vacío.
2016-11-22 | 11:50 | 11:55 | 5 min | SI | 50 | 46 | SI | SI | SI | 12795 | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. Cierra válvulas de condensador por bajo nivel de intake de 50% a 46%. En servicio bombas vacío condensador. Baja carga de 127 MW a 123 MW.
2016-11-22 | 12:35 | 12:40 | 5 min | SI | 46 | 46 | no | NO | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris.
2016-11-22 | 14:05 | 14:10 | 5 min | SI | 46 | 48 | SI | NO | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. Abre válvulas a condensador de 46% a 48%. En servicio bombas de vacío.
2016-11-22 | 15:25 | 15:30 | 5 min | SI | 48 | 50 | SI | NO | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. Abre válvulas de condensador de 48% a 50%. En servicio bombas de vacío.
2016-11-22 | 23:30 | 23:35 | 5 min | SI | 50 | 50 | no | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | en servicio filtro debris.
2016-11-23 | 1:50 | 1:55 | 5 min | SI | 50 | 51 | SI | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | en servicio filtro debris. Abre válvulas de condensador de 50 a 51%. En servicio bombas de vacío.
2016-11-23 | 8:15 | 8:20 | 5 min | SI | 51 | 51 | no | NO | no | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris.
2016-11-23 | 8:35 | 8:45 | 5 min | SI | 51 | 53 | SI | no | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris. Válvulas de condensador de 51 a 53%. En servicio bombas vacío condensador.
2016-11-23 | 9:35 | 9:50 | 5 min | SI | 53 | 53 | SI | no | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris. No abre válvulas de condensador por bajo nivel de intake. En servicio bombas de vacío a condensador.
2016-11-23 | 10:00 | 10:05 | 5 min | SI | 53 | 53 | no | no | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris.
2016-11-23 | 10:20 | 10:25 | 5 min | SI | 53 | 53 | no | no | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris.
2016-11-23 | 11:20 | 11:30 | 5 min | SI | 53 | 48 | SI | SI | SI | 12797 | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. Baja a 120 MW, Se cierran V/V Entrada de condensador por bajo nivel Intake.
2016-11-23 | 11:50 | 11:55 | 5 min | SI | 48 | 45 | SI | NO | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. En servicio bombas vacío condensador. Cierra válvulas del condensador por bajo nivel de intake.
2016-11-23 | 13:45 | 13:55 | 5 min | SI | 46 | 48 | SI | NO | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío de condensador. Se abren V/V de entrada caja condensador de 46% a 48%
2016-11-23 | 22:05 | 22:10 | 5 min | SI | 50 | 50 | SI | NO | NO | * | A. Varas | J. Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío.
2016-11-23 | 22:20 | 22:45 | 5 min | SI | 50 | 52 | SI | NO | NO | * | A. Varas | J. Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. Abre válvulas condensador de 50% a 52%.
2016-11-24 | 5:25 | 5:40 | 5 min | SI | 52 | 54 | SI | NO | NO | * | A. Varas | J. Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. Abre válvulas condensador de 52% a 54%.
2016-11-24 | 6:15 | 6:20 | 5 min | SI | 54 | 54 | no | NO | NO | * | A. Varas | J. Narvaez | en servicio filtro debris.
2016-11-24 | 6:35 | 6:55 | 5 min | SI | 54 | 57 | SI | NO | NO | * | A. Varas | J. Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. Abre válvulas condensador de 52% a 57%.
2016-11-24 | 7:20 | 7:30 | 5 min | SI | 57 | 57 | SI | NO | NO | * | A. Varas | J. Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No abre válvulas de condensador por baja presión.
2016-11-24 | 8:00 | 8:25 | 5 min | SI | 57 | 70 | SI | SI | SI | 12801 | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. Abre válvulas condensador de 57% a 70%, a modo de prueba no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo.. Unidad baja carga de 132 MW a 128 MW.
2016-11-24 | 9:30 | 9:50 | 5 min | SI | 70 | 80 | SI | SI | NO | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. Abre válvulas condensador de 70% a 80%, a modo de prueba no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo. Unidad baja carga de 128 MW a 125 MW.
2016-11-24 | 15:50 | 15:55 | 5 min | SI | 65 | 65 | SI | NO | no | * | G.Jerez | H.Cortez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío condensador. No válvulas condensador por baja presión, a modo de prueba no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo. Unidad baja carga de 120 MW a 115 MW.
2016-11-24 | 18:40 | 18:45 | 5 min | SI | 80 | 80 | no | NO | no | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris, a modo de prueba no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-24 | 20:30 | 20:35 | 5 min | SI | 80 | 80 | no | NO | no | * | G.Jerez | H.Cortez | en servicio filtro debris, a modo de prueba no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-24 | 21:20 | 21:30 | 5 min | SI | 85 | 87 | SI | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | Unidad toma carga por baja frecuencia, limitada en 120 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. Abre válvulas de condensador 85% a 87%, a modo de prueba no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-24 | 21:40 | 21:50 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 120 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-24 | 22:45 | 22:55 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 120 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-24 | 23:25 | 23:35 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 120 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-25 | 0:30 | 0:55 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | NO | no | * | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 120 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-25 | 2:35 | 2:40 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-25 | 3:00 | 3:05 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-26 | 3:10 | 3:25 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-26 | 5:25 | 5:55 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-26 | 20:25 | 20:35 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-26 | 21:35 | 21:45 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo
2016-11-26 | 21:50 | 22:00 | 5 min | SI | 87 | 87 | SI | SI | SI | 12806 | A. Varas | J. Narvaez | Unidad limitada en 115 Mw, condensador sucio. En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío. No Abre válvulas de condensador 87% por aporte nulo, no se presenta aumento de flujo, se mantiene apertura ya que no presenta riesgo

## Diciembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-2
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
EL MES DE DICIEMBRE NO SE PRODUCEN ALARMAS POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA