## Septiembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2017-10-05 | 0:40 | 0:45 | 5 min | si | 37% | 38% | si | No | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 37% a 38 %.
2017-10-05 | 18:50 | 18:55 | 5 min | si | 38% | 41% | si | no | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 38% a 41 %.
2017-10-07 | 19:10 | 19:15 | 5 min | si | 38% | 40% | si | no | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 38% a 40 %.
2017-10-07 | 19:40 | 19:50 | 5 min | si | 40% | 41% | si | si | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 40% a 41 % (bajo nivel de intake). Reduce carga de 135 MW a 133 MW.
2017-10-08 | 19:15 | 19:20 | 5 min | si | 39% | 42% | si | no | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 39% a 42 %.
2017-10-09 | 19:25 | 19:30 | 5 min | si | 40% | 42% | si | no | no | no | F.Casanova | C.Guzmán | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 40% a 42 %.
2017-10-11 | 21:00 | 21:05 | 5 min | si | 42% | 42% | si | no | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-10-14 | 19:15 | 19:25 | 5 min | si | 45% | 50% | si | no | no | no | F. Casanova | C. Guzmán | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 45% a 50%.
2017-10-15 | 19:55 | 20:05 | 5 min | si | 50% | 50% | si | no | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No Abre válvulas de entrada condensador por baja presión descarga bomba circulación principal.
2017-10-16 | 21:15 | 21:30 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 136 MW a 133 MW.
2017-10-16 | 21:45 | 22:10 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 135 MW a 134 MW.
2017-10-16 | 22:15 | 22:25 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 134 MW a 132 MW.
2017-10-18 | 16:50 | 16:55 | 5 min | SI | 54 | 54 | si | no | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal.
2017-10-20 | 19:00 | 19:05 | 5 min | si | 53 | 54 | si | Si | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. Abre válvulas de entrada caja condensador de 53% a 54%. Baja carga de 135 MW a 133 MW.
2017-10-20 | 21:45 | 21:50 | 5 min | si | 50 | 50 | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas entrada cajas de condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal.
NO SE REGISTRAN ALARMAS CINCOMINUTALES EN SEPTIEMBRE 2017

## Octubre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2017-10-05 | 0:40 | 0:45 | 5 min | si | 37% | 38% | si | No | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 37% a 38 %.
2017-10-05 | 18:50 | 18:55 | 5 min | si | 38% | 41% | si | no | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 38% a 41 %.
2017-10-07 | 19:10 | 19:15 | 5 min | si | 38% | 40% | si | no | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 38% a 40 %.
2017-10-07 | 19:40 | 19:50 | 5 min | si | 40% | 41% | si | si | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 40% a 41 % (bajo nivel de intake). Reduce carga de 135 MW a 133 MW.
2017-10-08 | 19:15 | 19:20 | 5 min | si | 39% | 42% | si | no | no | no | J. Ochoa | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 39% a 42 %.
2017-10-09 | 19:25 | 19:30 | 5 min | si | 40% | 42% | si | no | no | no | F.Casanova | C.Guzmán | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 40% a 42 %.
2017-10-11 | 21:00 | 21:05 | 5 min | si | 42% | 42% | si | no | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-10-14 | 19:15 | 19:25 | 5 min | si | 45% | 50% | si | no | no | no | F. Casanova | C. Guzmán | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 45% a 50%.
2017-10-15 | 19:55 | 20:05 | 5 min | si | 50% | 50% | si | no | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No Abre válvulas de entrada condensador por baja presión descarga bomba circulación principal.
2017-10-16 | 21:15 | 21:30 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 136 MW a 134 MW.
2017-10-16 | 21:45 | 21:50 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 136 MW a 135 MW.
2017-10-16 | 22:00 | 22:10 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 135 MW a 134 MW.
2017-10-16 | 22:15 | 22:25 | 5 min | si | 51% | 51% | si | si | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 136 MW a 133 MW.
2017-10-18 | 16:50 | 16:55 | 5 min | SI | 54 | 54 | si | no | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas de entrada caja condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal.
2017-10-20 | 19:00 | 19:05 | 5 min | si | 53 | 54 | si | Si | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. Abre válvulas de entrada caja condensador de 53% a 54%. Baja carga de 135 MW a 133 MW.
2017-10-20 | 21:45 | 21:50 | 5 min | si | 50 | 50 | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas entrada cajas de condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal.
2017-10-21 | 3:55 | 4:20 | 5 min | si | 47 | 55 | si | si | si | 13574 | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. Abre válvulas de entrada caja condensador de 47% a 55%. Baja carga de 135 MW a 130 MW.
2017-10-23 | 20:55 | 21:10 | 5 min | si | 51 | 55 | SI | no | no | no | F. Casanova | C. Guzmán | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 51% a 55%.

## Noviembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2017-11-08 | 6:40 | 6:45 | 5 min | si | 43% | 45% | si | No | no | no | R.Diaz | J.Narváez | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 37% a 38 %.
2017-11-09 | 1:45 | 1:50 | 5 min | si | 42% | 47% | si | No | no | no | R.Diaz | J.Narváez | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 42% a 47 %.
2017-11-12 | 20:40 | 20:45 | 5 min | si | 47% | 47% | si | No | no | no | R.Diaz | J.Narváez | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por baja presión bombas circulación principal.
2017-11-16 | 1:15 | 1:20 | 5 min | si | 44% | 44% | si | No | no | no | J.Ochoa | R.Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por baja presión bombas circulación principal.
2017-11-17 | 1:30 | 1:35 | 5 min | si | 44% | 46% | si | No | no | no | J.Ochoa | R.Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 44% a 46%
2017-11-19 | 3:45 | 3:50 | 5 min | si | 46% | 46% | si | No | no | no | J.Ochoa | R.Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por baja presión bombas circulación principal.
2017-11-22 | 10:35 | 10:45 | 5 min | SI | 70% (B) | 70% (B) | SI | NO | NO | SD 211286 | A. Varas | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío caja B condensador. No abre válvulas de caja de condensador por encontrarse en vigencia SD 211286, por limpieza de caja condensador principal con unidad en 70 MW, con solo una caja de condensador comunicada (B) y la válvula en máxima apertura.
2017-11-22 | 15:15 | 15:20 | 5 min | SI | 70% (A) | 70% (A) | SI | NO | NO | SD 211286 | A. Varas | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío caja A condensador. No abre válvulas de caja de condensador por encontrarse en vigencia SD 211286, por limpieza de caja condensador principal con unidad en 70 MW, con solo una caja de condensador (A) comunicada y la válvula en máxima apertura.
2017-11-24 | 19:15 | 19:30 | 5 min | SI | 38% | 41% | SI | NO | NO | no | A. Varas | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 38% a 41%
2017-11-28 | 19:55 | 20:00 | 5 min | SI | 34% | 40% | SI | no | no | no | MAV | RUM | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 34% a 40%

## Diciembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2017-12-04 | 5:10 | 5:15 | 5 min | si | 40% | 41% | si | no | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 40% a 41 %.
2017-12-04 | 5:20 | 5:25 | 5 min | si | 41% | 41% | si | no | no | no | F. Ortega | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake
2017-12-05 | 4:35 | 4:40 | 5 min | si | 41% | 43% | si | no | no | no | J Rodriguez | J Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 41% a 43 %.
2017-12-06 | 18:30 | 18:35 | 5 min | si | 38% | 43% | si | No | no | No | F. Casanova | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 38% a 43 %.
2017-12-06 | 19:10 | 19:20 | 5 min | si | 43% | 43% | si | No | no | No | F. Casanova | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-11 | 3:50 | 3:55 | 5 min | si | 43% | 45% | si | No | no | No | J Rodriguez | J Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 43% a 45 %.
2017-12-11 | 4:05 | 4:40 | 5 min | si | 43% | 43% | si | SI | SI | 13685 | J Rodriguez | J Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bombas de vacío cajas del condensador. No abre válvulas entrada cajas de condensador por baja presión de descarga bomba circuladora principal. Baja carga de 135 MW a 114 MW.
2017-12-14 | 4:40 | 4:50 | 5 min | si | 43% | 47% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 43% a 47 %.
2017-12-15 | 0:10 | 0:15 | 5 min | si | 43% | 46% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 43% a 46 %.
2017-12-15 | 6:05 | 6:10 | 5 min | si | 46% | 46% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por baja presión descarga bomba criculadora principal.
2017-12-16 | 3:40 | 3:45 | 5 min | si | 45% | 45% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-16 | 3:50 | 3:55 | 5 min | si | 45% | 45% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-16 | 4:05 | 4:10 | 5 min | si | 45% | 45% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-16 | 4:20 | 4:40 | 5 min | si | 45% | 46% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 45% a 46 %.
2017-12-17 | 3:25 | 3:30 | 5 min | si | 46% | 47% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 46% a 47 %.
2017-12-17 | 19:35 | 19:40 | 5 min | si | 45% | 46% | si | no | no | no | A. Varas | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 45% a 46 %.
2017-12-17 | 19:50 | 19:55 | 5 min | si | 46% | 46% | si | no | no | no | A. Varas | H. Cortés | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por baja presión descarga bomba criculadora principal.
2017-12-18 | 1:45 | 1:55 | 5 min | si | 45% | 45% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-18 | 3:30 | 3:35 | 5 min | si | 45% | 45% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-18 | 3:40 | 4:00 | 5 min | si | 45% | 47% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 45% a 47 %.
2017-12-18 | 3:00 | 4:00 | horaria | si | 45% | 47% | si | si | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 45% a 47 %. Reducción de 5 MW de 135 MW a 130 MW.
2017-12-18 | 5:40 | 5:55 | 5 min | si | 47% | 48% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 47% a 48 %.
2017-12-18 | 7:15 | 7:20 | 5 min | si | 48% | 49% | si | no | no | no | M. Adones | R. Uribe | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 48% a 49 %.
2017-12-19 | 21:30 | 21:35 | 5 min | si | 42% | 44% | si | no | no | no | G.Jerez | C. Moreno | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador de 42% a 44 %.
2017-12-21 | 18:25 | 18:30 | 5 min | si | 56% | 56% | si | no | no | no | J Rodriguez | J Narvaez | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-27 | 22:25 | 22:35 | 5 min | si | 48% | 48% | si | no | no | no | F Alfaro | HCF | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por bajo nivel de intake.
2017-12-27 | 22:50 | 23:05 | 5 min | si | 48% | 48% | si | no | no | no | F Alfaro | HCF | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. No abre válvulas de entrada condensador por baja presión de descarga bomba circuladora. Se presenta alta temperatura de entrada de agua de mar
2017-12-28 | 10:10 | 10:20 | 5 min | si | 100% | 100% | No | si | 13723 | no | F Alfaro | HCF | En servicio filtro debris. En servicio bomba vacío condensador. Abre válvulas de entrada condensador a 100%. Se bajan 5 MW, condensador sucio, alta temperatura entrada de agua de mar.