## Mantención
| Equipo |  | Caudalimetro Afluente
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza del conjunto y del sensor | E
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | E | bar: Enero 1
3 | Chequear datos de terreno | E | bar: Enero 1
4 | Chequear estado del medidor y del sensor | M | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza del conjunto y del sensor | E
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | E | bar: Julio 27
3 | Chequear datos de terreno | E | bar: Julio 27
4 | Chequear estado del medidor y del sensor | M | bar: Julio 27
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Tornillo transportador compactador
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Cheque de vibraciones | E
4 | Control al forro de polietileno | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Limpieza de protector de ventilador y carcasa | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Cheque de vibraciones | E
4 | Control al forro de polietileno | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Limpieza de protector de ventilador y carcasa | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Tornillo Desarenador
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Monitoreo de trayectoria | E
4 | Cheque de vibraciones | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Monitoreo de trayectoria | E
4 | Cheque de vibraciones | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Aireador Tampón
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de cables | E
2 | Señales de alarma | E
3 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
4 | Limpieza y revision de funcionamiento VDF | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de cables | E
2 | Señales de alarma | E
3 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Julio 28; Julio 30; Agosto 32; Agosto 34; Septiembre 36; Septiembre 38; Octubre 40; Octubre 42; Octubre 44; Noviembre 46; Noviembre 48; Diciembre 50; Diciembre 52
4 | Limpieza y revision de funcionamiento VDF | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Tablero eléctrico Pretratamiento
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto | E
2 | Revisión de interruptores | E
3 | Limpieza de interior | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto | E
2 | Revisión de interruptores | E
3 | Limpieza de interior | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
4 | Revisión general | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Soplador nº1
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
#REF! | Revisión de nivel de aceite | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
#REF! | Corroborar tenzado de correas | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
#REF! | Chequeo de funcionamiento | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
#REF! | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
#REF! | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
#REF! | Apriete de Flanges | E
#REF! | Vibraciones mecanicas | E
#REF! | Corroborar estado de correas | E | bar: Enero 1
#REF! | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | E | bar: Enero 1
#REF! | Cambio de aceite | E | bar: Enero 1
#REF! | Cambio de filtro de aire | M | bar: Enero 1
#REF! | Cambiar Correas | M | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Controlar el indicador de mantenimiento del filtro de aire | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Revisión de nivel de aceite | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Corroborar tenzado de correas | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Chequeo de funcionamiento | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
5 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
6 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
7 | Apriete de Flanges | E
8 | Vibraciones mecanicas | M
9 | Control de válvula de seguridad | M
10 | Corroborar ajuste de tornillos de unión electrica | M
11 | Corroborar estado de correas | E
12 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | M
13 | Cambio de aceite | M
14 | Cambio de filtro de aire | M
15 | Cambiar Correas | M
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Soplador nº2
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Controlar el indicador de mantenimiento del filtro de aire | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
2 | Revisión de nivel de aceite | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Corroborar tenzado de correas | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Chequeo de funcionamiento | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
5 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
6 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
7 | Apriete de Flanges | E
8 | Vibraciones mecanicas | M
9 | Control de válvula de seguridad | M | bar: Enero 1
10 | Corroborar ajuste de tornillos de unión electrica | M | bar: Enero 1
11 | Corroborar estado de correas | E | bar: Enero 1
12 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | M | bar: Enero 1
13 | Cambio de aceite | M | bar: Enero 1
14 | Cambio de filtro de aire | M | bar: Enero 1
15 | Cambiar Correas | M | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Controlar el indicador de mantenimiento del filtro de aire | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Revisión de nivel de aceite | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Corroborar tenzado de correas | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Chequeo de funcionamiento | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
5 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
6 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
7 | Apriete de Flanges | E
8 | Vibraciones mecanicas | M
9 | Control de válvula de seguridad | M
10 | Corroborar ajuste de tornillos de unión electrica | M
11 | Corroborar estado de correas | E
12 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | M
13 | Cambio de aceite | M
14 | Cambio de filtro de aire | M
15 | Cambiar Correas | M
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Soplador nº3
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Controlar el indicador de mantenimiento del filtro de aire | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
2 | Revisión de nivel de aceite | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Corroborar tenzado de correas | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Chequeo de funcionamiento | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
5 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
6 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
7 | Apriete de Flanges | E
8 | Vibraciones mecanicas | M
9 | Control de válvula de seguridad | M | bar: Enero 1
10 | Corroborar ajuste de tornillos de unión electrica | M | bar: Enero 1
11 | Corroborar estado de correas | E | bar: Enero 1
12 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | M | bar: Enero 1
13 | Cambio de aceite | M | bar: Enero 1
14 | Cambio de filtro de aire | M | bar: Enero 1
15 | Cambiar Correas | M | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Controlar el indicador de mantenimiento del filtro de aire | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Revisión de nivel de aceite | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Corroborar tenzado de correas | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Chequeo de funcionamiento | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
5 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
6 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
7 | Apriete de Flanges | E
8 | Vibraciones mecanicas | M
9 | Control de válvula de seguridad | M
10 | Corroborar ajuste de tornillos de unión electrica | M
11 | Corroborar estado de correas | E
12 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | M
13 | Cambio de aceite | M
14 | Cambio de filtro de aire | M
15 | Cambiar Correas | M
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Grupo Electrógeno / Generador
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisar terminales de bateria | E
2 | Revisar Nivel de electrolito en bateria | E
3 | Revisar nivel de agua radiador | E
4 | Revisar nivel aceite | E
5 | Revisar presion de combustible | E
6 | Revisar presion de aceite | E
7 | Revisar temperatura de motor | E
8 | Revisar filtro de combustible | E
9 | Revisar filtro de aire | E
10 | Detectar fugas de aceite | E
11 | Detectar fugas de gases de escape | E
12 | Aseo general grupo; equipos; Interior panel de control | E
13 | Limpieza tablero transferencia | E
14 | Revisión Estanque de Combustible Interno y Externo | E
15 | Cambio de aceite | M
16 | Cambio de diferentes filtros | M
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisar terminales de bateria | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Revisar Nivel de electrolito en bateria | E
3 | Revisar nivel de agua radiador | E
4 | Revisar nivel aceite | E
5 | Revisar presion de combustible | E
6 | Revisar presion de aceite | E
7 | Revisar temperatura de motor | E
8 | Revisar filtro de combustible | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
9 | Revisar filtro de aire | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
10 | Detectar fugas de aceite | E
11 | Detectar fugas de gases de escape | E
12 | Aseo general grupo; equipos; Interior panel de control | E
13 | Limpieza tablero transferencia | E
14 | Revisión Estanque de Combustible Interno y Externo | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
15 | Cambio de aceite | M | bar: Julio 27
16 | Cambio de diferentes filtros | M | bar: Julio 27
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Medidor de Oxígeno Disuelto
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza del conjunto y del sensor | E
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza del conjunto y del sensor | E
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Sedimentador secundario
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Chequeo de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E | bar: Enero 1
6 | Engrasar cojinetes campana central | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
7 | Revisar y/o cambiar ruedas interiores y ruedas de conducción | M | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Chequeo de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E
6 | Revisar y/o cambiar ruedas interiores y ruedas de conducción | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
7 | Engrasar cojinetes campana central | M
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Caudalimetro magentico resirculacion
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza del conjunto y del sensor | E
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | E
3 | Chequear datos de terreno | M | bar: Enero 1
4 | Chequear salida 4-20 mA | M | bar: Enero 1
5 | Revision cableado y conexiones | M | bar: Enero 1
6 | Chequear estado del medidor y del sensor | M | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza del conjunto y del sensor | E
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | E
3 | Chequear datos de terreno | M | bar: Julio 27
4 | Chequear salida 4-20 mA | M | bar: Julio 27
5 | Revision cableado y conexiones | M | bar: Julio 27
6 | Chequear estado del medidor y del sensor | M | bar: Julio 27
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Bombas de Recirculación 1 y 2
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Inspección sección hidráulico | E
2 | Cambio de aceite | E | bar: Enero 1
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel | E
4 | Chequeo de funcionamiento | E
5 | Chequeo de cables control de nivel | E
6 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
7 | Revisión de cables y alarmas | E
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | E | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Inspección sección hidráulico | E
2 | Cambio de aceite | E
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel | E
4 | Chequeo de funcionamiento | E
5 | Chequeo de cables control de nivel | E
6 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Julio 28; Julio 31; Agosto 34; Septiembre 37; Octubre 40; Octubre 43; Noviembre 46; Diciembre 49; Diciembre 52
7 | Revisión de cables y alarmas | E
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | E | bar: Julio 27
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Bombas de Purga 1 y 2
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Inspección sección hidráulico | E
2 | Cambio de aceite | E | bar: Enero 1
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel | E
4 | Chequeo de funcionamiento | E
5 | Chequeo de cables control de nivel | E
6 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
7 | Revisión de cables y alarmas | E
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | E | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Inspección sección hidráulico | E
2 | Cambio de aceite | E
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel | E
4 | Chequeo de funcionamiento | E
5 | Chequeo de cables control de nivel | E
6 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Julio 28; Julio 31; Agosto 34; Septiembre 37; Octubre 40; Octubre 43; Noviembre 46; Diciembre 49; Diciembre 52
7 | Revisión de cables y alarmas | E
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | E | bar: Julio 27
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Unidad de espesado
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductores | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Cheque de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E | bar: Enero 1
6 | Cambio de gomas de las rastras | E | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductores | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Cheque de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E
6 | Cambio de gomas de las rastras | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Bombas de lodo espesado 1 y 2
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Bomba de polímero
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
2 | Cambio de aceite caja | E
3 | Revisión de cables | E
4 | Señales de alarma | E
5 | Chequeo de cables control de nivel | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
2 | Cambio de aceite caja | E
3 | Revisión de cables | E
4 | Señales de alarma | E
5 | Chequeo de cables control de nivel | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Filtro de prensa
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Lavado instalación preparado de polímero | E
2 | Verificar correcta dosificación de polímero | E
3 | Verificar funcionamiento bomba lodos | E
4 | Cambio de aceite motoreductores si corresponde | E
5 | Limpieza de floculador estático | E
6 | Verificar correcto funcionamiento de telas | E
7 | Limpieza filtro regulador de aire | E
8 | Revision conexiones electricas | E
9 | Revision conexiones neumaticas | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Lavado instalación preparado de polímero | E
2 | Verificar correcta dosificación de polímero | E
3 | Verificar funcionamiento bomba lodos | E
4 | Cambio de aceite motoreductores si corresponde | E | bar: Julio 27
5 | Limpieza de floculador estático | E
6 | Verificar correcto funcionamiento de telas | E
7 | Limpieza filtro regulador de aire | E
8 | Revision conexiones electricas | E
9 | Revision conexiones neumaticas | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Compresor
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Cambio de aceite del carter | E | bar: Enero 1
2 | Limpieza de filtro | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Verificar el nivel de aceite en el carter con comp. Det. | E
4 | Purgar el estanque por la valvula de drenaje | E
5 | Limpieza de aletas del cilindro del compresor | E
6 | Limpieza de aletas del motor electrico | E
7 | Comprovar valvula de seguridad en buen estado | E
8 | Chequeo general sistema neumático. | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Cambio de aceite del carter | E
2 | Limpieza de filtro | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Verificar el nivel de aceite en el carter con comp. Det. | E
4 | Purgar el estanque por la valvula de drenaje | E
5 | Limpieza de aletas del cilindro del compresor | E
6 | Limpieza de aletas del motor electrico | E
7 | Comprovar valvula de seguridad en buen estado | E
8 | Chequeo general sistema neumático. | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Dosificador de polímero
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Chequeo de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Chequeo de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Agitador de polímero
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Chequeo de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor | E
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento | E
3 | Chequeo de vibraciones | E
4 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Cambio de aceite de motoreductor | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Tableros eléctricos deshidratado
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto | E
2 | Revisión de interruptores | E
3 | Limpieza de interior | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto | E
2 | Revisión de interruptores | E
3 | Limpieza de interior | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Revisión general | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Tornillos de lodo deshidratado y encalado
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Cheque vibraciones mecanicas | E
2 | Engrase de rodamientos | E | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
3 | Revision de niveles motoreductor | E
4 | Cambio de aceite | E | bar: Enero 1
5 | Limpieza y revision de funcionamiento | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Cheque vibraciones mecanicas | E
2 | Engrase de rodamientos | E | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35 to Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
3 | Revision de niveles motoreductor | E
4 | Cambio de aceite | E | bar: Julio 27
5 | Limpieza y revision de funcionamiento | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Bombas de Cámara PEAS 1, 2 y 3
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Chequeo de funcionamiento | E
2 | Revisión de cables y alarmas | E
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel | E
4 | Chequeo de cables control de nivel | E
5 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
6 | Señales de alarma | E
7 | Cambio de aceite | E | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Chequeo de funcionamiento | E
2 | Revisión de cables y alarmas | E
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel | E
4 | Chequeo de cables control de nivel | E
5 | Revisión de contactores y tensiones | E | bar: Julio 27; Agosto 33
6 | Señales de alarma | E
7 | Cambio de aceite | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Subestación eléctrica
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Verificar voltaje y consumo de energia | E
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Verificar voltaje y consumo de energia | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Tableros eléctricos sala control
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto | E
2 | Revisión de interruptores | E
3 | Limpieza de interior | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | E | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención |  | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto | E
2 | Revisión de interruptores | E
3 | Limpieza de interior | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Revisión general | E | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por Operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por Mantenedor
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Sondas de nivel flotador PEAS
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisar | E
Nº | Trabajo de mantención | R | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisar | E
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Julio 27: Actividad realizada por operario
__ | Actividad pendiente | M | Julio 27: Actividad realizada por mantenedor
0 | Actividad reprogramada
__ | Actividad pendiente
0 | Actividad reprogramada
| Equipo |  | Julio 27: Hidrolavadora de presion
Nº | Trabajo de mantención | R | Julio 27: Octubre; Agosto 32: Noviembre; Septiembre 36: Diciembre; Octubre 40: Enero; Octubre 44: Febrero; Diciembre 49: Marzo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza de Valvulas de agua | E | bar: Octubre 1; Noviembre 6; Diciembre 10; Enero 14; Febrero 18; Marzo 23
Nº | Trabajo de mantención | R | Octubre 1: Abril; Noviembre 6: Mayo; Diciembre 10: Junio; Enero 14: Julio; Febrero 19: Agosto; Marzo 23: Septiembre
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza de Valvulas de agua | E | bar: Abril 27; Mayo 32; Junio 36; Julio 40; Agosto 45; Septiembre 49
Simbologia
X | Actividad realizada | E | Abril 27: Actividad realizada por operario
__ | Actividad pendiente | M | Abril 27: Actividad realizada por mantenedor
0 | Actividad reprogramada