- OBJETIVO

El objetivo principal de este procedimiento es velar el fiel cumplimiento de éste para cumplir el “Cero Daño” durante todo el proceso de esta actividad.

Estandarizar y uniformar los criterios, medidas, prioridades y procedimientos de:

- EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- PREARMADO E INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- HORMIGONADO Y DESCIMBRE DE MOLDAJE, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- PREARMADO, TRASLADO, MONTAJE, GIRO, APLOME Y TORQUE DE ESTRUCTURAS, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- IZAJE, CARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- TRABAJO EN ALTURA, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- PREPARACIÓN DE TENDIDO, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

- TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA, “PROYECTO CRUCE LINEA TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO”.

Establecer el estándar de construcción y determinar los riesgos asociados en las actividades relacionadas con la construcción de la línea de transmisión eléctrica asegurando la protección del medio ambiente, la integridad física de las personas e instalaciones. Prever, controlar y eliminar las condiciones subestándares y/o actos subestándares o inseguros que puedan provocar daño tanto a las personas, equipos, instalaciones o medio ambiente.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 16.744 y en el Decreto Supremo Nº 40, artículo 21 sobre la obligación de informar de los riesgos laborales.

- PREÁMBULO

El presente procedimiento de trabajo determina la responsabilidad y participación de las personas y se aplica en forma obligatoria tanto al personal de Verano Capital EPC SpA., como a sus subcontratos.

Este PTS es aplicable en todas las actividades del “CRUCE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA RIO MAPOCHO CORRALES I (PEÑAFLOR)”. Cualquier trabajador o supervisor que no haya sido instruido o no conozca los procedimientos de trabajo tiene la obligación y derecho a solicitar se le instruya o a no participar de los trabajos.

- TERMINOLOGÍA

- EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA

Excavación: Es la operación de movimiento de tierra que consiste en extraer material generalmente con la ayuda de maquinaria y equipos especializados. En este procedimiento se utilizará excavadora, picotón, retroexcavadora y en los casos que sea factible, se realizará en forma manual.

Sostenimiento: Aseguramiento de la estabilidad de las paredes de la excavación, destinada a la protección del personal, equipos y materiales dentro de la excavación. Sistema de apuntalamiento de las paredes o talud para evitar desmoronamientos de las paredes de la excavación.

Pendiente o Talud: Una pendiente artificial o natural que evita la caída de material dentro de las zanjas o excavaciones.

Cota sello: Nivel o profundidad de la excavación en la cual permitirá la instalación del emplantillado.

- PREARMADO E INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA

Enfierradura: Se define como proceso de fabricación de la enfierradura, a la actividad que contempla la preparación de las barras, el corte y doblado de las mismas, actividad que da origen a un producto terminado de dimensiones y forma según lo especificado en los planos de estructura, de los distintos elementos que conforman una obra de

construcción.

Cota sello: Nivel o profundidad de la excavación en la cual permitirá la instalación del emplantillado.

Caps: Protección de madera o material plástico que protege al personal el extremo expuesto del fierro.

- FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE

Moldaje o Encofrado: sistemas temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales similares. Sistema tradicional, cuando se elabora en obra utilizando piezas de madera aserrada y rolliza o contrachapado, es fácil de montar, pero de lenta ejecución cuando las estructuras son grandes. Se usa principalmente en obras de poca o mediana importancia. Dada su flexibilidad para producir casi cualquier forma, se usan bastante en combinación con otros sistemas de encofrado como encofrados metálicos.

- HORMIGONADO Y DESCIMBRE DE MOLDAJE

Hormigón: Material que resulta de la mezcla de agua, grava, cemento, eventualmente aditivos y adiciones, en proporciones adecuadas que al, fraguar y endurecer, adquiere resistencia.

Resistencia Mecánica: Tensión máxima que soporta el Hormigón (de compresión, de tracción, de flexión, etc.).

Segregación: Implica la descomposición de este en sus partes constituyentes (separación del agregado grueso y mortero).

Juntas de Hormigonado: Unión que se debe realizar durante el hormigonado para mantener la continuidad monolítica de dos secciones contiguas, cuando se ha producido una interrupción que supera el periodo plástico del hormigón.

Asentamiento: Facilidad del hormigón fresco para ser transportado, colocado y compactado sin que se produzca segregación en el hormigón.

Membrana de Curado: Sistema de protección que impide la pérdida rápida del agua de amasado del hormigón, provocando pérdidas de resistencia superficial de este.

Moldaje: Estructura de madera que se fabrica y es utilizada para dar forma monolítica a las fundaciones de estructuras de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos de construcción.

- PREARMADO, TRASLADO, MONTAJE, GIRO, APLOME Y TORQUE DE ESTRUCTURAS

Pluma Reticulada: Estructura tubular reticulada de cuerpo triangular, que soporta el sistema de izaje de piezas o paños pre-armados de estructuras, en su parte superior tiene un sistema de acople en donde se cuelga la pasteca superior (polea - roldana).

Tirantes: Conjunto de cordel con cuña o estaca cuya función es tensar la pluma reticulada o bien regular posiciones de tramos de estructuras ya montadas.

Pasteca: Término usado para la polea o roldana fija con cuerpo metálico, cuenta con una apertura lateral que permite el paso de una cuerda o piola de acero, equipada con gancho y seguro, para colgar o fijar algún elemento estructural.

Cuñas o estacas: Pieza de metal terminada en ángulo diedro muy agudo para hincar en el terreno, se utiliza para anclar los tirantes (vientos) de apoyo al montaje de estructuras.

Tecle Manila: Conjunto de pastecas de doble vía con cordel perlón, cuya finalidad es multiplicar la fuerza de tiro, aplicada en su extremo y sirve para levantar piezas o parte de estructuras.

Escalín: Perno de Æ 5/8” x 7 ¼”, instalados en las cantoneras, su propósito es facilitar al personal de montaje escalar las torres.

Pata: Primer conjunto de elemento estructural que permite apoyar el montaje de la base de esta.

Base: Segundo conjunto elemento estructural que nivela y regula la altura de la estructura a la cruceta inferior.

Cuerpo común: Tercer conjunto de elemento estructural que cierra el tronco piramidal de la torre a la altura de la cruceta inferior.

Superestructura: Cuarto conjunto de elemento estructural, de tronco piramidal, que soporta el montaje de las crucetas y canastillo de cable de guardia (si aplica).

Crucetas: Piezas estructurales que sobresalen lateralmente de la superestructura, cuya función es enganchar los sistemas de fijación a los conductores, estas se clasifican en crucetas superior, media e inferior.

Canastillo Cable de Guardia: Pieza estructural que sobresale verticalmente de la superestructura, cuya función es enganchar los sistemas de fijación al cable de guardia.

Cubrejuntas: Elementos estructurales que unen las cantoneras entre sí.

Cantoneras: Piezas principales de estructuras, son los perfiles que soportan el tejido reticulado de toda la estructura.

- IZAJE, CARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Izaje: Levante de carga, independiente de su peso y dimensiones, utilizando maquinaria de apoyo como grúa o camión pluma.

Movimiento de cargas: Considera el levante de carga, realizando el traslado de esta manteniendo el eje del elemento de Izaje.

Transporte de cargas: Considera el izaje y transporte de la carga sobre el camión pluma para ser trasladado al sector o área solicitada.

PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro

ART: Análisis de Riesgos en el Trabajo

E.P.P: Equipo de Protección Personal, dispuesto para la prevención de lesiones y/o enfermedades profesionales.

- TRABAJO EN ALTURA

Trabajo en altura: Se considera trabajo en altura, al trabajo que se desarrolla sobre 1,5 metros.

Andamio: Es una estructura provisional que sustenta plataformas de trabajo para trabajadores, materiales y herramientas en varios niveles, la cual esta debe poseer su certificación y plataformas enumeradas. Debe tener barandas, rodapiés, accesos normalizados y sólo se puede trabajar después de haber sido revisado y recibido conforme mediante un protocolo para su uso, lo cual se destaca con una tarjeta verde, instalada al ingreso del andamio. Sólo personal capacitado por el proveedor podrá armar y desarmar andamios, el andamio deberán ser autorizados previamente por el cliente, antes de su utilización.

Plataforma: Cualquier superficie temporal para trabajos que sea capaz de resistir 4 veces el peso de los trabajadores y materiales.

Escala: Dispositivo con peldaños que permite acceder a diferentes niveles de altura.

Sistema anti-caída o elementos de protección personal: Es un conjunto de dispositivos, que actúan durante una caída y después de la detención de la misma.

Líneas de vida: Es una línea provista para la conexión directa o indirecta de un arnés, que instalada de forma provisional o de forma permanente evitan la caída al vacío de la persona que se conecta a la misma, ya sea en planos verticales, horizontales o inclinados, de tipo Y.

Punto de anclaje: Punto seguro, certificado y controlado para conectarse en una estructura en la cual se puede asegurar un arnés de seguridad aprobado o dispositivo de caída. Es el punto seguro de conexión para líneas de vida, cabos o dispositivos de desaceleración. Debe soportar 2268 kilos por cada persona.

Caída libre: Es el acto de caer de una persona desde un punto elevado, antes que se accione el sistema anti-caída.

Mosquetón: Conectores metálicos certificados que se pueden conectar a punto de anclaje, vienen en una variedad de tamaños, forma y mecanismo de bloqueo para varias aplicaciones y proporcionan el tipo de conector más conveniente porque pueden conectar y desconectar con facilidad, deben cerrarse y bloquearse automáticamente y deben abrirse solamente por lo menos con dos acciones deliberada y consecutivamente. Gancho ubicado en la punta del cabo (cola de seguridad).

Arnés de seguridad: Arnés de cuerpo completo tipo paracaídas con una conexión de detención de caída en la posición dorsal superior, otra conexión en la posición superior del tórax y dos posición de posicionamiento en la cintura que fue fabricado y esta certificado por norma chilena.

Estrobo personal: Estrobo de acero de 1/2" o nylon o cuerda trenzada tipo Y, utilizado para el anclaje exclusivo del personal cuando las dimensiones estructurales no permitan el anclaje directo de la cuerda de vida, con amortiguador de caída a la estructura.

HCR: Hoja de control de riesgos, es un documento en el cual identificamos, analizamos y damos un control de los riesgos presente en las tareas diarias a ejecutar cuyo propósito es permitir a los trabajadores identificar, evaluar y controlar los riesgos que se presentan antes, durante y después de efectuar cada tarea en el quehacer diario dentro de su jornada laboral.

Arnés de cuerpo completo (ACC): Dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar las caídas. El ACC puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.

SPDC: Sistemas Personales de Detención de Caídas

Clase A: Para Detención de Caídas

Clase D: Para Ascenso/Descenso Controlado

Clase E: Para Acceso a Espacios Confinados

Clase P: Para Posicionamiento de Trabajo

- PREPARACIÓN DE TENDIDO

Estrobo: Cabo cuyos extremos terminan en un lazo (ojo), que sirve para levantar cosas pesadas, estos pueden ser de cordel, perlón, acero, etc.

Conductor: Cable utilizado para la transmisión de la energía eléctrica.

Huinche: Equipo de tendido cuya función es traccionar el cable piloto que arrastra al conductor, este equipo cuenta con manómetros y dinamómetros para controlar la tensión de tendido, como elemento de seguridad tiene un sistema de seguridad que si existe una sobretensión detiene en forma inmediata los tambores de este equipo. Trabaja en directa coordinación con el freno.

Freno: Equipo de tendido (Tensioner), cuya función es regular la tensión de tendido del conductor, este equipo cuenta con manómetros y dinamómetros para controlar la tensión de salida del conductor, como elemento de seguridad tiene un sistema de freno negativo cuyo propósito es detener la salida del conductor manteniendo la tensión en reposo en

detenciones bruscas del huinche.

Sistema de descarga a tierra (yo-yo): Dispositivo diseñado para permitir la conexión a tierra de cables o conductores en movimiento durante el tendido, constituido por dos roldanas de aluminio y un rodillo central, montadas en una estructura circular, en la cual la central cuenta con sistema de resorte de baja tensión, que mantiene el contacto permanente con el conductor. Este rodillo central, permite en forma manual desplazarla para colocar el cable entre las poleas. En la estructura se conecta un cable de cobre 2/0 AWG, que se empalma a barra Copperweld o malla puesta a tierra del equipo del freno y del huinche.

Malla de puesta a tierra equipotencial: Dispositivo de seguridad que tiene como propósito mantener en un mismo potencial eléctrico de posibles descargas a los equipos y al operador del equipo. Puede ser confeccionada de malla tipo Inchalam bizcocho 5012 o malla acma de cuadrante 100 x 50 mm. Este dispositivo se debe interconectar con barras copperweld enterradas a 15 m fuera del sector de operación de los equipos por medio de cable de cobre 2/0 AWG.

Moto prensa: Equipo mecánico activado por un motor a combustión, que genera presión hidráulica, hacia una prensa de pistón con retorno hidráulico, en donde se instalan las matrices de compresión para realizar las compresiones de grampas de anclaje y empalmes de conductor.

Dado matriz de compresión: Matriz de dimensión específica de acuerdo a indicaciones del fabricante de la ferretería al tipo de conductor a instalar, las piezas en su interior tienen forma acanalada, que al juntar ambas piezas forman el hexágono completo, con el que queda modelado la compresión.

Engrampado: Se denomina al hecho de fijar el conductor al elemento que lo sostiene entre las cadenas de aisladores y el punto de fijación a las crucetas de las torres. Dentro de esta actividad contamos con dos tipos de engrampado:

Engrampado de Anclaje: Es la fijación del conductor que retiene un tramo de tendido entre torres de anclaje, se empalma por medio de una grampa de anclaje, que comprime el cuerpo cilíndrico en donde se inserta el conductor, por medio de una matriz de compresión (moto prensa), y se engancha por medio de las cadenas de aisladores al punto de fijación en la crucera. En las torres se distinguen, debido a que la posición que toman es casi horizontal.

Engrampado de Suspensión: Es la fijación del conductor que sostiene el paso del conductor en las torres de suspensión, se empalma por medio de una grampa de suspensión, que se engancha por medio de las cadenas de aisladores al punto de fijaciónen la cruceta. En las torres se distinguen muy fácilmente, ya que, las cadenas de aislación tienen la posición vertical.

Destorcedor o rotativa: Un destorcedor para cables de acero u otros, es un elemento compuesto por partes que se unen para formar un sistema giratorio. Caracterizado por dos piezas idénticas, dispuestas para que giren de forma axial y acopladas con una tercera pieza que las vincula, de tal modo que cada una gira independiente de la otra.

Medias de tiro: Accesorio metálico a base de cable acerado utilizado en uniones provisorias entre el perlón y cordina o cordina y conductor eléctrico.

Fase: Corresponde a cada uno de los conductores, que conducen la energía eléctrica, se designan como fase 1,2 y 3.

Cable Piloto: Es utilizado como cable guía para el tendido de conductores, para este proyecto se utilizará un perlón.

Eslinga: Herramienta de elevación, utilizado como elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta de ancho y largo específico, generalmente confeccionada de poliéster, en donde el material y sus dimensiones determinan la capacidad de levante.

Tecle de Palanca: Equipo utilizado para realizar maniobras de tensado o retenidas en los conductores o cables.

Pasteca: Término usado para la polea o roldana fija con cuerpo metálico, cuenta con una apertura lateral que permite el paso de una cuerda o piola de acero, equipada con gancho y seguro, para colgar o fijar algún elemento estructural.

Preformada: Elemento utilizado para retener conductores de gran peso en el caso del remate ó para suspender conductores.

Tecle Manila: Conjunto de pastecas de doble vía con cordel perlón, cuya finalidad es multiplicar la fuerza de tiro, aplicada en su extremo y sirve para levantar piezas o parte de estructuras.

Engrampado: Acción de retener o suspender un conductor por medio de una granmpa ya sea apernada o comprimida.

Tiracable: Elemento tipo mordaza, que se instala en el conductor para tensar o templar, esta también es conocida como comelong.

Escalín: Perno de _ 5/8” x 7 ¼”, instalados en las cantoneras, su propósito es facilitar al personal de montaje escalar las torres.

Pata: Primer conjunto de elemento estructural que permite apoyar el montaje de la base de esta.

Base: Segundo conjunto elemento estructural que nivela y regula la altura de la estructura a la cruceta inferior.

Cuerpo común: Tercer conjunto de elemento estructural que cierra el tronco piramidal de la torre a la altura de la cruceta inferior.

Superestructura: Cuarto conjunto de elemento estructural, de tronco piramidal, que soporta el montaje de las crucetas y canastillo de cable de guardia (si aplica).

Crucetas: Piezas estructurales que sobresalen lateralmente de la superestructura, cuya función es enganchar los sistemas de fijación a los conductores, estas se clasifican en crucetas superior, media e inferior.

Canastillo Cable de Guardia: Pieza estructural que sobresale verticalmente de la superestructura, cuya función es enganchar los sistemas de fijación al cable de guardia.

Cubrejuntas: Elementos estructurales que unen las cantoneras entre sí.

Cantoneras: Piezas principales de estructuras, son los perfiles que soportan el tejido reticulado de toda la estructura.

- TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA

Estrobo: Cabo cuyos extremos terminan en un lazo (ojo), que sirve para levantar cosas pesadas, estos pueden ser de cordel, perlón, acero, etc.

Conductor: Cable utilizado para la transmisión de la energía eléctrica.

Huinche: Equipo de tendido cuya función es traccionar el cable piloto que arrastra al conductor, este equipo cuenta con manómetros y dinamómetros para controlar la tensión de tendido, como elemento de seguridad tiene un sistema de seguridad que si existe una sobretensión detiene en forma inmediata los tambores de este equipo. Trabaja en directa coordinación con el freno.

Freno: Equipo de tendido (Tensioner), cuya función es regular la tensión de tendido del conductor, este equipo cuenta con manómetros y dinamómetros para controlar la tensión de salida del conductor, como elemento de seguridad tiene un sistema de freno negativo cuyo propósito es detener la salida del conductor manteniendo la tensión en reposo en

detenciones bruscas del huinche.

Destorcedor o rotativa: Un destorcedor para cables de acero u otros, es un elemento compuesto por partes que se unen para formar un sistema giratorio. Caracterizado por dos piezas idénticas, dispuestas para que giren de forma axial y acopladas con una tercera pieza que las vincula, de tal modo que cada una gira independiente de la otra.

Medias de tiro: Accesorio metálico a base de cable acerado utilizado en uniones provisorias entre el perlón y cordina o cordina y conductor eléctrico.

Fase: Corresponde a cada uno de los conductores, que conducen la energía eléctrica, se designan como fase 1,2 y 3.

Cable Piloto: Es utilizado como cable guía para el tendido de conductores, para este proyecto se utilizará un perlón.

Eslinga: Herramienta de elevación, utilizado como elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta de ancho y largo específico, generalmente confeccionada de poliéster, en donde el material y sus dimensiones determinan la capacidad de levante.

Tecle de Palanca: Equipo utilizado para realizar maniobras de tensado o retenidas en los conductores o cables.

Pasteca: Término usado para la polea o roldana fija con cuerpo metálico, cuenta con una apertura lateral que permite el paso de una cuerda o piola de acero, equipada con gancho y seguro, para colgar o fijar algún elemento estructural.

Preformada: Elemento utilizado para retener conductores de gran peso en el caso del remate ó para suspender conductores.

Tecle Manila: Conjunto de pastecas de doble vía con cordel perlón, cuya finalidad es multiplicar la fuerza de tiro, aplicada en su extremo y sirve para levantar piezas o parte de estructuras.

Engrampado: Se denomina al hecho de fijar el conductor al elemento que lo sostiene entre las cadenas de aisladores y el punto de fijación a las crucetas de las torres. Dentro de esta actividad contamos con dos tipos de engrampado:

Engrampado de Anclaje: Es la fijación del conductor que retiene un tramo de tendido entre torres de anclaje, se empalma por medio de una grampa de anclaje, que comprime el cuerpo cilíndrico en donde se inserta el conductor, por medio de una matriz de compresión (moto prensa), y se engancha por medio de las cadenas de aisladores al punto de fijación en la crucera. En las torres se distinguen, debido a que la posición que toman es casi horizontal.

Engrampado de Suspensión: Es la fijación del conductor que sostiene el paso del conductor en las torres de suspensión, se empalma por medio de una grampa de suspensión, que se engancha por medio de las cadenas de aisladores al punto de fijación en la cruceta. En las torres se distinguen muy fácilmente, ya que, las cadenas de aislación tienen la posición vertical.

Tiracable: Elemento tipo mordaza, que se instala en el conductor para tensar o templar, esta también es conocida como comelong.

Escalín: Perno de 5/8” x 7 ¼”, instalados en las cantoneras, su propósito es facilitar al personal de montaje escalar las torres.

Pata: Primer conjunto de elemento estructural que permite apoyar el montaje de la base de esta.

Base: Segundo conjunto elemento estructural que nivela y regula la altura de la estructura a la cruceta inferior.

Cuerpo común: Tercer conjunto de elemento estructural que cierra el tronco piramidal de la torre a la altura de la cruceta inferior.

Superestructura: Cuarto conjunto de elemento estructural, de tronco piramidal, que soporta el montaje de las crucetas y canastillo de cable de guardia (si aplica).

Crucetas: Piezas estructurales que sobresalen lateralmente de la superestructura, cuya función es enganchar los sistemas de fijación a los conductores, estas se clasifican en crucetas superior, media e inferior.

Canastillo Cable de Guardia: Pieza estructural que sobresale verticalmente de la superestructura, cuya función es enganchar los sistemas de fijación al cable de guardia.

Cubrejuntas: Elementos estructurales que unen las cantoneras entre sí.

Cantoneras: Piezas principales de estructuras, son los perfiles que soportan el tejido reticulado de toda la estructura.

- DEFINICIONES DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES BÁSICAS DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO Y DEL PERSONAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y RIESGOS

El Administrador del proyecto donde se encuentra la construcción de la torre P80, será responsable de dar cumplimiento a las disposiciones generales y específicas que regulen materias propias de la instalación de su propiedad o a su cargo, establecido en el presente procedimiento; entre las que se encuentran aquellas descritas en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”, sus Adendas, el Informe Consolidado de Evaluación y la RCA N° 401/2019. Deberá, asimismo, mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de impedir o reducir cualquier filtración, emanación o residuo que pueda causar peligro, daños o molestias a las personas y/o cosas, cursos de aguas superficiales, subterráneas, lagos o mares. El Administrador, deberá velar por su correcta construccion, mantenimiento e inspección, a objeto de desarrollar las actividades en forma segura, eliminando o controlando los eventuales riesgos que la construcción presente para las personas y cosas.

El Administrador deberá contar, en materias de seguridad de las instalaciones, con la asesoría de un experto en prevención de riesgos, en los términos establecidos en el Título III, Capítulo 1, párrafo 5 "Del Experto Profesional y Técnico en Prevención de Riesgos".

El Administrador deberá mantener un archivo de planos “Apto para construir -Red Line y As Built” de la construcción.

El Administrador deberá disponer de procedimientos para efectuar la construcción, mantenimiento e inspección de dichas obras, los que deberán ser revisados y actualizados, si corresponde.

El personal encargado de dichas actividades deberá conocer y estar capacitado en la ejecución de tales procedimientos.

Inspeccionar permanentemente los frentes de trabajo, para verificar cambios y los posibles riesgos que estos presenten. Solicitará la gestión y aprobación de los permisos de trabajo y Liberación de áreas correspondientes.

Controlar constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo con este procedimiento y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura.

  - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION

Previo al inicio de las actividades debe contar con el Protocolo de Liberación de Área aprobado y permiso de trabajo correspondiente a la zona de trabajo a intervenir.

Verificará que el personal conozca y cumpla con los requisitos y disposiciones para la buena ejecución del trabajo.

Procurará que no existan actos o condiciones subestándar, instruyendo permanentemente al capataz sobre lo observado.

Además, controlará que ejecuten las acciones necesarias a las sugerencias planteadas.

Controlar en terreno que el trabajo se realice según las pautas de seguridad establecidas.

Verificar que todo el personal tenga su Equipo de Protección Personal adecuado al trabajo que realizan.

Velara por la buena coordinación con los demás trabajos, para que ello no represente un riesgo en la ejecución de los trabajos de este PTS.

Controlará constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo con este procedimiento y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura.

En el caso de no estar presente el capataz, será responsabilidad del supervisor directo, realizar la charla operacional y el análisis de riesgos en el trabajo (ART).

Velará por el permanente cumplimiento de las obligaciones que impone la RCA N° 401/2019.

  - EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

Asesorar técnica y legalmente a toda la Supervisión de la Obra en materias de Prevención de Riesgos, identificando, evaluando y controlando los riesgos asociados en cada una de las etapas de trabajo. Asesorar en el cumplimiento de las obligaciones de la RCA N° 401/2019.

Investigará y analizará la totalidad de los accidentes e incidentes ocurridos en la obra en conjunto con la línea de Supervisión, generando las acciones correctivas pertinentes en cumplimiento de la RCA N° 401/2019 y la normativa vigente.

  - ESPECIALISTA EN FAUNA

Se aplicará como medida preventiva la supervisión en terreno de un especialista en fauna, quien supervisará las obras en terreno.

  - ENCARGADO DE BODEGA

Revisar que todos los elementos de protección personal, equipos, maquinarias y herramientas, se encuentren en buenas condiciones al ser entregados para su uso.

Verificar que todas las herramientas y equipos cumplan con lo establecido en el código de colores impuesto.

Rebajar del stock de bodega todo material u elemento que no se encuentre en buenas condiciones para un correcto uso.

  - CAPATAZ

Previo al inicio de las actividades debe contar con el Protocolo de Liberación de Área aprobado y el Permiso de trabajo correspondiente a la zona de a intervenir.

Velará por el cumplimiento del uso de los elementos de protección personal e instrucciones entregadas a sus trabajadores, de la instalación de señalizaciones, limpieza del área, etc.

Controlar que el personal esté apto para el trabajo que debe realizar.

Delimitará zonas de trabajo con la señalética adecuada con el fin de disminuir los riesgos asociados a la faena.

Será Obligación del capataz de cuadrilla, y en su defecto del supervisor directo, realizar la charla diaria operacional y el análisis de riesgos en el trabajo (ART).

Controlará constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo con este procedimiento y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura.

  - TRABAJADORES

Cumplir estrictamente las normas que se mencionan en este procedimiento y ayudar a que sus compañeros de trabajo ejecuten sus tareas de acuerdo con este documento, evitando así que adopten acciones inseguras.

Es responsable de utilizar siempre y correctamente su equipo de protección personal, cuidándolo e informando en caso de deterioro para su reposición.

Informar inmediatamente a su superior de cualquier accidente, lesión, peligro o daño a equipos que se detecten en las faenas.

Los procesos de trabajo deberán limitarse únicamente a los procedimientos elaborados por la empresa y debidamente aprobados por la ITO.

Obligación de asistir a las charlas operacionales diarias y análisis de trabajo seguro de las faenas a realizar, dejando constancia escrita y poniendo en práctica los conceptos analizados en ellos.

Prohibido fumar mientras trabaja y en lugares no autorizado para ello.

Prohibido realizar quemas.

Prohibido cazar, recolectar material vegetal e intervenir madrigueras y nidos

Mantendrán una actitud proactiva hacia la seguridad tanto propia como hacia sus compañeros, deteniendo inclusive el trabajo si las medidas no han sido tomadas o alguno de sus compañeros no las ha tomado.

Cualquier trabajador que no haya sido instruido o no conozca los procedimientos de trabajo tiene la obligación y derecho a solicitar se le instruya, caso contrario no debe participar de los trabajos.

Las áreas donde se ejecutará el montaje de estructura deberán delimitarse.

Debe estar en conocimiento de obligaciones que RCA N° 401/2019 y normativa vigente imponen en materia de construcción.

- CONDICIONES Y ACTIVIDADES PREVIAS

  - PERMISO DE TRABAJO.

Se realizará una charla explicativa, a todo el personal, sobre el trabajo a realizar y de los riesgos asociados a él. Los trabajadores participantes en la faena ratificarán con su firma en el documento, “REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO”, en señal de toma de conocimiento, declarando que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y sus riesgos.

Se asignarán a cada trabajador las labores que realizarán durante las distintas actividades repasando la secuencia, hasta que no queden dudas respecto de la programación de los trabajos y de la estrategia del cómo se abordarán las posibles contingencias que pudieran presentar.

Se establecerán los canales de comunicación mediante radio y en una única frecuencia asignadas a los supervisores y operadores.

Se revisará el estado de todas las herramientas, materiales y equipos que se utilizarán para la ejecución de los trabajos.

Se verificará el estado y la total existencia de la ferretería y todos los materiales que se requieren para la correcta construcción de la torre P80.

  - EQUIPO DE TRABAJO Y COMPETENCIA

    - EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

Supervisor de OO.CC | Educación profesional | 2 años de experiencia

Prevencionista de riesgos | Educación profesional | 3 años de experiencia

Capataz de OOCC | Educación media | 3 años experiencia

Maestros de OOCC | Educación media | 2 años experiencia

Topógrafo | Técnico superior | 3 años experiencia

Operador Retroexcavadora | Educación media | 3 años experiencia

    - PREARMADO E INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA

Supervisor de OO.CC | Educación profesional | 2 años de experiencia

Prevencionista de riesgos | Educación profesional | 3 años de experiencia

Capataz de OOCC | Educación media | 3 años experiencia

Maestros de OOCC | Educación media | 2 años experiencia

Topógrafo | Técnico superior | 3 años experiencia

Operador Retroexcavadora | Educación media | 3 años experiencia

    - FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE

Supervisor de OO.CC | Educación profesional | 2 años de experiencia

Prevencionista de riesgos | Educación profesional | 3 años de experiencia

Capataz de OOCC | Educación media | 3 años experiencia

Maestros de OOCC | Educación media | 2 años experiencia

Topógrafo | Técnico superior | 3 años experiencia

Operador Retroexcavadora | Educación media | 3 años experiencia

    - HORMIGONADO Y DESCIMBRE DE MOLDAJE

Supervisor de OO.CC | Educación profesional | 2 años de experiencia

Prevencionista de riesgos | Educación profesional | 3 años de experiencia

Capataz de OOCC | Educación media | 3 años experiencia

Maestros de OOCC | Educación media | 2 años experiencia

Topógrafo | Técnico superior | 3 años experiencia

Operador Retroexcavadora | Educación media | 3 años experiencia

    - PREARMADO, TRASLADO, MONTAJE, GIRO, APLOME Y TORQUE DE ESTRUCTURAS

Capataz: Enseñanza Básica Completa 3 años

Supervisor Montaje: Enseñanza media completa. 5 años

Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos 2 años

Maestros: Educación Básica Completa 5 años.

    - IZAJE, CARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Operador Camión Pluma | Operador Certificado | 3 años

Supervisor Montaje | Enseñanza media completa | 5 años

Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos 2 años

Maestros | Educación Básica | Completa 5 años.

    - TRABAJO EN ALTURA

El personal que realice trabajos en altura debe contar con su examen salud pertinente (Examen de Salud para trabajar en altura física) y vigente.

Capacitación y experiencia para de trabajo en altura. Las habilidades y competencias para trabajo en altura serán validadas.

    - PREPARACIÓN DE TENDIDO

Capataz: Enseñanza Básica Completa 3 años

Supervisor Montaje: Enseñanza media completa. 5 años

Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos 2 años

Maestros: Educación Básica Completa 5 años.

    - TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA

Capataz: Enseñanza Básica Completa 3 años

Supervisor Montaje: Enseñanza media completa. 5 años

Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos 2 años

Maestros: Educación Básica Completa 5 años.

  - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

    - EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

- Herramientas menores

- Retroexcavadora (certificada)

- Palas, Chuzos, Picotas

- Escalas aluminio, fibra.

- Herramientas menores manuales

- Cango o demoledor eléctrico

- Extensión eléctrica

- Conos de señalización.

- Paleta de señalización (Pare – Siga)

    - PREARMADO E INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA

- Herramientas menores

- Retroexcavadora (certificada)

- Palas, Chuzos, Picotas

- Escalas aluminio, fibra.

- Herramientas menores manuales

- Cango o demoledor eléctrico

- Extensión eléctrica

- Conos de señalización.

- Paleta de señalización (Pare – Siga)

    - FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE

- Herramientas menores

- Retroexcavadora (certificada)

- Palas, Chuzos, Picotas

- Escalas aluminio, fibra.

- Herramientas menores manuales

- Cango o demoledor eléctrico

- Extensión eléctrica

- Conos de señalización.

- Paleta de señalización (Pare – Siga)

    - HORMIGONADO Y DESCIMBRE DE MOLDAJE

- Camión Mixer y sus Accesorios

- Bomba Telescópica (De ser Necesario)

- Palas, Chuzos y diablo

- Escaleras fibra

- Martillo

- Plana

- Platacho

- Herramientas menores manuales

- Conos

- Sonda 45 – 60 mm

- Vibrador de inmersión (Bencinero)

- Vibrador de Inmersión (Eléctrico)

- Tablero eléctrico y extensiones

    - PREARMADO, TRASLADO, MONTAJE, GIRO, APLOME Y TORQUE DE ESTRUCTURAS

- Alicates.

- Morral Linieros.

- Camión Grúa

- Camioneta 4 x 2

- Combo 4 Lbs.

- Combos 18 Lbs.

- Cordel perlón 5/8”.

- Cordeles polipropileno 14 mm.

- Cuñas de Fierro de 1,5” x 1,2 M.

- Dados largos hexagonales o corona.

- Escalines.

- Grilletes atornillados.

- Limatones.

- Llaves p/c, chicharra cuadrante ½.

- Llaves torque cuadrante ½.

- Marcos de sierra.

- Pasadores conicos.

- Pastecas candado.

- Pastecas simples.

- Pastecas dobles (Tecle de Manila)

- Pluma metálica triangular reticulada.

- Teclee cadena.

    - IZAJE, CARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES

- Camión Pluma

- Camión Plano

- Accesorios de levante (eslinga de amarre, estrobos y perlón)

- Plataformas y escalas

- Herramientas menores manuales y eléctricas manuales

    - TRABAJO EN ALTURA

Punto de Anclaje

El anclaje es un punto seguro para la sujeción del Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC) a la estructura disponible. La supervisión deberá asegurarse que se han tomado en consideración los anclajes para garantizar que se pueden satisfacer todos los factores de seguridad del sistema. En algunos casos, se necesitará crear un punto de anclaje con estructuras ya existentes. Algunos posibles puntos de anclaje incluyen, pero no se limitan a, elementos de acero, vigas, equipo pesado y puntos de anclajes especialmente diseñados (móviles o fijos).

    - PREPARACIÓN DE TENDIDO

- Alicates.

- Morral Linieros.

- Camión Grúa

- Freno y huinche

- Camioneta 4 x 4

- Combo 4 Lbs.

- Combos 18 Lbs.

- Cordel perlón 5/8”.

- Cordeles polipropileno 14 mm.

- Cuñas de Fierro de 1,5” x 1,2 M.

- Dados largos hexagonales o corona.

- Escalines.

- Grilletes atornillados.

- Limatones.

- Llaves p/c, chicharra cuadrante ½.

- Llaves torque cuadrante ½.

- Marcos de sierra.

- Pasadores conicos.

- Poleas 12” y 26”.

- Pastecas candado.

- Pastecas simples.

- Come – Long.

- Pastecas dobles (Tecle de Manila) y/o Cabrestante (Winche).

- Pluma metálica triangular reticulada.

- Teclee cadena.

- Teclee Manila

- Detector de tensión

- Tierras de Bloqueo

- Tierras Personales

- Cordina de Acero

    - TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA

- Alicates.

- Morral Linieros.

- Camión Grúa

- Freno y huinche

- Camioneta 4 x 4

- Combo 4 Lbs.

- Combos 18 Lbs.

- Cordel perlón 5/8”.

- Cordeles polipropileno 14 mm.

- Cuñas de Fierro de 1,5” x 1,2 M.

- Dados largos hexagonal o corona.

- Anemômetro

- Escalines.

- Grilletes atornillados.

- Limatones.

- Llaves p/c, chicharra cuadrante ½.

- Llaves torque cuadrante ½.

- Marcos de sierra.

- Pasadores cónicos.

- Poleas 12” y 26”.

- Pastecas candado.

- Pastecas simples.

- Come – Long.

- Pastecas dobles (Tecle de Manila) y/o Cabrestante (Winche).

- Teclee cadena.

- Teclee Manila

- Detector de tensión

- Tierras de Bloqueo

- Tierras Personales

- Tierra Móvil (yoyo)

- Medias punta-punta y/o punta-ojo

- Malla Acma

- Cordina de Acero

- Plataforma de Aluminio

- Escala de Gancho

- Estrobos de Acero

- Eslingas

- Moto prensa hidráulica

- Puente Supletorio.

- Equipo Topográfico (Estación Total)

- Equipos de Radios Base y Móviles

  - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

    - EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

- Casco de seguridad con barbiquejo.

- Calzado de seguridad

- Lentes de seguridad (de acuerdo con luminosidad)

- Coleto

- Filtro solar factor 30

- Guantes de Seguridad

- Protector Auditivo

- Ropa de Trabajo

- Arnés de seguridad con dos cabos de sujeción

- Cuerda de vida horizontal

- Chaleco Reflectante

- Botas para agua

- Trajes de Goma

    - PREARMADO E INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA

- Casco de seguridad con barbiquejo.

- Calzado de seguridad

- Lentes de seguridad (de acuerdo con luminosidad)

- Coleto

- Filtro solar factor 30

- Guantes de Seguridad

- Protector Auditivo

- Ropa de Trabajo

- Arnés de seguridad con dos cabos de sujeción

- Cuerda de vida horizontal

- Chaleco Reflectante

- Botas para agua

- Trajes de Goma

    - FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE

- Casco de seguridad con barbiquejo.

- Calzado de seguridad

- Lentes de seguridad (de acuerdo con luminosidad)

- Coleto

- Filtro solar factor 30

- Guantes de Seguridad

- Protector Auditivo

- Ropa de Trabajo

- Arnés de seguridad con dos cabos de sujeción

- Cuerda de vida horizontal

- Chaleco Reflectante

- Botas para agua

- Trajes de Goma

    - HORMIGONADO Y DESCIMBRE DE MOLDAJE

- Casco de seguridad con barbiquejo.

- Calzado de seguridad

- Lentes de seguridad (según luminosidad).

- Botas de Goma (De ser Necesario)

- Buzo Papel desechable

- Guantes Nitrilo, guantes de cuero

- Filtro Solar factor 30

- Protector Auditivo

- Ropa de Trabajo

- Protector Auditivo

- Chaleco Reflectante

    - PREARMADO, TRASLADO, MONTAJE, GIRO, APLOME Y TORQUE DE ESTRUCTURAS

- Absolvedor de impacto.

- Arnés de seguridad tipo paracaidista con dos colas (cabos de vida)

- Bandolera.

- Barbiquejo.

- Bloqueador Solar.

- Casco de Seguridad.

- Cinturón liniero con porta herramientas.

- Conos.

- Cuerdas de vida.

- Estrobos

- Guantes de nitrilo.

- Guantes Dieléctricos clase 4 (de ser necesario).

- Lentes de Seguridad.

- Parrilla equipotencial o sistema a tierra (de ser necesario, para izar cargas bajo línea energizada).

- Ropa de Trabajo con huinchas reflectantes.

- Zapatos de Seguridad Dieléctrico.

    - IZAJE, CARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES

- Barbiquejo.

- Bloqueador Solar.

- Casco de Seguridad.

- Conos.

- Estrobos

- Guantes de Cabretilla

- Lentes de Seguridad.

- Parrilla equipotencial o sistema a tierra (de ser necesario, para izar cargas bajo línea energizada).

- Ropa de Trabajo con huinchas reflectantes.

- Zapatos de Seguridad

    - TRABAJO EN ALTURA

El espacio libre de caída debajo del usuario se puede calcular de la siguiente manera: ELC = LE + EA + ET + MS

Donde:

• ELC = Espacio libre de caída debajo de un usuario para evitar colisiones con el piso o Una estructura (m).

• LE = Longitud del estrobo (m).

• EA = Elongación del amortiguador de impacto (para Tipo 1: 1.2 m).

• ET = Estatura del trabajador.

• MS = Margen de seguridad (mayor o igual a 1m).

El uso de los sistemas personales para detención de caídas no deberá interferir en la funcionalidad de otros elementos de protección personal, y viceversa.

    - PREPARACIÓN DE TENDIDO

- Absolvedor de impacto.

- Arnés de seguridad tipo paracaidista con dos colas (cabos de vida)

- Bandolera.

- Barbiquejo.

- Bloqueador Solar.

- Casco de Seguridad.

- Cinturón liniero con porta herramientas.

- Conos.

- Cuerdas de vida.

- Estrobos

- Guantes de cabritilla.

- Guantes Dieléctricos clase 4 (de ser necesario).

- Lentes de Seguridad.

- Parrilla equipotencial o sistema a tierra (de ser necesario, para izar cargas bajo línea energizada).

- Ropa de Trabajo con huinchas reflectantes.

- Zapatos de Seguridad

    - TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA

- Absolvedor de impacto.

- Arnés de seguridad tipo paracaidista con dos colas (cabos de vida)

- Bandolera.

- Barbiquejo.

- Bloqueador Solar.

- Casco de Seguridad.

- Cinturón liniero con porta herramientas.

- Conos.

- Cuerdas de vida.

- Estrobos

- Guantes de cabritilla.

- Guantes Dieléctricos clase 4 (de ser necesario).

- Lentes de Seguridad.

- Parrilla equipotencial o sistema a tierra (de ser necesario, para izar cargas bajo línea energizada).

- Ropa de Trabajo con huinchas reflectantes.

- Zapatos de Seguridad

- EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

  - EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECANIZADA.

    - Generalidades

El presente procedimiento de “Excavaciones Manual y/o Mecanizada” ha sido confeccionado para el proyecto y establece la metodología a utilizar en las zonas donde se realizarán las excavaciones para construir las fundaciones.

Cabe señalar que este PTS de Excavación manual y/o Mecanizada, será permanentemente revisado y actualizado en función de cualquier modificación de las áreas a intervenir no previstas anteriormente.

Permiso de Trabajo y Protocolo de Liberación de área aprobado.

Se realizará una charla explicativa, a todo el personal, sobre el trabajo a realizar y de los riesgos asociados a él. Los trabajadores participantes en la faena ratificarán con su firma en el documento, “REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO”, en señal de toma de conocimiento, declarando que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y sus riesgos.

    - Condiciones y Actividades Previas

Como se desarrollará:

Las excavaciones se realizarán de acuerdo con los planos y documentación entregados para el proyecto y dando cumplimiento a lo que indique la RCA N° 401/2019 sobre la materia, los cuales indican ubicación y medidas, con respecto a ejes conocidos y profundidades para poder llegar al sello de fundación. Para esto se deberá conocer el estudio de Mecánica de Suelos en el cual indica y describe el tipo de suelo.

Todas las excavaciones mientras se mantengan abiertas deberán estar protegidas mediante cercos duros de 1,6 mts., Mallas dormán que asegure la protección ante caídas de personal al interior. Se usarán letreros advirtiendo el peligro.

Sobre el terreno se materializarán ejes por intermedio de balizas topográficas y trazarán las fundaciones colocando un clavo en cada esquina que indicara dimensiones de estas.

Al iniciar las excavaciones mecánica o manualmente, se desplazarán los trazados a partir de los clavos prolongándolos lo suficiente para que no se pierdan y de esta forma se controlará la fundación hasta el final de la excavación.

Se procederá a realizar las excavaciones para las fundaciones con los elementos correspondientes a la magnitud de la excavación, como puede ser máquina retroexcavadora o sencillamente a mano con herramientas adecuadas para esta labor (chuzos, picotas y palas).

Excavaciones manuales

Esta actividad se realizará por medio de pala y barreta o chuzo con los cuales se procederá a excavar en los trazos marcados por topografía.

Todo trabajador que ejerza funciones al interior de la excavación, siendo esta mayor a 1,5 metro. De profundidad y con el riesgo de derrumbe, deberá usar arnés de seguridad con cabos de vida sujeto a algún anclaje fuera de la excavación (cuerda horizontal)

Ante el potencial afloramiento de aguas, se detendrán inmediatamente los trabajos y se dará aviso inmediato al Mandante, en un plazo menor a 1 hora, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua, a fin de que éste pueda cumplir con las obligaciones que le impone la RCA N° 401/2019. No se realizará descarga alguna de las aguas afloradas mientras la Superintendencia del Medio Ambiente no lo autorice.

Excavaciones Mecanizadas

Esta se realizará con máquina retroexcavadora según las características de cada terreno, la cual no podrá operar con menos de un cuarto de estanque de combustible.

Antes de iniciar y/o continuar los trabajos en las excavaciones se deberá inspeccionar el estado de sus paredes.

Para las excavaciones que se realizarán de forma verticales, y si la situación lo requiere para evitar desprendimiento de material al interior de las excavaciones o riesgos de desmoronamiento de estos, se determinará según el tipo de suelo el ángulo de talud o el tipo de entibación a utilizar, según normas chilenas establecidas para esta tarea (NCH 349).

El material de excavación se utilizará para tapar la excavación existente (Torre P73), a una distancia de 80 metros la que se encuentra debidamente señalizado.

Al inicio de la jornada de trabajo el operador debe revisar su equipo de acuerdo con la lista de chequeo, verificando que no existan fugas de aceites, lubricantes o petróleo, quién además deberá revisar los niveles. Deberá comunicar a su supervisor o encargado de mantención, cualquier desperfecto encontrado. El operador no podrá operarlo mientras estos no sean solucionados.

El operador de la retroexcavadora deberá cumplir todos los requerimientos legales y los requerimientos establecidos en los reglamentos internos de operación de equipo de levante y carguío del Mandante, además de lo estipulado en cuanto a la Mantención y Recarga de Combustible, detallados en el Reglamento Especial de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Para Empresas Contratistas y Subcontratistas de este proyecto.

El supervisor a cargo de la tarea debe instruir al operador del equipo (retroexcavadora) cuando realicen labores dentro o junto a estructuras, caminos existentes y en planos inclinados.

En primer lugar, el operador de la maquinaria procederá a ubicar su equipo en un sector que no interfiera con otros procesos (caminos de acceso, lugar de almacenaje de ferretería, pasos peatonales, caminos de tránsito de vehículos menores y de carga, etc.).

El conductor no deberá estacionar el vehículo bajo o cerca de líneas de transmisión energizadas o en laderas donde exista el riesgo de derrumbes.

El operador siempre debe estar en los controles de la maquinaría (retroexcavadora), y nunca dejar carga suspendida en la maquinaría y bajarse de ella.

Al llegar al punto de trabajo el operador debe verificar el grado de cohesión del terreno a excavar y las posibles interferencias, tales como: cables energizados, estructuras e instalaciones, etc. En todo momento debe la maquinaria mantener sus luces encendidas y operar con baliza.

La posición del equipo (retroexcavadora) debe ser la que permita al operador tener una visión completa tanto del ancho como de la profundidad de la zanja o excavación.

El operador verificará la ubicación del personal dentro del radio de giro de la pala, no debiendo efectuar esta maniobra por sobre los trabajadores o la cabina del conductor en caso de carguío.

Neutralizar la polución del polvo, mediante la humectación del material, cada vez que sea necesario.

Toda persona que necesite comunicarse con el operador de la retroexcavadora deberá enfrentar visualmente al operador fuera del radio de operación, para que luego el operador ponga la máquina en posición de descanso.

Ningún trabajador deberá estar dentro del radio de operación del equipo, y el personal debe mantenerse siempre donde el operador pueda verlos.

Ninguna persona puede permanecer dentro de la excavación mientras el equipo este en movimiento.

La maquinaría (retroexcavadora), debe activar una señal audible al momento de realizar maniobras de retroceso.

El operador de la retroexcavadora no podrá abandonar ésta, mientras no se encuentre completamente asegurada con todos los dispositivos de frenos que posea.

Si la excavación es estrecha, podrán existir dentro de ella el trabajador y la pala mecánica para su llenado manualmente, tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Para realizar esta labor se debe contar con una escala de aluminio en el interior de la excavación que permita el ingreso y salida del trabajador además se deberá contar con un loro vivo quien tendrá la misión de coordinar los trabajos entre el operador y el trabajador que se encuentra en el interior de la excavación.

Una vez finalizada la excavación, se revisará con los planos correspondientes sus dimensiones y emplazamientos para dar visto bueno a las próximas faenas que vienen a continuación en ellas (Protocolizar las Excavaciones).

    - Finalización del Trabajo

Una vez finalizada las tareas respectivas se procede a la limpieza del área y al retiro de todos los elementos de apoyo usados para la ejecución de las labores.

Los residuos serán trasladados al lugar definido para almacenamiento o en su defecto serán depositados en un vertedero autorizado para estos fines.

  - PREARMADO E INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA

    - Generalidades

El presente procedimiento de “Pre Armado e Instalación de Enfierradura” ha sido confeccionado para el proyecto y establece la metodología a utilizar en las zonas de trabajo que requieran enfierraduras. Cabe señalar que este PTS de Instalación enfierradura será permanentemente revisado y actualizado en función de cualquier modificación de las áreas a intervenir no previstas anteriormente.

Permiso de Trabajo y Protocolo de Liberación de área aprobado.

Se realizará una charla explicativa, a todo el personal, sobre el trabajo a realizar y de los riesgos asociados a él. Los trabajadores participantes en la faena ratificarán con su firma en el documento, “REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO”, en señal de toma de conocimiento, declarando que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y sus riesgos.

Se realizará la Instalación de Enfierradura para las distintas fundaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto.

    - Condiciones y Actividades Previas

Permiso de Trabajo.

Transporte de Enfierradura.

Toda manipulación de enfierradura que realice un trabajador, no podrá exceder lo estipulado en la ley N°20.001 que regula el peso máximo de carga humana (25 Kg.).

El transporte de enfierradura de ser posible, deberá ser en camión plano. Correctamente afianzado.

Toda carga de enfierradura que sobresalga en la parte posterior del camión de transporte, deberá ser señalizado.

Cuando exista carga que sobrepase el ancho de la plataforma del camión, el traslado se deberá hacer con escolta.

La enfierradura será transportada hasta las instalaciones de faena, o a los puntos de trabajo activos.

    - Almacenamiento de Enfierradura

El encargado de bodega será responsable de verificar y disponer que el estado de la enfierradura almacenada NO presente riesgo para las personas.

El área de almacenamiento de enfierradura y de trabajo, ubicados en la instalación de faena o directamente en los puntos de trabajo, deberá permanecer limpia y ordenada.

Toda la enfierradura a utilizar en la construcción de fundaciones de los equipos deberá ser acopiada en el sector de patio de enfierradura o en su efecto en patio según zona de trabajo. El almacenamiento de estos deberá estar de la excavación a lo menos 3 metros.

    - Ejecución de la Actividad

Enfierradura

El fierro se recibirá en obra cortado y doblado según planos del proyecto.

El fierro en forma de paquetes puesto en obra se debe descargar. La descarga podrá ser manual o con camión grúa, siempre contando los elementos de izaje acorde al material a descargar, en este caso podrán ser pulpo cadena o estrobos.

Los paquetes deben ser acopiados directamente al piso sobre madera.

El fierro que llega a la obra es de calidad A63-42H, de acuerdo con las especificaciones técnicas y con los certificados correspondientes de fábrica.

Si se procede a cortar o doblar las barras, se deberá cumplir con lo indicado a continuación:

_Todas las barras serán cortadas y dobladas en frío.

_No pueden ser dobladas dos veces en el mismo sitio, ni enderezadas y dobladas nuevamente en el mismo lugar.

_El doblado de las barras, en caso de que se necesite, deberá hacerse con la herramienta apropiada (grifa y Mandril), quedando prohibido doblar las barras a golpes, solo se utilizarán herramientas certificadas.

_El doblado de barras deberá hacerse sobre un nervio longitudinal.

_Para el corte de fierro, se deberá incorporar bancos de trabajo, biombos y asignar zona exclusiva para este trabajo, a modo que no genere riesgos a otros trabajadores, además se deben utilizar todos los elementos de protección adecuados para no tener accidentes oculares, de golpes u otros.

Para comenzar el armado, se debe contar con los planos de enfierradura en la cual se indicará el distanciamiento de las barras, el diámetro especificado y la forma solicitada. Para amarrar la enfierradura se utilizará alambre #18 negro de tal manera que se produzca el trabajo de la enfierradura como un objeto único. Nunca se debe soldar la enfierradura ya que se quebrará al esfuerzo de tracción por estar cristalizada. Los enfierradores deben usar guantes de cuero cabritilla.

Todas las armaduras serán colocadas en la posición indicada en los planos, la que será previamente replanteada en base, la cual deberá ser previamente emplantillada o garantizar la separación entre el sello de excavación y la armadura.

La enfierradura debe estar libre de barro, aceites u otros los cuales pueden afectar la adherencia de esta con el hormigón.

El armado de la enfierradura comenzará desde la base de la excavación hasta llegar a la superficie para esto se utilizará una plataforma la que subirá a medida que los trabajos de enfierradura avanzan.

Una vez finalizada la etapa de enfierradura estará en condiciones de ser revisada y aprobada para su posterior hormigonado.

Una vez finalizada la colocación de Enfierradura, se revisará con los planos correspondientes sus dimensiones y emplazamientos para dar visto bueno a las próximas faenas que vienen a continuación en ellas (Protocolizar las Enfierraduras).

    - La metodología de trabajo será la siguiente:

1. Se Pre armará la enfierradura, en un sector o cancha cercana a la excavación en forma horizontal) de acuerdo con el plano indicado para cada fundación.

2. Se afianzará al suelo por medio de puntales para evitar movimientos brucos de ella. Los trabajadores que trabajarán en el prearmado deberán colocar placas para poder caminar en el interior de estas.

3. Al término del pre armado la enfierradura quedará listo para ser izado por medio de camión pluma con capacidad de 10 toneladas como mininas (procedimiento de izaje, carga y traslado de equipos y materiales) y sus respectivos elementos de izaje (Eslinga, grilletes u otro).

    - Finalización del Trabajo

Una vez finalizada las tareas respectivas se procede a la limpieza del área y al retiro de todos los elementos de apoyo usados para la ejecución de las labores.

Los residuos serán trasladados al lugar definido para almacenamiento o en su defecto serán depositados en un vertedero autorizado para estos fines.

  - FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE

    - Generalidades

El presente procedimiento de “FABRICACION Y COLOCACION DE MOLDAJE” ha sido confeccionado para el proyecto, y establece la metodología a utilizar en las zonas de trabajo que requieran moldajes.

Cabe señalar que este PTS de Instalación de moldajes será permanentemente revisado y actualizado en función de cualquier modificación de las áreas a intervenir no previstas anteriormente.

Permiso de Trabajo y Protocolo de Liberación de área aprobado.

Se realizará una charla explicativa, a todo el personal, sobre el trabajo a realizar y de los riesgos asociados a él. Los trabajadores participantes en la faena ratificarán con su firma en el documento, “REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO”, en señal de toma de conocimiento, declarando que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y sus riesgos.

    - Condiciones y Actividades Previas

Como se desarrollará:

En general todos los Moldajes se ejecutarán de acuerdo con los detalles mostrados en los planos y especificaciones Técnicas. Para cualquier imprevisto o interferencia, se informará a la ITO para, de común acuerdo, tomar las medidas correctivas necesarias.

Antes de comenzar los trabajos se realizará un análisis de los riesgos para enfrentar la tarea.

El capataz o Supervisor realizará la charla de inicio, esto significa lectura del procedimiento y posteriormente charla operacional más ART en forma diaria.

Una vez que se ha hecho el análisis de riesgos correspondiente, el personal se encuentra instruido y todas las medidas han sido tomadas, se procederá a realizar las actividades

El personal, deberá equiparse con todos los elementos de protección personal definidos para la tarea.

    - Ejecución de la Actividad

Los moldajes se fabricarán en un sector habilitado de las instalaciones de faena o uno cercano a las plataformas habilitadas para ello, y serán principalmente de madera (Planchas terciado 1,22 x 2,44 e= 18 mm), sin embargo, no se descarta la utilización de encofrado metálico o de otro material suficientemente rígido, resistente y estancos, capaces de soportar

las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos.

Previamente a la colocación de los moldajes se trazará sobre el emplantillado o sobre elementos de hormigón existente, las formas y dimensiones correspondientes a los elementos a moldear.

Se diseñan los módulos de moldajes a utilizar y los sistemas de soporte, alzaprimado, refuerzos, tensores u otros elementos de fijación, de acuerdo con las características de los elementos a hormigonar, de tal forma de permitir un descimbre seguro y fácil.

Se debe verificar que los moldajes estén limpios antes de ser colocados y con desmoldante, para facilitar su posterior descimbre.

Se prepara el moldaje, armando los sistemas diseñados con sus piezas y accesorios especiales además de los puntales y arrostramientos específicos según se requiera.

Se nivelan y aploman para respetar la posición definida en los planos del proyecto y especificaciones técnicas, se revisa la verticalidad efectuando control con plomada y alineamientos con lienza o ambos topográficamente.

Se chequea que estén los recubrimientos y se verifica la estanqueidad para que no se pierda hormigón o lechada y así evitar los nidos, etc., esta estanqueidad se puede lograr calafateando los perímetros inferiores del moldaje, Los moldajes serán instalados sobre la zapata ya hormigonada. Los moldajes de los vástagos de las fundaciones quedaran a una

altura de 1,2 mts.

Una vez que los moldes se encuentren en su posición definitiva, se realizara su afianzamiento final utilizando las prensas, tensores, alzaprimas y demás elementos necesarios para lograr una estructura estable y segura.

El traslado de los moldajes será de acuerdo al tamaño y peso de este, por lo tanto, se trasladarán los de mayor envergadura en camión pluma, y los de menor tamaño utilizando carretilla o cargándolos manualmente.

Previamente al hormigonado se efectuará un último chequeo de líneas, plomos y limpieza de las superficies de los moldajes, para dar los ajustes que fuesen necesarios. Si quedasen separaciones entre ellos, se debe calafatear el moldaje con bolsa de cemento húmeda.

Se deberá colocar matacantos de 2 cm. de lado e imprimado con desmoldante.

El retiro del moldaje deberá efectuarse una vez que el hormigón este suficientemente endurecido, aproximadamente 24 hrs. de hormigonado.

Para el descimbre y retiro de los moldajes se realizará de forma manual desde andamios certificados y los elementos de más peso, si se fuese necesario, se retirarán con camión Pluma.

Los moldes se limpiarán, repararán y aplicará desmoldante para madera o metal según corresponda y se ordenarán en un sector adecuado, cerrando con malla naranja.

    - Finalización del Trabajo

El jefe de Terreno deberá verificar e informar al Supervisor de cualquier anomalía que observe en la conformación de los moldajes ya colocados, quien deberá asegurarse que existan todas las medidas de seguridad para la posterior etapa de trabajo antes de colocar el hormigón, superficies de trabajo adecuadas para la faena y que cumplan con las condiciones requeridas de acuerdo con el tipo de tarea a ejecutar.

Se capacitará al personal que trabajará en la faena acerca de los riesgos a los que se puede ver expuesto.

Todo el personal usará permanentemente su equipo de protección personal necesario para la actividad.

Antes, durante y después de la faena de instalación de los moldajes, el área de trabajo se deberá mantener limpia y ordenada, con las señalizaciones necesarias para evitar accidentes e incidentes.

Efectuar reconocimiento preliminar del terreno cada vez que se inicie la fabricación o instalación de los moldajes, tomando mayor prevención para las ejecutadas en altura.

Una vez finalizada las tareas respectivas se procede a la limpieza del área y al retiro de todos los elementos de apoyo usados para la ejecución de las labores.

Los residuos serán trasladados al lugar definido para almacenamiento o en su defecto serán depositados en un vertedero autorizado para estos fines.

  - HORMIGONADO Y DESCIMBRE DE MOLDAJE

    - Generalidades

El presente procedimiento de “Hormigonado y Descimbre de Moldaje” ha sido confeccionado para el proyecto “, y establece la metodología a utilizar en las zonas de trabajo, fundaciones y estructuras de las OO.CC. que requieran ser Hormigonados.

Cabe señalar que este PTS de Instalación de Hormigonado y Descimbre de Moldaje, será permanentemente revisado y actualizado en función de cualquier modificación de las áreas a intervenir no previstas anteriormente.

Permiso de Trabajo y Protocolo de Liberación de área aprobado.

Se realizará una charla explicativa, a todo el personal, sobre el trabajo a realizar y de los riesgos asociados a él. Los trabajadores participantes en la faena ratificarán con su firma en

el documento, “REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO”, en señal de toma de conocimiento, declarando que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y sus riesgos.

    - Condiciones y Actividades Previas

Traslado del Hormigón

El Camión mixer será escoltado desde el ingreso al proyecto hasta la torre P80 por una camioneta 4 x 4, respetando la velocidad de 20 Km/hr.

El transporte de Hormigón debe cumplir con todas las condiciones detalladas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

El acceso para el camión mixer debe estar expedito y seguro para el Ingreso, de lo contrario el chofer del camión evaluará el camino y sí a su concepto el camino no le da la Seguridad necesaria no podrá seguir avanzando y avisará al Supervisor para su mejoramiento y/o apoyo de retroexcavadora.

La posición del camión mixer no debe sobrecargar bordes de excavaciones. Tanto el supervisor como capataz pondrán especial atención en lo anterior.

El camión mixer en retroceso será guiado por un señalero dotado de chaleco reflectante y paleta. Además, se apoyará con personal en los tramos donde se encuentren ramas de los árboles, para retirarlos para que el camión no los corte.

El tiempo de traslado desde la planta de hormigón, no debe ser superior a 1 hora y el tiempo máximo entre traslado y el vaciado no debe ser superior a dos horas.

Si durante la faena de hormigonado se realiza en lugares de transito de personal y/o vehículos dificultando el libre desplazamiento, se deberá instalar la señalización adecuada y personal paletero.

Se deberán acondicionar todos los accesos donde transiten los camiones mixer, tomando en cuenta que los caminos no pueden tener un ancho menor de 3 metros y que las pasadas y/o puentes deben resistir como máximo 30 toneladas.

En donde el camión mixer no pueda acercarse lo suficiente a los puntos a hormigonar, ya sea por razones de Seguridad tales como terreno suelto, pendientes fuertes o por otro problema para acceder al punto de vaciado, se realizará trasvasije a la retro. Luego se trasladará el hormigón a la torre.

Tanto la Retro serán cargados a un 80% de la capacidad, para no tener derrames en el traslado.

    - Preparación del sitio de colocación

Previo a la colocación del Hormigón, entregará los Protocolos correspondientes a la Instalación de Enfierradura, Moldajes y STUB, de modo dejar constancia para que el Mandante o su representante entreguen las autorizaciones respectivas, previa verificación en terreno de que los moldajes, enfierraduras, elementos insertados o pasadas, alzaprimas, etc., se encuentren correctamente instalados y ejecutados.

En el momento de su colocación y antes de hormigonar, las barras de acero deberán estar limpias de óxido suelto, aceite, lechada (juntas de construcción) y de cualquier otra materia que pudiese perjudicar la adherencia del hormigón.

Previo al hormigonado, el moldaje deberá estar bien instalado, estanco y con la aplicación de desmoldante de acuerdo a las instrucciones del fabricante y se deberá instalar polietileno para evitar derrames.

Los separadores o calugas de hormigón, deberán estar bien amarrados y con los distanciamientos adecuados. Las calugas de mortero, deberán ser de igual resistencia que el hormigón a utilizar y cumplir con el espesor especificado para el recubrimiento de las armaduras señalada en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Antes de colocar el hormigón se limpiará y mojará adecuadamente el sitio de colocación eliminando los elementos sueltos, restos de lechada de cemento, etc. Se verificará la impermeabilidad del sitio para evitar las pérdidas de agua de amasado, inclusive las pérdidas por absorción del moldaje.

La superficie que recibirá el hormigón, (Hormigón contra terreno), deberá estar humedecida previamente al hormigonado, pero no deberá haber agua acumulada.

Los Pernos deberán estar debidamente nivelados horizontal y verticalmente en sus respectivos ejes por medio de plantillas de madera y/o perfiles de acero, firmemente fijados, de manera que no sufran ningún desplazamiento durante la faena de hormigonado. Previo a las faenas de hormigón el montaje de los pernos deberá estar recepcionado y aprobado en protocolo por la ITO.

Se debe prever de una superficie de trabajo segura, para la operación de descarga de hormigón.

El Supervisor o capataz a cargo de los trabajos, deberá verificar que el área de movimiento y posicionamiento del camión mixer para su descarga se encuentre despejada de materiales y libre de personal, como que también, guarde una distancia de seguridad mínima con respecto del borde de la excavación dependiendo del tipo de suelo y en las condiciones en que este se encuentre.

    - Colocación del Hormigón

Entregará en forma oportuna, la programación de la colocación de hormigón. Cualquier modificación a este programa deberá ser puesta en conocimiento con la adecuada antelación.

Las aprobaciones finales de dicha colocación las hará el Mandante o su representante sólo una vez terminada la colocación de los moldajes, armaduras e insertos y después de haberse realizado la limpieza final de ellos.

Las muestras de hormigón se realizarán de acuerdo con las especificaciones técnicas de hormigones

Se deberá realizar un correcto vertido del hormigón en los moldajes, evitando la segregación de los materiales que lo conforman.

El hormigón se deberá depositar directamente tan cerca como sea posible de su posición definitiva. Si es necesario mover lateralmente el hormigón, éste podrá ser paleado por el personal, pero no trasladado por vibración.

Las canoas de los camiones mixer deben estar en buenas condiciones y bajo estas al momento de la operación se debe colocar polietileno.

Cuando no se pueda llegar a vaciar directamente en la fundación se realizara en carretilla, para lo cual se utilizaran carreras de tablón hasta el punto de vaciado, considerando vías para ingresar y otra para salir, para no generar riesgos de caídas.

Ningún trabajador podrá subirse sobre las canoas del camión a empujar el hormigón, como tampoco ubicarse debajo de las canoas, cuando se está vaciando o el equipo se mueve.

La descarga de hormigón en caída libre se regirá según la siguiente Tabla de la Norma NCH170, para alturas superiores, la operación se hará mediante embudos y conductos cilíndricos (mangas) ajustables, rígidos o flexibles, de bajada vertical.

El hormigón que acuse un principio de fraguado o haya sido contaminado con substancias extrañas no será colocado en obra. La máxima pérdida de asentamiento entre el momento de mezclado y el de colocación no será superior a 3 cm. No se permitirá agregar agua para su ablandamiento.

Se deberán tomar precauciones especiales para la colocación del hormigón en temperaturas ambientales extremas, ya sea excesivamente fría o calurosa, debiendo tomar en cuenta lo detallado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, que tiene relación a este tipo de situación puntual.

La persona que esté a cargo del manejo del vibrador estará sobre una plataforma adecuada y segura para evitar caídas a desnivel.

El hormigón se compactará en sitio mediante vibradores de inmersión, los cuales se dispondrán en faena, con sondas de diámetro y frecuencia adecuados.

Antes de comenzar una faena de hormigonado debe contarse con vibradores de repuesto suficientes, que permitan el reemplazo oportuno de los elementos que puedan presentar fallas durante dicha faena.

Cuando se utilicen vibradores de inmersión, el hormigón deberá colocarse en capas de espesor máximo 15 cm. inferior al largo de la botella del vibrador, de manera que, al proceder a la compactación, el vibrador pueda penetrar en la capa inmediatamente inferior.

El vibrador de inmersión se usará colocándolo en forma totalmente vertical en el hormigón. La vibración del hormigón deberá efectuarse en forma ordenada y sistemática, distanciando los puntos de aplicación del vibrador en conformidad con su radio de acción, de manera que no queden zonas mal compactadas, o con vibrado insuficientes.

La separación entre los puntos de inmersión del vibrador deberá ser a lo más a 2/3 del radio de acción del vibrador, en el hormigón que se esté compactando.

El tiempo de vibración en cada punto de inmersión se prolongará por el tiempo necesario, hasta que se empiece a producir un afloramiento superficial de la lechada del hormigón. Este tiempo mínimo de vibración variará según la docilidad del hormigón del elemento correspondiente.

Se vibrará con las sondas de inmersión en forma adecuada y uniforme para así lograr una masa homogénea de la mezcla, evitando el contacto de la sonda con la enfierradura que origine un sobre vibrado y exceso de exudación.

La altura de las capas de vibración será de 40 o 50 cm de Hormigón, de manera de lograr la homogeneidad entre capas.

Siempre se debe procurar mantener la aguja del vibrador en posición vertical.

No se debe introducir la aguja del vibrador junto a la pared del moldaje para evitar la acumulación de burbujas de aire y lechada a lo largo de dicha pared.

El vibrador deberá sumergirse profundamente en la masa de hormigón, cuidando de introducir y retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.

El tiempo de vibración debe ser el estrictamente necesario para lograr el afloramiento de pasta de cemento a la superficie del hormigón, asegurando así, la máxima compactación evitando que se produzca segregación, por descenso de las partículas gruesas y ascenso del agua y de las partículas finas en el interior del hormigón.

La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa de hormigón una humectación brillante, y no debe exceder los 50cm. “Es preferible vibrar poco tiempo en muchos puntos a vibrar más tiempo en menos puntos”.

Las terminaciones que deberá darse a las superficies del Hormigón, será de acuerdo a lo estipulado en los planos o en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, respetando todas las indicaciones que se detallan, con respecto a las tolerancias progresivas y bruscas.

    - Protección, Curado y descimbre del Hormigón.

El inicio del curado será tan pronto el hormigón haya comenzado su endurecimiento o fraguado.

El curado del hormigón será de preferencia húmedo, en cuyo caso se deberá asegurar una humedad continua y permanente.

El curado podrá reemplazarse por el uso de un compuesto de sellado, (Membranas de Curado), dejando una película de espesor uniforme y continuo. El compuesto de sellado no podrá usarse en superficies que constituyen juntas de hormigonado. El desencofrado no se realizará antes de cumplir 7 días de colocado el hormigón.

Se deberá cumplir expresamente las condiciones e indicaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas del proyecto, referente al curado general del hormigón y de paramentos verticales.

    - Finalización del Trabajo

Una vez finalizada las tareas respectivas se procede a la limpieza del área y al retiro de todos los elementos de apoyo usados para la ejecución de las labores.

Los residuos serán trasladados al lugar definido para almacenamiento o en su defecto serán depositados en un vertedero autorizado para estos fines, tanto estos residuos como los escombros procedentes del tratamiento de junta de construcción.

  - PREARMADO, TRASLADO, MONTAJE, GIRO, APLOME Y TORQUE DE ESTRUCTURAS

    - Ejecución de la Actividad

Como se desarrollará:

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS

El Capataz de montaje, cumplirá y hará cumplir las siguientes instrucciones.

Se ordenarán y clasificarán todos los perfiles angulares, que componen las estructuras, para su posterior montaje, de manera que se optimice el tiempo empleado en el mismo. Ello se realizará en instalación de faena de Corrales I (Peñaflor), donde se encontrarán almacenadas las estructuras.

Se comprobará el buen galvanizado de las barras, desechando aquellas que presenten defectos o se encuentren mal galvanizadas. Se aceptan reparaciones, éstas se efectuarán utilizando galvanizado en frío, previa preparación de la superficie para su aplicación.

No se utilizarán las barras que presenten pandeo o torceduras.

Se comprobará el buen estado de los pernos (galvanizados, hilo, etc.), desechando los defectuosos, almacenándolos en instalación de faena esperando su disposición final.

    - Clasificación de Estructuras

Para el almacenado, manipulación y preparación de los materiales se organizarán equipos y sectores que tendrán, fundamentalmente, las tareas de recibir, almacenar, clasificar, y despachar los materiales.

El patio donde estarán las estructuras deberá tener suficiente área para almacenar las piezas de las estructuras que se distribuirán sobre cuartones de madera aislándolos del suelo y, acto seguido, se realizará la clasificación de estructura por estructura.

Después de separar convenientemente las estructuras en todos sus componentes, las mismas se transportarán hacia su lugar de montaje en camión pluma, se descargarán a los costados de las fundaciones sobre rollizos de madera para evitar el contacto con el suelo. Se debe prestar debida atención para que haya un desfase mínimo entre el transporte y el montaje de las Estructuras.

    - Pre armado.

En general las estructuras serán pre armadas en el suelo por partes, con pesos compatibles a los recursos utilizados por el equipo de montaje, es decir, por la capacidad de la pluma.

Este pre armado obedecerá a un plano en que las partes más pesadas quedarán posicionadas próximas a la base de la estructura para evitar esfuerzos indeseables.

Las partes para levantarse al comienzo del montaje quedarán distribuidas más cerca de la estructura (base de la estructura montada), a fin de liberar esta área bien al inicio, evitándose así daños durante el montaje por accidentes o caídas de materiales o herramientas.

El pre armado se realizará cuidadosamente, de acuerdo con el proyecto instalándose correctamente las piezas, pernos, arandelas, espesores, etc., para evitar trabajos más difíciles en el montaje y la revisión. Las partes pre armadas, además de estar posicionadas convenientemente, deberán montarse sobre madera, evitándose el contacto directo con el suelo y esfuerzos de deformación acusados por los desniveles del terreno.

Después de la conclusión de la etapa de pre armado, se inicia el levantamiento de las partes.

Se utilizará el método convencional, con utilización de mano de obra especializada, y/o eventualmente con camión pluma o grúa.

    - Trepado a estructuras

      - Ascenso, Descenso y Trabajo sobre Estructuras MT (Torres).

Para ascender o descender de una estructura y realizar trabajos sobre ella, se debe utilizar un SPDC Clase AP, con estrobo corto o amortiguador de impacto simple, cuando se utilice línea de vida, o estrobo amortiguador de impacto doble con mosquetones estructureros.

Para el ascenso y descenso de este tipo de estructuras se debe utilizar SPDC AP.

Todo arnés de seguridad deberá contar con estrobo doble con amortiguador de impacto incorporado, con mosquetones del tipo “estructureros” o “garras”. El trabajador deberá mantener a lo menos una cola amarrada a la línea de vida o a un punto de anclaje el 100% del tiempo que esté con peligro de caída.

      - Ascenso y descenso usando línea de vida

Un liniero trepa la estructura ocupando su arnés con dispositivo de doble ascenso, para mantenerse siempre estrobado, en a lo menos un punto.

Lleva la línea de vida amarrada a su cinturón, la que siempre estará tomada por un liniero desde el nivel de piso, para evitar acercamientos a la línea energizada o aparentemente desenergizada.

Una vez instalada y afianzada la línea de vida, tanto el extremo superior, como en el inferior, queda en condiciones para que suban otros linieros, los que deben ascender usando, cada uno, un carro de ascenso y descenso deslizante, instalado en la línea de vida. El ascenso se debe realizar de uno a la vez.

Para el descenso, se procede de forma inversa, vale decir, bajan los linieros con sus carros deslizantes y el último retira la línea de vida y baja usando el dispositivo de doble asc

Ascenso y descenso, usando solo doble estrobo con amortiguador de caída con mosquetón estructurero.

Los linieros trepan la estructura ocupando su arnés con dispositivo de doble ascenso y amortiguador de caída, para mantenerse siempre estrobado, en a lo menos un punto. De esta forma realiza el ascenso y descenso, además de cualquier traslado que realice en altura, estrobado el 100% del tiempo que se encuentre en altura.

    - Chequeos Previos al Izado

Los Equipos y Herramientas se revisarán cuidadosamente y de acuerdo al código de colores del mes. De esto depende un trabajo eficiente, seguro y sin accidentes, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Los estrobos, grilletes, vientos, estacas de acero o fierro, etc., deberán estar en buen estado, rechazándose todos aquellos elementos que estén dañados.

- Los pasadores cónicos se usarán exclusivamente para la coincidencia de las perforaciones. La introducción será manual, sin golpes.

- Las pastecas deberán estar en buen estado para su utilización y con cierre de candado, para evitar que se salga del estrobo que lo sostiene y de acuerdo a la capacidad de descarga.

- El aparejo o tecle Manila será, dependiendo del peso del elemento a izar, de una o dos vías y con cordel de perlón de 5/8”.

- Fuerza de tiro manual, se debe tener en cuenta, lo siguiente:

- No amarrarse el cordel en las manos o en la cintura.

- Emplear un número necesario de personas.

- Usar cordel con un largo suficiente al número de personas.

- Cordel perlón, de acuerdo a la capacidad de carga largo suficiente y sin nudos en el recorrido.

- Capataz y/o Supervisor dirigiendo las maniobras.

      - Tipos de Izado.

La elección del sistema idóneo de izado vendrá determinado por el estudio previo de los pesos a izar y su forma, así como los condicionantes del terreno y/o interferencias, tales como accesos estrechos, pendientes, cercos, además de la existencia de otros obstáculos provocados por instalaciones en las proximidades del montaje (Ej. otras torres de alta tensión energizadas y instalaciones de servicios básicos).

En el caso de cercanía a líneas energizadas, siempre considerar las distancias de seguridad mínimas en función de la siguiente tabla.

Fuente: Table S-5- Approach Distance for Qualified Employees – Alternating Current,

1910.331 General Industry Standards, Subpart S - Electrical, OSHA.

        - Izado con pluma triangular reticulada o “pieza a pieza”. Ver anexo 1

En este montaje, la pluma se afianza a uno de las cantoneras ya izados, correspondiente a una “pata” y desde la pluma se izan las otras tres cantoneras y ángulos, que se afianzan con sus pernos y golillas correspondientes entre sí.

La pluma es triangular reticulada de 600 Kg. de esfuerzo y longitud adecuada, con un peso propio de 85,0 kg.

      - Izado de las estructuras.

El Capataz de montaje, cumplirá y hará cumplir las siguientes instrucciones:

        - Para el izado de estructuras, en general.

Conforme se suben las barras, se apernan con un apriete moderado.

Se encuentra prohibido el uso de plumas de madera.

La sujeción de la pluma al montaje y el venteo de esta debe ser ejecutado cuidadosamente.

        - Izado con la pluma en el centro de la torre o pluma exterior. Operaciones previas.

Los “paños” o secciones pre armadas en el suelo, montados sobre tacos de madera, para evitar el contacto con el terreno y permitir el apernado de los perfiles, se dispondrán enfrentados, antes de proceder a izarlos, uno tras otro para luego abrocharlos (tejido). En el caso de pluma exterior (camión grúa), se izarán para su montaje, las secciones o paños ya tejidos.

El Capataz de montaje, durante la maniobra de izado se ubicará en una posición en la que pueda apreciar a todos los operarios que participen en la maniobra.

El operador del cabestrante hará todas las maniobras de forma suave y seguirá con especial atención las indicaciones del Capataz y/o Supervisor de Montaje.

Los operarios que atienden los vientos estarán asimismo atentos a las órdenes del capataz de montaje.

Durante la maniobra de izado, ningún operario podrá estar bajo la carga o sus proximidades, esto se controlará a través de las charlas operacionales, toma de conocimiento de este PST y delimitando aéreas de trabajo.

Antes del izado siguiente, se procederá a repasar el apriete de los paños o secciones levantados.

      - Código de señales.

El código básico de las señales, durante las maniobras a los tres tipos de izado comprende lo siguiente:

Elevar: Brazo derecho extendido verticalmente y hacia arriba.

Parar (detener): Ambos brazos en cruz.

Bajar: Brazo derecho extendido verticalmente y hacia abajo, a lo largo del cuerpo con un movimiento oscilante de delante hacia atrás.

La persona será designada por el capataz para dirigir la maniobra ya sea en piso o en altura.

      - Finalización de la torre.

Recibido por la ITO el giro y aplome, se procede a dar el apriete final a los pernos, con llave de torque según tabla de torque, que en este caso es de 11 Kg/mt para pernos de 5/8”.

Se puntearán los pernos inferiores hasta la altura de cuatro metros.

Se entrega la torre para el montaje de aisladores y ferretería.

      - Traslado de estructuras a terreno

Las estructuras se trasladarán a terreno con camión grúa articulada o pluma, los que circularán por vías y caminos existentes (Vel. Máx. 30 Km/hr). Las piezas galvanizadas serán dispuestas sobre madera y formando paquetes clasificados por piezas y partes (Ej.: Base, pata 1, pata 2, etc.).

No se considera traslado de estructura pre-armada. Se debe tomar en cuenta, para las vías de circulación, el largo de camiones y todo objeto que pueda sobresalir de ellos para evitar accidentes.

      - Descarga de estructuras en terreno

La estructura será descargada del camión por medio de una grúa o pluma hidráulica que estará montada sobre el mismo camión.

Él o los móviles se deben disponer de tal forma que, al maniobrar la grúa o pluma, ésta quede lo más alejada posible de las líneas energizadas y estructuras adyacentes.

Además, es conveniente que la grúa (camión pluma) se encuentre conectado a tierra por medio de una barra coperweld, prensas y conductor 4/0 AWG en lo posible. Con el fin de evitar daños a personas y equipos en la eventualidad de sufrir los efectos de la inducción eléctrica. Este punto es más aplicable en faenas de montaje que de descarga.

Las piezas o paquetes de estructuras deben posicionarse sobre madera para que el galvanizado se encuentre siempre protegido.

En el caso que hubiese líneas energizadas en el área de trabajo del camión grúa o pluma este deberá estar conectado a una malla de tierra que asegure la integridad física del conductor operario del camión frente a una posible descarga eléctrica.

      - Montaje de torres

En zonas con mucha inducción, se utilizará el método de construcción convencional, esto es de crecimiento simultáneo en las cuatro caras.

De utilizar una pluma metálica, ésta debe estar conectada a la malla de tierra de la torre o a un electrodo dispuesto para ello. Lo mismo si se apoya con un camión grúa o pluma. En lo posible se utilizarán plumas triangulares reticuladas adecuadas para el levante, con sus poleas y cuerdas según necesidades (por problema de inducción).

Se montará por cuerpos, procediendo a montar el inmediatamente superior, una vez que se tengan colocados como mínimo el 80% de los pernos apretados con llave y dados (no torquear), esto debido a que los pernos de los diagonales en su cruce NO se colocan para darle mayor flexibilidad al tejido de la estructura.

      - Montaje de Torres con camión pluma

Se tendrá el cuidado en el armado de mantener el paralelismo entre cantoneras y la cuadratura de ellas en todos sus ejes.

Las estructuras se pre armarán a nivel de piso en una superficie nivelada con madera, donde serán alineadas, apretadas y adecuada, a fin de que durante la maniobra de montaje no sufran deformaciones que sean imposibles de corregir una vez instaladas.

Previo al izaje, se deberá señalizar toda el área de trabajo con el camión, prohibiendo el ingreso a la zona de seguridad de todo personal no involucrado en la maniobra esta señalización será con conos o malla color naranja.

Posteriormente serán izadas mediante camiones pluma, o mediante patecas con sistema de reducción (“tecle manila”) de capacidad adecuada, de a acuerdo a la conveniencia del programa de trabajo aprobado. Se deberán utilizar vientos de perlón y largos suficientes para maniobrar el izaje y posicionamiento de las estructuras. Ante de montar un pilar quedara aplomado en ambos sentidos.

En la parte superior de las costaneras será recibida por dos maestros, quienes la guiarán a su posición definitiva, anclándola a este por medio de pasadores cónicos colocando los respectivos pernos y dando su torque final.

Ningún trabajador se debe posicionar bajo cargas suspendidas mientras duren los trabajos de montaje.

Se deberá señalizar el área de trabajo, prohibiendo el ingreso a todo personal no autorizado a realizar maniobras de montaje.

Posteriormente se deberá realizar chequeos de nivelación y torsión de las estructuras. Entregando los protocolos respectivos a la Inspección ITO.

      - Giro y Aplome.

El aplome y giro será verificado por un nivelador o topógrafo apoyado por un taquímetro. El torque lo realizarán cuatro maestros provistos de llaves de torque independientes (uno por cara).

El ajuste de la llave corresponde al perno correspondiente 5/8“ – 1/2”, según sea el caso.

NOTA: La torre se procederá a terquear una vez revisadas las correspondientes piezas.

Todo el personal debe contar con arnés de seguridad, cinturón, carro y estrobo con gancho de seguridad. Debe utilizarlo y estrobarse en todo momento en la estructura. De ser necesario contará con dos colas de vida.

      - Tolerancias del Montaje

En cada pilar los ejes de una sección horizontal a cualquier altura, no deberá quedar con una desviación rotacional mayor que 25 minutos de grado centesimal con respecto a su posición teórica.

Desaplome de ejes de estructuras de más de 2 m de altura: 1 / 750 de la altura sobre la fundación.

Desaplome de ejes de estructuras de menos de 2 m de altura: 1 / 500 de la altura sobre la fundación.

Cada elemento de la estructura deberá quedar recto dentro de una tolerancia de 0,2% de la longitud de cualquier trozo medido.

  - IZAJE, CARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES

    - Ejecución de la Actividad

- Los Izajes en general deberán regirse por las siguientes condiciones básicas:

- Las condiciones del viento deberán ser apropiadas a la maniobra.

- La grúa o camión pluma a utilizar deberá ser la adecuado referente al tonelaje de carga como también en maniobras de movimiento o desplazamiento de carga sobre la rampa del camión.

Toda maniobra deberá encontrarse previamente señalizada mediante letreros y conos delimitadores considerando las áreas comprometidas.

Las correas, engranajes, ejes, poleas, piñones, tornos, tambores, volantes cadenas y otras partes giratorias o en movimiento, deben estar resguardadas si existe el riesgo de que entren en contacto con los trabajadores o puedan generar otro tipo de peligro.

Las modificaciones o añadiduras que afecten la capacidad y la operación de los equipos de levante no deben permitirse sin el consentimiento por escrito del fabricante.

Las cargas no deben dejarse suspendidas en un equipo de levante desatendido.

Deben usarse “medias cañas” o protecciones de caucho, para evitar cualquier daño a las eslingas y a los cables metálicos durante su uso.

Mientras el equipo esté en uso, no deben hacerse las mantenciones rutinarias, ni rellenar estanques con petróleo o hacer algún tipo de reparación.

Está prohibido que el operador descienda o se aleje de la cabina o panel de operación, mientras que el equipo se encuentre en movimiento.

Cada equipo de levante y accesorios deben tener claramente indicada la máxima carga de trabajo indicada por el fabricante en Kg., Lb., o Ton., según el caso.

Se prohíbe al personal viajar sobre la carga.

Los operadores de los equipos de levante deben ser personas competentes para manejar estos equipos.

Cualquier trabajo con movimiento de carga en altura debe ponerse en los niveles inferiores avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de caídas de objetos.

La construcción, diseño y mantenimiento de todos los equipos de levante y accesorios deben estar de acuerdo a las normas chilenas vigentes.

En los ganchos, se deben marcar tres puntos equidistantes a fin de medir la deformación producto de su uso, la cual jamás deberá exceder el 15% de las longitudes originales. Estas marcas deben ser solicitadas al fabricante o proveedor.

Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad para prevenir una desconexión de la carga.

La empresa o faena deberá tener a lo menos un responsable del control de los accesorios y el usuario deberá asegurarse que estén en buen estado de uso.

Las cadenas de levante no deben usarse con ganchos como parte de éstas.

Los ganchos deben unirse a la cadena mediante candados (Eslabón Conductor).

Los cáncamos deben ser originales de fábrica y deben tener su capacidad marcada. Los ganchos de levante no deben pintarse a fin de detectar fisuras.

Se debe cambiar y destruir de inmediato cualquier "JAULA", con una disminución de más del 10 % de su diámetro original y pérdida visible del alma.

Los accesorios de levante defectuosos serán inmediatamente retirados del servicio y destruirlos.

La empresa o faena y sus contratistas deben asignar un determinado grupo de personas especializadas e identificadas, para realizar esta actividad de izamiento de cargas.

Durante las operaciones de levante, sólo debe usarse señales manuales estándares, salvo en ocasiones especiales, en que se puede usar audífonos, radios o más señaleros al tener obstruida la visión.

El equipo accesorio, debe ser mantenido limpio y almacenado de manera tal que no estén en contacto con el suelo, en un área limpia y seca, en ganchos apropiados.

La carga antes de ser suspendida debe, en toda circunstancia, estar amarrada por cordel o cuerda guía que evite su balanceo. Para situaciones especiales definirá el Supervisor a cargo de la maniobra.

El operador del equipo de levante, una vez levantada la carga, es totalmente responsable de las maniobras, la coordinación la hará exclusivamente con el Señalero capacitado y autorizado para movimiento con equipo de levante, el cual estará debidamente identificado.

Todo equipo de levante accionado eléctricamente debe poseer todas las protecciones del caso, incluyendo la conexión a tierra.

Los Huinches camión pluma y/o grúa deben estar dotados de un dispositivo de sonido que alarme su traslado o giro y además debe delimitarse el área de acción, con conos o cintas.

Todo trabajo con equipos de levante debe planificarse adecuadamente con anterioridad al mismo.

Se deberá verificar en todo momento que los cables del huinche estén limpios y lubricados.

En el caso que se realicen trabajos de descarga bajo líneas energizadas, se mantendrá una distancia prudente de levante. La cual será no menor a 3 metros desde la línea existente al brazo de la grúa utilizada. También se deberá aterrizar el camión grúa, por medio de un cable de cobre y una barra copperweld, y el operador deberá maniobrar sobre una placa de operación debidamente aterrizada.

    - Finalización del Trabajo

Una vez finalizada las tareas respectivas se procede a la limpieza del área y al retiro de todos los elementos de apoyo usados para la ejecución de las labores.

Los residuos serán trasladados al lugar definido para almacenamiento o en su defecto serán depositados en un vertedero autorizado para estos fines.

  - TRABAJO EN ALTURA

    - Secuencia de trabajos

El Supervisor de Terreno, cumplirá y hará cumplir las siguientes instrucciones:

Todo el personal será instruido acerca de las acciones y medidas de seguridad que debe realizar.

1. Sujetar el arnés por la argolla-D espalda.

Sacudir el arnés para que todas las correas cuelguen en su correcta ubicación.

2. Si las correas de pecho, pierna y/o cintura se encuentran abrochadas, soltar las correas y desabrochar en este momento.

3. Deslizar las correas sobre los hombros de manera que la argolla-D se ubique al centro de la espalda entre los omóplatos.

4. Tirar de la correa de la pierna, entre las piernas y conectar al extremo opuesto. Repetir con la otra correa de pierna. Si el arnés viene equipado con cinturón, abrochar la correa de cintura después de las correas de piernas.

5. Conectar la correa de pecho y posicionar en el área central del

pecho. Apretar para mantener tensas las correas de hombros.

6. Luego de haber abrochado todas las correas, tensar todas las hebillas de manera que el arnés se ajuste al cuerpo y a la vez permita

un amplio rango de movimiento. Hacer pasar el extremo libre de las correas por los pasadores.

    - Condiciones Generales

Todos los trabajadores que requieran usar arnés y cuerdas para un trabajo deben recibir una instrucción específica del trabajo en altura dictada en el proyecto.

Todos los trabajos en altura deberán contar con la lista de chequeo de “Trabajos en Altura”.

El personal deben contar con un morral para guardar herramienta y ferretería, con velcro en todo su extensión superior, además deben contar con un elemento de amarre, laso y mosquetón para asegurar las herramientas.

El morral debe estar bien afianzado para evitar que se balancee mientras el trabajador realiza el ascenso.

Sobre una estructura en construcción sólo se permitirá a los trabajadores que estén amarrados. Estos no deberán amarrarse a la estructura que están construyendo, sino deberán amarrarse a un punto de anclaje independiente.

Ambas cuerdas deben estar siempre amarradas, sobre los hombros, excepto cuando el trabajador requiere trasladarse de un punto a otro y se hace necesario desengancharse de una cuerda manteniendo la conexión con la otra cuerda.

Inspeccione el punto de anclaje y verifique que no tenga daños antes de conectarse a él.

Use un punto de anclaje que no tenga obstáculos debajo, sobre los cuales podría caer o golpearse durante la trayectoria de caída.

Las líneas de vida en posición vertical nunca deben tener más de un trabajador conectados a ellas. En dichas líneas de vida, será necesario el uso de carro de ascenso tipo alpino, estas serán de material perlón y de diámetro 3/8 o 5/8.

Está prohibido desconectar o modificar una línea de vida sin la autorización de la supervisión.

Conéctese antes de tomar una posición desde la cual podría caerse.

No se deberá anclar con las colas alrededor de vigas, pueden debilitar la línea debido a la acción cortante de los bordes.

Para proteger el equipo de posibles cortaduras, no se conecte a superficies ásperas o afiladas. No conecte su mosquetón a un objeto que pueda ejercer presión sobre el seguro de tal forma que pueda abrirlo.

No se deben realizar trabajos bajo la misma vertical, mientras existan trabajos en altura no se puede subir ni bajar por la torre o estructura, a nivel de piso debe existir una delimitación de seguridad con conos y/o new jersey y/o cadenas y/o Mallas de la vertical para que los trabajadores de piso se mantengan a esta distancia de la vertical de los trabajos,

    - Requerimientos de plantas y equipos

Todos los equipos para trabajos en altura deben cumplir y se deben usar de acuerdo con los estándares de diseños relevantes aprobados y especificaciones de los fabricantes.

    - Accesos y superficies de trabajo

- ESCALAS

Escalas Móviles o Portátiles.

Escalas Fijas

- ANDAMIOS Y PLATAFORMAS PROVISORIAS

Los requisitos de seguridad y otras consideraciones para andamios.

Uso e Inspecciones

- CÁLCULO ESTRUCTURAL DE ANDAMIOS

Montaje y desmontaje de andamios y plataformas de trabajo

  - PREPARACIÓN DE TENDIDO

    - Ejecución de la Actividad

      - Elección de los tramos de tendido.

Antes de comenzar el tendido de los cables se debe realizar un estudio del tramo de la línea a tender (plan de tendido) y tener la aprobación de los siguientes puntos:

- Aprobación del montaje de estructuras del tramo a tender.

- Disposición de los equipos de tendido (Huinche y Freno).

- Planes de tendido con el estudio de aprovechamiento de conductor, de acuerdo con el listado de carretes.

En esta etapa se ha seccionado el tendido de conductores de acuerdo con los avances de la construcción, que permiten abarcar los siguientes tramos:

- Tramo I T P79 – T P80

      - Características técnicas de equipos, herramientas y accesorios

  - Freno Hidráulico

  - Huinche Hidráulico

  - Poleas de aleación de aluminio

  - Porta carrete metálico estático.

  - Estructuras trineo

  - Escalas de gancho linieras 5 m.

  - Carretes porta cable de acero cordina

  - Cable de acero tipo cordina 1/2”

  - Moto prensas hidráulicas

  - Come Along

  - Medias tira cable boca-ojal

  - Destorcedor rotativo.

  - Dispositivo de descarga a tierra (yo-yo)

  - Malla puesta a tierra equipotencial.

  - Tecles 6 ton

  - Grilletes de maniobra 5/8” y 3/4”

  - Estrobos de acero 5/8” x 2m.

  - Pértigas de puesta a tierra.

      - Lugar de instalación de equipos y accesorios

Para mantener los tramos de tendido antes indicados, se instalarán los equipos de tendido (freno y hüinche) de acuerdo con la siguiente disposición:

- Tramo I T P79 – T P80

- Localización del Winche T-P79 Freno T-P80

      - Equipos de comunicación

Para mantener la coordinación de trabajos de preparación y tendido de conductores, se deberá contar con equipos de comunicación y canales de frecuencia suficientes para el desarrollo de esta actividad. Se dispondrá de un canal que se distribuirán de acuerdo al siguiente detalle:

Canal 1: Disponible para la cuadrilla de preparación y lanzamiento de cable piloto. Y disponible para el trabajo de tendido de conductores, consta de dos estaciones móviles (freno y huinche), además de equipos portátiles para las estaciones de vigilancia, loros vivos y supervisión de tendido.

Canal 2: Disponible para el equipo de tensado de conductores, que incluye a supervisión, capataces, maestros linieros y topografía.

    - Secuencia de los trabajos

      - Instalación del freno

Determinado en el plan de tendido la ubicación del freno se procederá al transporte e instalación de este. El equipo del freno debe tener un tambor con 5 ranuras recubierto de con material aislante no contaminante.

        - Trazado de ubicación del equipo

El Supervisor de Tendido determinará el lugar y orientación del equipo que quedará trazado o estacado en el terreno, siempre buscando la mejor posición en donde siempre se puedan colocar las estacas respectivas. El freno debe quedar ubicado a una distancia de dos veces el alto de la torre y debe tener el suficiente espacio. En algunos casos el ángulo será menor ya que será tendido con reenvío.

        - Instalación de malla equipotencial

En el lugar asignado, se instalará la malla de protección equipotencial, que debe abarcar la superficie de instalación del freno y sus accesorios, esta debe ser conectada a barras copperweld distribuidas de acuerdo al esquema detallado en la figura 1.

Para la instalación de la malla equipotencial se dispondrá del operador del equipo apoyado por maestros, esta malla se debe anclar al piso para evitar que parte de los paños queden levantados y produzcan situaciones de riesgo al personal que circule sobre ella.

        - Instalación de Equipo freno

          - Orientación del equipo

Aunque es preferible la colocación de la máquina en línea, ésta se puede colocar en otras posiciones. En este caso, se dispondrán las poleas de tendido que faciliten el cambio de dirección del cable de tracción previa autorización de construcción. (ver figura 2).

          - Instalación de anclajes del equipo.

Se anclará el freno mediante dos cuñas de anclaje que serán distribuidos detrás del equipo fuera de la zona de maniobras, por medio de estrobos de acero y tecle cadena para el ajuste de tensión ver figura 3.

Adicional a las cuñas de anclaje hay que considerar que el freno cuenta en su pata de apoyo con un sistema de ancla que evita el arrastre de este durante los trabajos de tendido, siempre y cuando se trabaje dentro de las tensiones de tendido.

          - Instalación de porta carrete

El porta carrete que se utilizará es con levante hidráulico y freno de disco con fricción de pastillas.

El Operador del equipo del freno (Operador acreditado, certificado y capacitado con su respectivo registro) manipulará este elemento, y deberá hacer cumplir los siguientes alcances:

a) Distancia de ubicación de las estacas con respecto al equipo (freno).

b) Sentido de rotación del carrete de conductor, que la vuelta del cable salga por la parte superior.

c) Anclaje por medio de doble estaca de fierro liso de diam. 1” x 1,5 m de largo, enterradas 0,75 m. (ver figura 4).

d) Línea a tierra a malla por potencial o con barra Cooperweld.

          - Enhebrado del tambor del freno

El Jefe del equipo del freno (operador) con apoyo de personal a su cargo, enhebrará el tambor del freno, con cordel perlón, en el sentido de la salida del conductor, empalmarán la punta del conductor por medio de una media tira cable al cordel (ver capacidad de la media), y sin tensión de frenado, se harán rotar los tambores hasta que la punta del conductor quede en posición de tiro hacia las torres.

          - Acople Conductor a cable piloto

El operador del equipo, acompañado de personal que realizará el empalme entre el conductor y el cable piloto.

En el conductor, se instalará una media tira cable boca ojal para el cable definido, será responsabilidad del operador revisar la condición de la instalación de esta media.

La cordina debe tener en la punta su propio ojal, que debe ser revisado por el operador del freno o Huinche.

Se empalmarán ambos cables (piloto y conductor) por medio de un destorcedor rotativo de capacidad dos veces la tensión de tendido (según definición de tensión de tendido.), debidamente certificado. El Operador del equipo revisará la correcta instalación y apriete de los pernos de este elemento.

          - Instalación de dispositivo de descarga a tierra (yo-yo)

El Operador del equipo del freno asignará y supervisará al personal que realizará la instalación del dispositivo de descargas a tierra del conductor (yo-yo), que debe quedar a una distancia delante de los tambores del freno, el cual será anclado al chasis del equipo por medio de un cordel para evitar el desplazamiento. Este elemento debe conectarse a una de las barras copperweld de la malla equipotencial.

          - Cierre perimetral

Terminado todos los trabajos de instalación y preparación del freno, se instalará cierre será ejecutado con cinta peligro o malla dormán, con acceso restringido, en el cual solo el personal asignado dentro del equipo del freno pueda ingresar.

          - Consideraciones especiales

El equipo del freno debe tener su certificación al día.

El equipo del freno deberá tener todos sus instrumentos y controles operativos.

El sitio elegido para el freno deberá tener un acceso que permita el acopio de las bobinas, de conductores.

Si se requiere se adecuarán los caminos de acceso.

El freno para los cambios de postura se transportará sobre camión pluma o tirado por este a una velocidad moderada acorde al tipo de acceso y condiciones del terreno.

      - Instalación del huinche

Determinado en el plan de tendido la ubicación del huinche se procederá al transporte e instalación de este.

        - Trazado de ubicación del equipo

El Supervisor de Tendido determinará el lugar y orientación del equipo, que quedará trazado o estacado en el terreno.

El huinche debe quedar ubicado a una distancia de dos veces el alto de la torre y debe tener el suficiente espacio para todos los materiales y accesorios que complementan este equipo, utilizando el mismo criterio del freno.

En aquellos casos con reenvió la distancia será definida en terreno.

        - Instalación de malla equipotencial

En el lugar asignado, se instalará la malla de protección equipotencial, que debe abarcar la superficie de instalación del huinche y sus accesorios, esta debe ser conectada a barras copperweld distribuidas de acuerdo al esquema detallado en la figura 5.

Para la instalación de la malla equipotencial se dispondrá del operador del equipo apoyado por personal de tendido, esta malla se debe anclar al piso para evitar que parte de los paños queden levantados y produzcan situaciones de riesgo al personal que circule sobre ella.

        - Instalación de equipo huinche

          - Orientación del equipo

Aunque es preferible la colocación de la máquina en línea, ésta se puede colocar en otras posiciones. En este caso, se dispondrán las poleas de tendido que faciliten el cambio de dirección del cable de tracción previa autorización de la distribuidora (ver figura 6).

          - Instalación de anclajes del equipo.

Se anclará el huinche mediante cuñas de anclaje que serán distribuidos detrás del equipo fuera de la zona de maniobras, por medio de estrobos de acero y tecles de cadena para el ajuste de tensión ver figura 7.

Adicional a las cuñas de anclaje hay que considerar que el huinche cuenta en su pata de apoyo con un sistema de ancla que evita el arrastre de este durante los trabajos de tendido, siempre y cuando se trabaje dentro de las tensiones de tendido.

          - Instalación de bobinas recolectoras de cable piloto

Las bobinas utilizadas son de material tubular de 1 m de diámetro, con sistema de anclaje por medio de ejes al sistema rebobinador del huinche.

El Jefe del equipo del huinche asignará y capacitara al personal específico para la manipulación de este elemento, y deberá hacer cumplir los siguientes alcances dejando registro de dicha capacitación.

a) Sentido de rotación de la bobina vacía para recolectar cable piloto recogido por el huinche.

b) Bobinas de repuesto en buen estado.

          - Enhebrado del tambor del huinche

El Jefe del equipo del huinche (operador) con apoyo de personal a su cargo, enhebrará el tambor del huinche, directamente con el cable piloto, en el sentido de giro de tiro de este cable. Empalmarán la punta del cable piloto en la bobina recolectora de este.

          - Enrollado de cable piloto acumulado

Generalmente en el tendido del cable piloto, quedan saldos de este acumulados en uno de los extremos, para lo cual se debe recoger y a la vez enrollarlo en las bobinas recolectoras.

El Supervisor de Tendido coordinará entre freno y huinche la maniobra de recolección, que se detendrá una vez que se rebobine el cable acumulado y quede listo para el inicio del tendido de conductores.

Esta maniobra se debe realizar por cada uno de los cables pilotos instalados en las poleas de cada una de las fases del tramo a tender.

          - Instalación de dispositivo de descarga a tierra (yo-yo)

El Jefe del equipo del huinche asignará al personal que realizará la instalación del dispositivo de descargas a tierra del conductor (yo-yo), que debe quedar a una distancia delante de los tambores del huinche, el cual será anclado a la una cuña por medio de un cordel para evitar el desplazamiento. Este elemento debe conectarse a una de las barras copperweld de la malla equipotencial.

          - Cierre perimetral

Terminado todos los trabajos de instalación y preparación del huinche, se instalará cierre perimetral con cinta peligro, con acceso restringido al personal asignado dentro del equipo del huinche.

          - Consideraciones especiales

El equipo de tracción (Huinche) deberá contar con indicadores de tensión mecánica del cable, debidamente calibrado y con sistemas de alarmas y parada automática que opere cuando se sobrepase la tensión programada.

El equipo del huinche deberá tener todos sus instrumentos y controles operativos y en buen estado.

El sitio elegido para el huinche deberá tener un acceso que permita el acopio de las bobinas de cable de acero.

Si se requiere se adecuarán los caminos de acceso.

El huinche para los cambios de postura, se transportará sobre camión pluma o tirado por este a una velocidad moderada acorde al tipo de acceso y condiciones del terreno.

Determinadas en el plan de tendido la ubicación del huinche, se procederá al transporte e instalación de este.

El operador del equipo denominado de tracción (huinche), cumplirá y harán cumplir las siguientes instrucciones, relacionadas con sus respectivos cometidos:

      - Instalación de poleas

Las poleas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Las poleas deberán estar certificadas y ser de aleación de aluminio y bastidor de acero galvanizado, montadas sobre rodamientos de excelente calidad.

El diámetro de las poleas medido al fondo de la garganta no deberá ser inferior a dieciocho (18) veces el diámetro del conductor.

La garganta de las poleas deberá tener un tamaño y forma tal, que permita el paso del conductor y del cable de guardia con uniones rotatorias (swivels), debidamente certificadas y deberá estar recubierta con un neopreno que tenga una buena conductividad eléctrica u otro material equivalente para permitir la descarga a tierra de corrientes inducidas o estáticas. Las poleas deberán tener un dispositivo que evite el descarrilamiento de cables de poco diámetro (Pilot Line).

El personal liniero subirá a la posición de las crucetas, utilizando las patas con escalines de la torre, y subiendo, estrobándose en diagonales. Llegado a la posición de trabajo se debe estrobar con las cuerdas de vida a la estructura antes de comenzar a realizar las maniobras.

Este personal instalará una pasteca de vía simple enganchada en los perfiles estructurales de las crucetas, con cuerda, para el izaje de la polea, apoyado por personal de tierra.

Llegada la polea a la posición de la cruceta, se afianzará con grillete directo a la estructura y enganchado a la polea por medio de un grillete. Si existe pieza de acople basculante de collera de anclaje, se fijará la polea en este elemento con grillete. Esta maniobra se realizará en las otras dos crucetas que conforman el circuito a tender.

      - Vestido de Estructuras.

El vestido de torres e instalación de poleas se hará mediante la utilización de medios mecánicos o manuales de acuerdo con las condiciones del terreno y accesos habilitados.

Para realizar el vestido de torres se deberá cumplir con lo siguiente:

        - Vestido para cable conductor

Trasladar a terreno las jabas con aisladores manteniendo intacto su embalaje.

Trasladar a terreno las poleas y fitting al pie de la torre.

En las estructuras de suspensión, armar la cadena de aisladores, procediendo a liberarlos de su embalaje el cual servirá para apoyar la cadena una vez armada.

Una vez armada la cadena se limpiará cada uno de los aisladores y se acoplará la polea del cable conductor.

Para subir a la estructura se hará usando los escalines, usando cada uno de los linieros bandoleras dobles con ganchos habilitados para ser enganchados directamente en los perfiles de las estructuras.

La cadena de aisladores y poleas se izará mediante un mensajero de cordel en el caso de aisladores de disco, el mensajero deberá tener tensión, de modo que la cadena se mantenga vertical durante el izaje y así sea posible conectarlo en la cruceta.

Para el izaje se usarán medios mecánicos o manuales según sean las condiciones de terreno y accesos.

        - Vestido para cable Guardia

Trasladar a terreno las poleas y fitting al pie de la torre.

Una vez revisada la polea se procede a colocar el fitting para colgarla en el soporte que se instalará en la punta del canastillo del cable de guardia.

Para subir a la estructura se hará usando los escalines, usando cada uno de los linieros cuerdas de vidas dobles con ganchos habilitados para ser enganchados directamente en los perfiles de las estructuras.

Las poleas se izarán mediante una pasteca instalada en la cruceta del cable de guardia, esta polea llevará un cordel mensajero para alejarla de la estructura.

Para el izaje se usarán medios mecánicos o manuales según sean las condiciones de terreno y accesos.

En cada una de las poleas se dejará pasado una cuerda, que sirva de mensajero para instalar en ellas el cable piloto.

      - Tendido de cable piloto

Para el tendido del cable piloto, se deben tener las siguientes consideraciones:

- Analizar si existe posibilidad de uso de maquinaria para el tendido del cable de tracción

- Analizar senderos para la instalación de un cable pre-piloto (cordel perlón), en los terrenos con pendientes fuertes.

- Ver ubicación de acopio de bobinas de cable piloto y pre-piloto con espacio suficiente para las maniobras.

El Supervisor de Tendido, coordinará los trabajos y hará cumplir las siguientes instrucciones:

En el tendido de conductor en tramos donde no haya restricciones se utilizará como cable de tracción cordina. En los tramos con restricciones se evaluará el tipo de cable de tracción a usar, pudiendo ser perlón para los casos que así sea necesario.

Dependiendo del terreno, el tendido del cable de tracción se hará manual, o con medio mecanizado. En el caso de uso de este medio (huinche de menor capacidad) se utilizaría con sistema de reenvío, instalando una pasteca simple a la pata de la torre o muerto de anclaje que aproximará el cable de acero a la estructura para engancharlo al huinche.

Para facilitar el tendido del cable piloto y evitar el esfuerzo humano, se instalará un Huinche de capacidad sobre 4000 kg. Que recogerá la cordina por medio de cordel perlón lanzado en el vano.

Sólo se tenderá el cable de tracción a brazo (pre-piloto), cuando sea imposible hacerlo por medios mecánicos.

Al tender el cable tracción se salvarán todos aquellos elementos que puedan suponer durante el tendido un enganche de los cables.

Se comprobará el correcto enlace de los tramos del cable de acero por medio de uniones (nueces) debidamente certificadas.

El cable de tracción, antes de su acopio para el tendido, habrá sido inspeccionado y registrará la inspección, dejando el respectivo registro. Se habrán desechado aquellos que tuvieran defectos. No obstante, el Jefe de Equipo, durante el desenrollado y tendido, vigilará el estado del cable de tracción y sustituirá aquel que presente daños.

La subida del cable hasta las poleas se hará, estando el cable flojo, por medio de cuerdas de servicio (lauchas), dependiendo del terreno se deberá utilizar de apoyo pastecas para el izado hacia las poleas.

Se habrá estudiado el sincronizar el tendido del cable tracción y el tendido mecánico, de forma que se obtenga una coordinación efectiva que facilite un buen rendimiento de los trabajos, teniendo en consideración no producir roces entre el cable de tracción y el conductor.

      - Preparación y adecuación de los cruzamientos (postura de portales).

De acuerdo con el cruce del rio, se colocará en los tramos respectivos portales de manera tal de proteger de la eventual caída del cable.

  - TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA

    - Ejecución de la Actividad

Como se desarrollará:

Aprobado el permiso de trabajo para fecha y hora programada, el personal asignado para esta faena asistirá a charla operacional, en la que declarará su estado anímico y de salud para enfrentar las actividades que le han sido encomendadas, en función de esta evaluación el supervisor podrá reasignar las tareas del trabajador que no se encuentre en óptimas condiciones para la ejecución de los trabajos.

    - Tratamiento del Conductor.

El traslado de carretes del conductor desde el patio de bodega hasta el lugar destinado al acopio en cada tramo se realiza sin retirarle las protecciones de embalaje.

Una vez retiradas las protecciones de embalaje del Carrete, se limpia la superficie del conductor de polvo o cualquier sustancia contaminante.

Durante toda la etapa de tendido de conductores, se realiza un control visual y limpieza, con el objeto de detectar defectos de fabricación, corrosión u otro tipo de daño, en el caso de detectarse algún defecto este deberá ser comunicado de inmediato deteniéndose el tendido hasta verificar su magnitud.

    - Daños al conductor y método de reparación.

Cuando sea detectado algún daño en el conductor, se reparará de acuerdo con la siguiente pauta:

Daño Menor: Como raspaduras superficiales no penetrantes, aristas, corrosión superficial, etc.

Este daño no compromete la resistencia de los alambres afectados.

Reparación: Se repara suavizando a mano con lija fina la parte dañada.

Daño mayor: Este daño reduce la resistencia de la capa exterior a no más de 3 alambres cortados, que no comprometen más del 50% del diámetro de cada hebra.

Reparación: Se deberá reparar con un empalme de reparación Este empalme se ejecutará utilizando armaduras preformada de reparación destinada a este fin instalada según instrucciones el proveedor.

Daño excesivo de gran extensión: Este daño reduce la resistencia de la capa exterior en un equivalente a más de tres alambres cortados o con daño en las capas interiores.

Reparación: Se elimina la parte dañada y se unen los extremos del conductor con un empalme definitivo que se ejecutara utilizando unión a compresión. Igual reparación se hace cuándo se detecte corrosión con cavidades.

    - Anclajes Provisionales.

Los equipos (huinche y freno) o anclajes para tirantes de torres, deberán en lo posible ubicarse alineados con el tramo a tender de no poder disponerlos de esta forma se describirá en el plan de tendido sus posiciones.

Las poleas en las estructuras de anclaje deben ser instaladas con el conjunto de anclaje para evitar colgarlas con estrobos de acero. Mientras que en las suspensiones se instalarán en las cadenas de aislación.

    - Equipos de Comunicación.

Se dispondrá de equipos de comunicación radial que permitan una buena coordinación entre los encargados del huinche y del freno y entre el jefe de tendido, supervisores y loros vivos. El tendido debe tener un canal único. Además, se deberá considerar personal calificado, provistos de equipos de comunicación en puntos singulares como cruces con líneas energizadas y cada dos estructuras dependiendo de la visual que se tenga del tramo.

    - Plan de Tendido.

Para el tendido de los conductores se hace un estudio y se entregara a la inspección un plan de tendido de cada tramo. Este considerara longitud de los carretes, las condiciones topográficas, las características del terreno. En terrenos desnivelados se adecua la ubicación de los equipos a las condiciones de este, y en caso de ser necesario se efectúan movimientos de tierra menores para construir plataformas que permitan la instalación del huinche y freno y además se debe considerar la ubicación de las uniones.

En caso de realizar movimientos de tierra esta actividad deberá contar con la aprobación del jefe de terreno, no sin la previa liberación ambiental del área de trabajo por parte del encargado de medio ambiente y habiendo capacitado a los trabajadores en temas ambientales.

Una vez elaborado el programa, en aquellos casos en que se requiera, se procederá a realizar las plataformas y accesos para el emplazamiento del huinche y freno, además del área destinada para acopio de carretes.

El huinche y freno se instalarán a una distancia igual o superior de manera que del ángulo deseado de 45° en caso de que la distancia no dé se utilizará reenvío.

El programa contendrá la siguiente información:

- Nº de estructura

- Tipo de estructuras.

- Longitud de los vanos

- Ángulos de deflexión de la línea de Transmisión

- Ubicación de equipos

- Vanos de control

- Ubicación de empalmes, (uniones si procede) de los conductores

- Cruces con otras líneas de transmisión, carreteras, caminos, FF.CC. etc.

- Fase y secuencia de utilización de carretes.

- Simbología usada.

Además, el programa tendrá en consideración los siguientes factores:

- No habrá empalmes, a menos de 15 m de una grampa de suspensión o anclaje.

- El número de empalmes definitivos se limitará a un empalme por cada conductor por cada vano.

- No se colocarán empalmes en cruces de caminos principales y líneas de transmisión.

- Los empalmes entre conductores se ejecutarán con uniones de compresión de acuerdo con el diámetro del cable.

- Todos los empalmes de reparación se ejecutarán utilizando armaduras preformadas de unión.

- Para la instalación de los portales revisar procedimiento de preparación para el tendido.

      - Tendido Mecánico y Manual.

El jefe o supervisor de tendido será quien dé las instrucciones necesarias a cada uno de los equipos participantes.

El tendido de los cables deberá realizarse siempre con tensión mecánica, la que deberá mantenerse constante durante todo el proceso de tendido. Donde las condiciones de terreno sean dificultosas o las condiciones de viento excedan los valores permitidos para este tipo de actividad se deben suspender los trabajos. El valor máximo permitido para las actividades de tendido de conductores midiendo con anemómetro es de 40 km/h, sobrepasado ese valor se

deben suspender los trabajos.

En algunos casos se deberá tender en forma manual y con un programa de lanzamientos del tramo.

Los valores máximos de tendido, para casos con tensión mecánica, serán el 15% de la tensión de ruptura del conductor.

    - Secuencia Constructiva del Tendido de Cables

      - Tendido Cable Piloto

En el programa de tendido, define la ubicación del huinche, freno, muertos y bobinas.

Las bobinas se montan en porta carretes adecuados y suficientes.

Para el cruce del rio el cable piloto se realizará con DRON, una vez que el cable este al otro lado del rio se comenzara a cambiar el cable piloto por perlón guaya que estará en cada torre se deberá dejar pasado el pre-piloto en las poleas (Pre enlauchado) instaladas en la etapa de vestido con el cual se subirá a la estructura el perlón previamente tendido en el suelo.

El cable piloto de acero (cordina) se lanzará con el apoyo de equipo de tendido.

      - Tendido de Conductor.

Los equipos de tendido huinche y freno, serán instalados en una superficie equipotencial (ver detalle en layout malla acma) construida mediante una malla de alambre conectada a tierra por medio de conductor de cobre 2/0 AWG, unido a una barra copperweld de 1,5 m., enterrada a lo menos 1 m. y a no menos de 15 m. de distancia. En zonas sin cultivos, el sector equipotencial será cercado con malla dogma. No se permitirá el ingreso de personal ajeno a la operación de los equipos al sector equipotencial. Se instala un piso de madera y/o goma de acceso a la zona equipotencial.

Se instala una tierra deslizante (yo-yo) sobre el cable de aluminio y sobre el piloto en el freno y huinche respectivamente.

Los operadores de huinche y freno permanecerán junto a los controles de sus respectivos equipos en todo momento mientras se tiende el conductor y están en comunicación por radio, de tal modo que la operación se pueda detener inmediatamente en caso de ser necesario.

Se ubicará al menos un loro con radio frecuencia cada dos estructuras y el supervisor de tendido siempre seguirá la rotativa con la punta del aluminio.

En los casos que se dificulte la visibilidad entre estructuras adyacentes por inconvenientes del terreno se reforzara la supervisión ubicando loros vivos en estos lugares.

Cada tramo de tendido considera que se tenderán carretes de conductor por fase de acuerdo con el programa de aprovechamiento de conductor, en la ubicación del huinche se anclarán a cuñas necesarias para el anclaje del equipo (4 por equipo 2 por lado).

La tensión máxima de tendido del conductor que corresponde al 15% de la tensión nominal máxima de ruptura del conductor la cual es controlada con dinamómetro que viene incorporado en el Huinche.

Los recursos para utilizar serán huinche, freno y pilotos apropiados para la operación a realizar.

Los Come – Long (medias punta punta o punta ojo) para los conductores, serán los adecuados para sus diámetros, resistencias del conductor.

Una vez instalados los equipos, debidamente anclados a cuñas sobre camas metálicas y aterradas, se procederá al tendido.

Antes de que el supervisor de terreno de la orden de lanzamiento se comprobará con anemómetro que la velocidad del viento no supere los 40 km/hr. La orden de lanzamiento la da el supervisor de terreno después que se hayan chequeado los equipos, herramientas, radio comunicaciones, las condiciones de seguridad y condiciones climáticas.

Una vez que los extremos de cada fase hayan llegado a las torres de anclaje, se procederá a retener el cable, usando estrobos de acero certificados en buenas condiciones, grilletes de maniobra y Come – Long cuidando que los elementos de acero no dañen el conductor de

aluminio y las estructuras. Para esta maniobra se procederán a proteger con gomas, maderas o mangueras partidas el conductor de aluminio.

Se verificará la ubicación de las uniones considerando los movimientos de tensado de los conductores.

      - Uniones del Conductor; Uniones definitivas.

Las uniones se ejecutan con motoprensa certificada de acuerdo a las especificaciones del proyecto y a lo estipulado por el fabricante. El largo de apriete de los dados será conforme a las instrucciones del fabricante.

No se considerará uniones o empalmes en caminos principales, Ferrocarriles ni líneas de transmisión.

Para realizar las uniones se deberá ejecutar las siguientes maniobras:

- Se verifica ubicación de la media boca-boca para la posterior unión del conductor.

- Se baja el conductor de acuerdo a la ubicación de la unión, del lado más cerca de la estructura.

- En dicha estructura sube un maestro liniero con el uso de mosquetones paso a paso para instalar pateca, mensajero, Para izar las herramientas para la maniobra (escala liniera, pértigas, guantes de alta, tecle manila).

- Una vez izada la escala se posiciona el maestro, para instalar su puesta a tierra personal.

- Luego se instala tecle manila en la punta de la cruceta, que operara con una pateca candado a la pata de la torre.

- Con esto levantamos la polea con el conductor en forma manual o con apoyo de camioneta 4 x 4.

- Se retira la pértigas personal y los maestros que están en la escala se retiran a hacia el cuerpo de la torre.

- Después por intermedio del tecle manila, se baja la línea en forma lenta y segura. A una altura adecuada para poder intervenir los conductores y proceder a realizar las uniones comprimidas.

- Con el cable a la altura de maniobra se procederá a ponerlo a tierra en ambos lados de la zona de trabajo con retenida de seguridad, para ello se instalan los tira cable (come-along), se instalarán tecles y estrobos a una distancia prudente con protección del conductor, se procede a la ejecución de la unión definitiva, los cuales deberán quedar a igual distancia del centro.

Verificadas estas distancias, se procede a comprimir la unión desde el centro hacia los extremos. Una vez comprimida se hace el pulido de la unión, luego se liberan los tecles y come-along. Se procederá a izar el conductor en la torre de igual forma que fue bajado.

      - Condiciones previas

El tensado de conductores de un tramo, se realiza una vez que se hayan ejecutado los empalmes definitivos en los respectivos cables.

      - Condiciones Meteorológicas

No se puede tensar los conductores cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º C o superior a 50º C. Cuando el viento provoque desviación de los cables de su posición vertical, mayor que el diez por ciento (10%) de su flecha en el centro del vano.

      - Vanos de control

El tensado de los conductores, deberá controlarse de acuerdo a lo indicado en las tablas de tensado, y en las cantidades de vanos de control requeridos por las Especificaciones Técnicas.

      - Tensado de conductores

Antes de iniciar el tensado de conductores, deberán encontrarse ejecutadas las grampas muertas en el extremo correspondiente a tramo a tensar. El tensado se realiza por el control de flecha, en función de la temperatura y vano correspondiente, de acuerdo con las tablas de tensado de proyecto.

Para el tensado se considera aproximar la flecha del vano a través del huinche para luego afinar con tecles de cadena.

Teniendo el conductor tensado se procede a marcar la medida de la cadena, con un plumón indeleble para posteriormente realizar el corte del conductor y la grampa, ya sean en la torre trabajando con plataformas o bajando el conductor a piso.

      - Tensado conteodolito o estación total

El proyecto de una línea eléctrica establece entre otras condiciones, las tensiones que deben tener sus cables. La tensión de los cables determinará la flecha de estos, las que se señalan en las tablas de tensado.

Para conseguir que los cables alcancen la flecha determinada en las tablas de tensado se procederá de la siguiente forma:

1. Se instalará dos puntos coordenados por vano de control ubicadas paralelas o perpendiculares a la línea entre torres del vano a controlar.

2.- Instaladas las 2 estaciones coordenadas, se procede a realizar triangulaciones para obtener los siguientes datos reales medidos al conductor sobre poleas:

A.- Cálculo del vano real horizontal,

C.- Cálculo del vano medio real horizontal.

D.- Ángulos horizontales y verticales del punto vano medio real horizontal.

E. Ángulos de todos los puntos.

3.- Cabe mencionar que la flecha se mide en el punto medio del vano real horizontal. Cuando exista diferencia entre el vano horizontal del proyecto con el vano horizontal real se realiza corrección de flecha con la siguiente fórmula

4.- Una vez preparados los vanos de control con todos sus datos necesarios para realizar el control de flecha o templado se procede a subir maestros linieros a la estructura de anclaje opuesta a la torre con grampas muertas los cuales trabajaran sobre plataformas linieras, para proceder al tensado del conductor y por medio de tecles.

5.- Existirá comunicación permanente entre los vanos de control y la torre donde se realiza el tiro y soltado del conductor o cable guardia.

6.- En cada vano de control se controla la temperatura del conductor en la torre, según corrección por temperatura de acuerdo con tensión de espera en poleas y de acuerdo con las tablas de tensado que indica al topógrafo la flecha de proyecto del vano en control.

7.- En Terreno se confecciona un “Protocolo de Terreno” con los datos del templado, al momento de finalizar el tensado del tramo se procederá inmediatamente al marcado del offset de las torres de suspensión.

      - Engrampado de Anclaje (Grampas Muertas y Definitivas)

Para ejecutar el engrampado del anclaje o grampas muertas, se puede optar por dos alternativas.

Una es trabajar sobre el terreno, para lo cual se requiere bajar las líneas a través de una retenida larga, mediante el empleo de come-along hacia el centro del vano para retener el conductor a una distancia suficiente que permita que el extremo llegue al suelo sin que el resto del conductor en el vano o los vanos tomen contacto con el terreno u otros objetos.

La otra alternativa consiste en realizar las maniobras en la cruceta, de la siguiente forma:

- Verificar que la torre esta aterrizada. Luego subirán los maestros linieros que efectuarán la actividad.

- Luego se izan las plataformas y/o escalas de forma manual o con apoyo de medios mecánicos, se afianzan en ambos lados y costados.

- Se instalan los tecles de acuerdo al trabajo, grampas muertas, tensado y grampas definitivas.

- Se iza moto prensa mediante pasteca y con apoyo manual y/o mecánico. Se iza cadena de aislación con pasteca de forma manual o con medio mecánico, se colocará un viento de manera tal que al izar la cadena de aislación no se dañen los discos y no golpee la estructura de la torre.

- Una vez instaladas las plataformas se procede a instalar come-along, grilletes y tecles de maniobra, luego de templado el tramo de conductor y marcado este, se procede a realizar la grampa. Se tensa con los tecles hasta que el conductor queda flojo para maniobrar, luego se corta y limpia la punta del cable, enseguida se introduce el extremo dentro del manguito (grampa de anclaje), se verifican las distancias según el templado (teniendo en cuenta el largo de la cadena de anclaje) se procede a comprimir la grampa desde el centro hacia el extremo.

      - Engrampado de Suspensión y Colocación de Amortiguadores

Una vez templado el tramo se procederá a realizar de las grampas de suspensión.

De las tablas de OFF-SET se extrae las medidas y dirección, de las cadenas, por torre, para dar la posición en la cual irán las grampas y sus preformadas. Se tendrá especial cuidado en aquellos tramos desnivelados pues son los que presentan mayores dificultades.

Una vez engrampada las torres se instalarán amortiguadores para conductor, según especificaciones técnicas y estudio de amortiguación, y serán instalados de acuerdo con las distancias y torques recomendados por el fabricante.

Previamente a la ejecución de los trabajos se instala puestas a tierra, para aislar el sector de trabajo.

- PROHIBICIONES A TODO EL PERSONAL

En particular

- Fumar o generar cualquier fuente de ignición.

- Operar, alterar o reparar equipos sobre los cuales no está autorizado.

En general

Las indicadas en el Reglamento Interno de Higiene, orden y Seguridad, tales como:

- Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio sin la correspondiente autorización de su Jefe directo.

- Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al establecimiento o de asuntos personales; o desempeñar otros cargos en empresas que desarrollen análogas funciones a las de esta empresa.

- Dormir, comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares no autorizados para ello.

- Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso debe avisar y consultar previamente al Jefe inmediato, quien resolverá sobre si lo envía al servicio médico o le ordena retirarse a su domicilio hasta su recuperación.

- ANEXOS

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Excavación Manual y Mecanizada.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Prearmado e Instalación de Enfierradura.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Fabricación y Colocación de Moldaje.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Hormigonado y Descimbre de Moldaje.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Pre -armado, traslado, montaje, giro, aplome, y torque de estructuras.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Izaje, carga y traslado de equipos y materiales.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo en Altura.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Preparación de Tendido.

  - Toma de Conocimiento Procedimiento de Trabajo Preparación de Tendido.

  - Secuencia de Montaje Torre P80 (Figura 1).

  - Secuencia de Montaje Torre P80 (Figura 2).

  - Secuencia de Montaje Torre P80 (Figura 3).

  - Secuencia de Montaje Torre P80 (Figura 4).

  - Secuencia de Montaje Torre P80 (Figura 5).

| Fecha: 04/07/2021 | Fecha: 06/07/2021 | Fecha: 06/07/2021 |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: Rodrigo Cuevas P. Project Manager | Revisado por: Carlos Cornejo. Project Manager | Autorizado por: Collin Hamilton. Gerente EPC SpA |