## 10-01-2021
Planilla de Registro de Terreno
SISTEMA DE GESTION ECORILES -PTR SALMONOIL
Fecha | 2021-01-10
Hora | Australiano |  |  |  |  | DAF |  |  |  | Reactor Anóxico |  | Reactores Aireados | [5 empty] | Clarificador |  |  |  | Camara Final
| Nivel | pH Ecual. | Tº Ecual. | Tº L12 | Tº L3 | Caudal | pH Coag. | Dosis Coag. | Dosis Floc. | pH | O2 disuelto | pH R1 | pH R2 | pH R3 | O2 R1 | O2 R2 | O2 R3 | Manto lodo | O2 disuelto | Q WAS | Q RAS | Caudal | SST | pH | Tº
Limite | Entre 30% y 70% | Entre 6 y 9 | Entre 10 y 30 | Entre 10 y 30 | Entre 10 y 30 | Entre 20 y 50 | Entre 5,5 y 7 | < 15 | < 10 | Entre 7 y 8 | Entre 0,0 y 0,2 | Entre 6 y 7 |  |  | Entre 3 y 4 |  |  | < 150 cm | > 0,2 | > 5 m3/h | > 50 m3/h | < 45 m3/h | dr900 | Entre 6 y 8,5 | < 35°
0:00 | 40 | 8.9 | 28.1 | 26.5 | 30.4 | 42.29 | 6.3 | 12 | 20 | 8.1 | 0.19 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.56 | 4.28 | 6.98 | 60 | 1.06 | 2.45 | 15 | 40.7 | 15 | 6.1 | 30.3
2:00 | 30 | 8.9 | 27.8 | 26.9 | 29.8 | 40.31 | 6.3 | 12 | 20 | 8.1 | 0.16 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.64 | 4.32 | 6.87 | 60 | 1.03 | 2.36 | 15 | 38.6 | 13 | 6.2 | 30.3
4:00 | 30 | 8.9 | 27.6 | 26.8 | 29.7 | 40.25 | 6.3 | 12 | 20 | 8.1 | 0.14 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.67 | 4.35 | 6.83 | 60 | 0.99 | 2.89 | 15 | 42.7 | 13 | 6.2 | 29.9
6:00 | 30 | 8.9 | 27.8 | 27 | 29.9 | 40.23 | 6.3 | 12 | 20 | 8.1 | 0.12 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.74 | 4.55 | 6.85 | 60 | 0.87 | 7.18 | 14 | 32.5 | 11 | 6 | 29.4
8:00 | 20 | 8 | 26.5 | 27.1 | 30.1 | 40.25 | 6.2 | 5 | 20 | 8 | 0.11 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 3.55 | 4.88 | 6.66 | 50 | 0.99 | 7.55 | 14 | 32.6 | 12 | 6 | 29.6
10:00 | 20 | 8 | 26.3 | 27.5 | 30.6 | 40.55 | 6.2 | 5 | 20 | 8 | 0.09 | 6.1 | 6 | 5.2 | 3.44 | 4.91 | 6.44 | 50 | 0.88 | 2.56 | 15 | 33.2 | 16 | 6 | 29.3
12:00 | 20 | 8 | 26.4 | 26.3 | 30.4 | 30.55 | 6.2 | 5 | 20 | 8 | 0.11 | 6 | 6 | 5.1 | 3.22 | 4.54 | 6.32 | 50 | 0.93 | 3.65 | 15 | 41.2 | 18 | 6 | 29.5
14:00 | 20 | 7.9 | 26.7 | 26.5 | 30.8 | 40.25 | 6.1 | 3 | 20 | 8 | 0.16 | 6 | 6 | 5 | 3.11 | 4.44 | 6.49 | 60 | 1.01 | 6.55 | 14 | 36.9 | 20 | 6 | 29.2
16:00 | 15 | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | 8 | 0.12 | 6 | 6 | 5 | 4.6 | 5.12 | 6.98 | 60 | 1.12 | 6.33 | 14 | ED | ED | ED | ED
18:00 | 35 | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | 8 | 0.09 | 6 | 6 | 5.1 | 5.66 | 5.77 | 6.71 | 60 | 0.89 | 1.36 | 15 | ED | ED | ED | ED
20:00 | 30 | 8.9 | 27.6 | 27.4 | 29.7 | 40.25 | 6.3 | 12 | 20 | 8 | 0.15 | 6 | 6 | 5.1 | 4.68 | 5.25 | 6.54 | 60 | 1.05 | 2.45 | 13 | 34.3 | 18 | 6 | 29.4
22:00 | 15 | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | 8 | 0.18 | 6 | 6 | 5.1 | 4.75 | 5.32 | 6.57 | 60 | 1.07 | 5.64 | 13 | ED | ED | ED | ED
Registro diario totalizadores | [8 empty] | Analitica laboratorio | [12 empty] | Numeros de emergencia
Ubicación |  |  | 00:00 hrs. |  | 23:59 hrs |  | Total m3 dia |  | UBICACIÓN |  | DQO |  | SST |  | VL | IVL | Alcal. | NH4+ | NO3 | PT | Cloro libre | Felipe Yañez: 941592997
Caudalimetro DAF |  |  | 3016592 |  | 3017296 |  | 704 |  | Entrada DAF |  | 9824 |  | 1600 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pablo Cárdenas: 995841305
Caudalimetro camara final |  |  | 552160 |  | 552819 |  | 659 |  | Salida DAF |  | 5432 |  | 160 |  | N/A | N/A | N/A | 284 | N/A | 0 | N/A | Freddy Neumann: 987295444
Caudalimetro Anoxico |  |  | 2973475 |  | 2973956 |  | 481 |  | Anoxico |  | N/A |  | N/A |  | 630 | N/A | 253 | 58 | 0.4 | N/A | N/A | Wilson Gonzalez: 957699819
Caudalimetro RAS |  |  | xxx |  | xxx |  | #VALUE! |  | Licor Mezcla |  | N/A |  | 5400 |  | 680 | 125.9259 | 40 | N/A | 29.7 | N/A | N/A
Caudalimetro WAS |  |  | 24166 |  | 24220 |  | 54 |  | WAS |  | N/A |  | 8720 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | Camara Final |  | 74 |  | 40 |  | N/A | N/A | 28 | 4 | 52 | 0 | 0.28
ED= Etapa Detenida. | [5 empty] | Calibración Phimetro | [11 empty] | N° Lote Buffer
[6 empty] | Antes de calibracion |  |  | Buffer 4 |  | 4.1 |  | Buffer 7 |  | 7 |  |  | Buffer 4 | lot-3555
[6 empty] | Despues de calibracion |  |  | Buffer 4 |  | 4 |  | Buffer 7 |  | 7 |  |  | Buffer 7 | lot-4728