|  | PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE LIMPIEZA EN CASO DE DERRAMES PLANTA RILES MANEJO DE RESIDUOS |  | Referencia: SSOP06 Versión:1 Última revisión: 30/10/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: Encargada de Aseg. De calidad |  | Revisó: Gerente de Planta Aprobó Firma: |  |

- OBJETIVO

Establecer procedimiento en caso de derrame de residuos líquidos industriales en la Planta de Embotelladora Metropolitana S.A.

- ALCANCE

Este es aplicable a todo el personal involucrado en el manejo de residuos que se realiza en EMSA Planta Colbún.

- REFERENCIA

- Legislación Ambiental Vigente.

- Procedimiento de Identificación Aspectos e Impactos Ambientales.

- Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los lugares de Trabajo. Decreto Supremo 594/1999 (Chile).

- Decreto Ley Nº 609. Gestión de residuos líquidos

- Ley 20.920. Gestión de Residuos

- Según D.S.594 y el Código Sanitario DFL 725 del Ministerio de Salud:

- TERMINOLOGÍA

RILES: Residuos líquidos industriales.

- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

  - Contexto de la organización

Embotelladora EMSA se dedica a la elaboración y embotellado de bebidas analcohólicas, Aguas minerales y bebidas refrescantes, para diversos mercados, tanto para la marca EMSA como para las marcas propias de sus clientes. Sus principales clientes son consumidores finales, a través de las principales cadenas del retail, mayoristas y minoristas

Residuos Líquidos (RILES): Desechos líquidos originados por higiene y procesos productivos.  En el Anexo 1 se muestra el resumen de la generación anual de residuos en los procesos el año 2018.

Planta Colbún: cuenta con planta de tratamiento de Riles.

| Tipo / Origen | Vía de evacuación | Dirección | Destino Final | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residuos líquidos de la limpieza y sanitización, y de procesos productivos en general de todas las áreas productivas. | Canaletas con pendiente hacia colectores. | Canaletas de evacuación de sala de llenado. | Planta de Riles | Interno: Análisis de pH Externo: muestreo mensual a cargo de ETFA, Biodiversa. |

  - Descripción del Sistema de riles

El sistema consta de las siguientes etapas:

- Cámara de separación sólidos mayores

- Cámara de elevación

- Estanques de decantación (70m3)

- Reactor aireado 1

- Reactor aireado 2

- Sedimentador secundario 1

- Sedimentador secundario 2

- Sistema de riego por aspersión

- Sistema de recirculación

- Cancha secado de lodos

- Cámara retorno percolados

Los RILes son captadas y conducidas por red de alcantarillado el cual descarga finalmente

en cámara de separación de sólidos mayores, principalmente tapas plásticas. La separación se efectúa por plancha perforada, la cual retiene los sólidos y son retirados manualmente por operador.

Por fondo esta cámara se comunica con cámara de elevación, la cual está equipada con dos bombas sumergibles (una stand by) para elevar los RILes hacia estanque decantador.

Desde el estanque decantador, el cual consiste es una serie de cámaras comunicadas entre

sí, el RIL cae por gravedad hacia etapa de tratamiento secundario.

El tratamiento secundario se compone de dos etapas consecutivas de estanques aireados. El primero tiene una capacidad aproximada de 220 m3 y el segundo de 400 m3. Ambos están equipados con similar equipo aireador y se comunican entre sí por gravedad.

A continuación, vienen dos etapas de decantación secundaria de similares características.

En el primero de ellos se ubica bomba sumergible de recirculación, la cual tiene la función

retornar lodos o sacarlos del sistema hacia canchas de secado. El segundo decantador alimenta el sistema de riego por aspersión, el cual se compone de dos bombas centrífugas, filtro de retrolavado automático y red de aspersores.

En lo referente a lodos, la bomba que efectúa recirculación también evacúa hacia cancha de secado. Solo se debe abrir y cerrar llaves. La cancha de secado tiene en su extremo opuesto a entrada de lodos, cámara que recibe percolados y los retorna a través de bomba sumergible (mas stand by) al primer reactor.

  - ACTIVIDADES PREVENTIVAS

El procedimiento tiene como objeto, evitar derrames de riles desde la cámara de decantación y como actuar en caso de que suceda.

5.3.1 Actividades del operador

Diariamente debe revisar que todos los equipos están operando en forma normal. En el

tablero debe ver solo luces verdes para equipos en operación.

Figura 15: Para el caso, luz verde indica bomba elevación operando en forma normal.

Si, por el contrario, encuentra luz roja encendida; debe abrir tapa de tablero y ver que el automático este en posición “Arriba”. Si está en posición contraria subir el automático. Si al

efectuar esta operación el interruptor baja nuevamente dar aviso a su superior, pues implica

que el equipo está en falla.

- Esta acción aplica también para el tablero de riego.

- Retirar residuos sólidos (tapas) de cámara separadora.

- Revisar que sistema de riego operando correctamente, es decir, no esté obstruido o

roto o aspersores tapados.

- La bomba standby (de reserva) estará ubicada en paralelo a la actual bomba y operan en forma automática con dispositivo (pera) de nivel externa. En caso de anomalía en el funcionamiento de la bomba de impulsión, entra en funcionamiento la bomba stand by, cumpliendo la misma función. Así no se producirán rebalses. Son 2 bombas sumergibles Marca Calpeda Modelo GQS 50-15, 2 HP, 380V.

5.3.2 Actividades del analista de Laboratorio

Diariamente debe revisar que la planta esta en funcionamiento normal. Además, debe realizar toma del ril y registrar pH. En caso de estar fuera de rango normal (6,0 a 8,0), debe dar aviso al jefe de Laboratorio, quien se reunirá con el jefe de planta a analizar la situación.

5.3.3 Actividades de mantenimiento

Se realizará mantenimiento a la cámara de decantación consistente en la limpieza, detección de filtraciones y reparación de las mismas, asi como reparaciones de estructura y pintura.

Mantenimiento de la cámara de decantación.

- Limpieza de la cámara de decantación, vaciado, lavado, revisión y detección de filtraciones, reparación de filtraciones, trabajos de pintura y sellado

- Revisión del tablero general y reapreté de terminales eléctricos

- Medición de consumos motores (aireadores) y bombas

- Mantenimiento preventivo bombas

- Limpieza de filtros

- Revisión de flotadores

5.3.4 Actividades en caso de derrame

Diariamente debe revisar que la planta esta en funcionamiento normal. Además, debe realizar toma del ril y registrar pH. En caso de estar fuera de rango normal (6,0 a 8,0), debe dar aviso al jefe de Laboratorio, quien se reunirá con el jefe de planta a analizar la situación.

El operador, en forma coordinada con el Jefe de planta, deberá evaluar la detención del equipo y programar la mantención del equipo originador. Realiza limpieza del sector, delimitando la zona del derrame, absorbiendo el ril apozado y devolviendo al sistema y secando con una solución de cal.

- RESPONSABILIDADES

Los encargados de área son los responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de este procedimiento. Todos los empleados son responsables de cumplir con este procedimiento.

PLANTA COLBÚN

| Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Jefe de turno, Jefe producción, Encargado de bodega de insumos, Analista Laboratorio. | - Monitorean las actividades, respecto a la clasificación y disposición de los residuos, en las áreas productivas. |
| Personal de aseo administrativo, Personal de aseo planta, bodega y exterior y Personal de Planta | - Retiran los residuos sólidos no peligros de todas las instalaciones al menos de forma diaria. - Informa de forma oportuna a responsable de gestionar el retiro, sobre las cantidades acumuladas. - Ejecutan las actividades de clasificación y disposición de residuos - Mantienen un almacenamiento temporal ordenado limpio y en cantidades apropiadas para evitar plagas. |
| Jefe de laboratorio | - Verifica que los residuos están clasificados y en una cantidad razonable de acopio. - Verifica que las actividades descritas en el procedimiento se cumplan, a través de un listado de chequeo semanal. - Responsable de comunicar a empresas gestoras la necesidad de retiro y las cantidades a extraer. - Responsable de Mantener los documentos asociados a la gestión de residuos de cada planta. - Analisis y acciones correctivas de los resultados de laboratorio externo - Declaración jurada anual ley REP del 1 de septiembre al 15 de octubre del 2018. |
| Guardia | - Recepcionar al transportista y solicitar datos para - Salida Responsable de revisar los documentos del transportista para autorizar la salida. |
| Gerente de planta | - Gestión y almacenamiento de análisis externo de RILES - Entrega información de retiros a Empresa de Asesoría medioambiental para declaraciones . |
| Emsaambiental | - Valorización de Residuos - Declaración de residuos en SIDREP (Al menos cada 6 meses )Y SINADER ( anual antes del 31 de marzo) |

ANEXO 1: Diagrama de interacción: gestión de residuos Colbun